建设项目环境影响报告表

（报批稿）

项目名称：岳阳高新技术产业园集中供热备用燃气锅炉建设项目

建设单位（盖章）：湖南省怡昌能源科技开发有限公司

编制单位：湖南振鑫环保科技有限公司

编制日期：2020年3月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标——指项目周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目所在地自然环境简况	19

三、环境质量状况	24

四、评价适用标准	30

五、建设项目工程分析	33

六、项目主要污染物产生及预计排放情况	36

七、环境影响分析	37

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	65

九、结论与建议	66

附件

附件1  委托书

附件2  原项目环评批复

附件3  原项目排污许可证

附件4  原有项目固废外售协议

附件5  原有项目危废合同

附图

附图1  项目地理位置图

附图2  平面布置图

附图3  环境保护目标图

附图4  现场勘察图

附表

附表1  建设项目环评审批基础信息表

附表2  大气环境影响评价自查表

一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 岳阳高新技术产业园集中供热备用燃气锅炉建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 湖南省怡昌能源科技开发有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 孙永平 |  |  |  | 联系人 |  | 唐怡林 |  |
| 通讯地址 | 岳阳高新技术产业园金信路 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 1810740**** |  | 传真 |  | / |  | 邮编 | 414100 |
| 建设地点 | 岳阳高新技术产业园金信路 |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | / |  |  | 批准文号 |  | / |  |  |
| 建设性质 | 扩建 |  |  | 行业类别及代码 |  | D4430热力生产和供应 |  |  |
| 总用地面积 | 300m2 |  |  | 绿化面积 |  | / |  |  |
| 总投资(万元) | 400 | 其中环保投资(万元) |  | 22 |  | 环保投资占总投资比例 |  | 5.5% |
| 评价费（万元） | / |  |  | 投产日期 |  | 2020年3月 |  |  |
| 1、项目由来 2017年，湖南省怡昌能源科技开发有限公司于岳阳高新技术产业园金信路建设岳阳县生态工业园集中供热项目，为岳阳高新技术产业园已有用汽需求和将来拟入驻企业进行集中供热，主要建设内容为一台35t/h循环流化床锅炉、一台25t/h链条炉（备用）以及配套4200m供汽管网（不含换热站）。2017年3月28日，岳阳县环境保护局以岳县环评批[2017]8号对该项目《环境影响报告表》予以批复，同意该项目建设。于2019年10月由建设单位湖南省怡昌能源科技开发有限公司主导完成了该项目的自主竣工环境保护验收。 由于岳阳高新技术产业园内部分企业生产的特殊性，不能及时供热会对其产品造成不利影响，在湖南省怡昌能源科技开发有限公司主用循环流化床锅炉出现故障或检修时不能及时供热，可能会造成园区用汽企业产生一定的经济损失，湖南省怡昌能源科技开发有限公司存在高额赔偿风险。现有备用链条炉从启动到正常供热需要七十分钟，不能满足及时供热的要求，而燃气锅炉从启动到正常供热仅需三十分钟，故湖南省怡昌能源科技开发有限公司拟投资400万建设岳阳高新技术产业园集中供热备用燃气锅炉建设项目，新增一台20t/h备用燃气锅炉，拟建在原有厂区内。 岳阳高新技术产业园集中供热备用燃气锅炉建设项目主要建设内容为新增一台20t/h备用燃气锅炉，原项目生产工艺及规模等均不发生变化，本次评价仅对新增的备用锅炉进行评价。根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》等有关文件的规定，对环境有影响的建设项目必须进行相关环评审批才能建设运行。本项目新增一台20t/h备用燃气锅炉，新增容量在65吨/小时（不含）以下，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018年4月修订），本建设项目属于“三十一、电力、热力生产和供应业 ----热力生产和供应工程 ---其他（电热锅炉除外）”评价类别，应编制环境影响报告表。湖南省怡昌能源科技开发有限公司委托我公司（湖南振鑫环保科技有限公司）承担该项目进行环境影响评价工作，我单位接受委托后，在认真研读项目有关资料、现场踏勘、收集资料等工作的基础上，根据相关技术导则和规范编制完成了本环境影响报告表。 2、工程概况 2.1扩建项目基本情况 项目名称：岳阳高新技术产业园集中供热备用燃气锅炉建设项目 建设单位：湖南省怡昌能源科技开发有限公司 项目位置：本项目位于岳阳高新技术产业园金信路原岳阳县生态工业园集中供热项目厂区内，中心地理坐标范围为东经：113.16602°；北纬：29.11506°。项目地理位置见附图1。 占地面积：300m2 项目性质：扩建 项目投资：扩建项目总投资400万元，环保投资22万元。 2.2扩建项目建设内容 岳阳高新技术产业园集中供热备用燃气锅炉建设项目主要建设一台20t/h备用燃气锅炉，燃气锅炉启动快，维修时间短等特点，能够实现较快供汽。燃气锅炉作为备用锅炉，仅在原主用锅炉循环流化床锅炉出现故障或检修时启用，为间歇式启用，一年启用合计最多15天按15天（15*24=360h）计算。扩建项目完成后，一台35t/h循环流化床锅炉作为主用锅炉，一台25t/h链条炉和一台20t/h燃气锅炉作为备用锅炉，主用锅炉与备用锅炉不同时使用，主用锅炉循环流化床锅炉出现故障或检修时两台备用锅炉可能同时使用。 表1-1 扩建后项目组成一览表 工程分类; 项目内容; 数量; 单位; 建设内容; 备注. 主体工程; 锅炉房1; 285.6; m2; 1栋1层，砖混结构+钢结构; 现有. 锅炉房2; 804; m2; 1栋3层，砖混结构+钢结构; 现有. 锅炉房3; 210; m2; 1栋1层，砖混结构+钢结构; 新增. 煤棚; 954; m2; 1栋1层，砖混结构＋钢结构; 现有. 供汽管网; 4200; m; 20#材质无缝钢管(GB/T8163－2008); 现有. 水处理车间; 150; m2; 1栋1层，钢结构; 现有. 辅助工程; 传达室; 20; m2; 1栋1层，砖混结构; 现有. 办公生活楼; 200; m2; 简易钢棚结构; 现有. 公用工程; 给水; 本项目的生产用水、生活用水、消防用水均采用工园区管网自来水。; 依托现有. 排水; 实施雨污分流，雨水排入园区雨水管网；生产废水全部循环回用，不外排。生活污水通过化粪池处理后进入园区污水管网; 依托现有. 消防; 室外消防给水系统; 依托现有. 供电; 10 KV进入厂区配电房，相应的高、低压配电柜; 依托现有. 暖通; 办公室室内空调; 依托现有. 环保工程; 废气治理; 燃煤锅炉烟气：低氮燃烧技术脱硝+布袋除尘+双碱法脱硫+45m排气筒; 现有. 备用燃气锅炉烟气：25m排气筒; 新增. 废水治理; 水处理系统废水和锅炉排污水排入脱硫系统循环使用; 现有. 生活污水经化粪池处理后排入园区管网; 现有. 噪声治理; 配套建设车间隔声、消声器等降噪措施; 新增. 固废治理; 炉渣、除尘细灰、脱硫石膏外售综合利用; 现有. 生活垃圾交园区环卫部门处理; 现有. 2.3扩建前后主要生产设备 本项目扩建前后的主要生产设备见表1-2，锅炉主要性能参数见表1-3和表1-4： 表1-3 主要生产设备清单 序号; 设备名称; 型号; 扩建前; 扩建后. 1; 锅炉本体; DHCF35-2.5/350-WA; 1; 1. 2; 锅炉本体; SZL25-2.0/250-AⅡ; 1; 1. 3; 省煤器; 锅炉配套; 2; 2. 4; 空气预热器; 锅炉配套; 1; 1. 5; 排气消音器; 锅炉配套; 2; 2. 6; 取样装置; 锅炉配套; 2; 2. 7; 原水箱; 30m3; 1; 1. 8; 全自动软水处理器; 不锈钢全自动水处理60t/h，双罐+盐罐; 1; 1. 9; 软水箱; 30m3; 1; 1. 10; 大力式除氧器及水箱; Q=60t/h；0.02MPa；V=30 m3; 1; 1. 11; 磷酸盐加药装置; 两泵一箱、配两台计量泵、电动搅拌器1 套; 1; 1. 12; 连续排污扩容器; LP-3.5 V=1.5 m3; 1; 1. 13; 一次风机; Q=43500m3/h H=12000Pa；n=1450r/min；配电动机功率：N=132kw；含消音器、变频电机; 2; 2. 14; 二次风机; Q=10230m3/h H=9429Pa ；n=2900r/min；配电动机功率：N=45kw；含消音器、变频电机; 1; 1. 15; 引风机; Q=60000m3/h；H=5150Pa；n=1450r/min；配电动机功率：N=150kw；含消音器、变频电机; 2; 2. 16; 环锤式破碎机; PCH-1010，带筛板; 1; 1. 17; 斗式提升机; H=10m 输送量10t/h; 1; 1. 18; 刮板式输送机; B=50m 输送量10t/h; 1; 1. 19; 钢煤仓; V=20m3; 2; 2. 20; 布袋除尘器; 设计处理烟气量60000m3/h；入口烟气浓度15g/m3；出口烟气浓度<150mg/m3；设计除尘效 率>99.9%；设备阻力≤1200Pa。; 2; 2. 21; 脱硫塔; 设计处理烟气量60000m3/h；设计脱硫效率>90%；设备阻力≤1200Pa。; 2; 1. 22; 脱硫系统; 包括石灰仓库、石灰化浆器、石灰再生池、沉淀池、清液池; 1; 1. 23; 液碱罐; V=35m3; 1; 1. 24; 储灰罐; 直径4m，高12m; 2; 2. 25; 燃气锅炉; SZS20-2.0/260-Y（Q）; 0; 1. 26; 燃烧机; 燃气锅炉配套，GP-1600ME; 0; 1. 27; 节能器; 燃气锅炉配套; 0; 1. 28; 冷凝器; 燃气锅炉配套，ND刚材质; 0; 1. 29; 风机; Q=25000m3/h；含消音器、变频电机; 0; 1. 30; 天然气减压装置; ——; 0; 1. 表1-4 燃气锅炉主要性能参数表（新增） 序号; 锅炉类型; 燃气蒸汽锅炉. 1; 数量; 1. 2; 额定蒸发量; 20t/h. 3; 额定蒸汽压力; 2.0Mpa. 4; 额定蒸汽温度; 260℃. 5; 设计给水温度; 20℃. 6; 设计锅炉效率; 94.5%. 7; 锅炉排污率; 1%. 表1-5 燃煤锅炉主要性能参数表（原有） 序号; 锅炉类型; 链条燃煤蒸汽锅炉; 循环流化床燃煤蒸汽锅炉. 1; 数量; 1; 1. 2; 额定蒸发量; 25t/h; 35t/h. 3; 额定蒸汽压力; 2.0Mpa; 2.0Mpa. 4; 额定蒸汽温度; 250℃; 250℃. 5; 额定给水温度; 105℃; 105℃. 6; 锅炉效率; 72%; 89%. 7; 锅炉排污率; 1%; 1%. 8; 空气过剩系数; 1.3; 1.1. 9; 排烟温度; 145℃; 145℃. 10; 最大燃煤消耗量; 3.75t/h; 4.90t/h. 对照《产业结构调整指导目录（2013年修订本）》、《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》，本项目生产设备均不属于国家淘汰落后设备，符合国家相关产业政策要求。 2.4扩建前后产品方案 本项目新增一台备用燃气锅炉，扩建前后产品方案不变，产品方案见表1-6： 表1-6 扩建前后产品方案 名称; 扩建前产品方案; 扩建后产品方案; 备注. 蒸汽; 30万吨/年; 30万吨/年; 额定蒸汽压力=2.0Mpa，额定蒸汽温度=250℃. 脱硫石膏; 1220t/a; 1220t/a; ——. 2.5扩建前后主要原辅材料 扩建前后主要原辅材料及能源消耗情况见表1-7： 表1-7 扩建前后主要原辅材料及能源消耗情况 序号; 名称; 单位; 扩建前数量; 扩建后数量; 来源; 备注. 1; 燃煤; t/a; 42000; 42000; 江西; 原煤. 2; 天然气; 万Nm3/a; 0; 57.6; 园区管网; 1600Nm3/h. 3; 生石灰; t/a; 488; 488; 临湘; 脱硫剂. 4; 氢氧化钠; t/a; 30; 30; 岳化. 5; 水; t/a; 319430.4; 319430.4; 园区管网. 6; 电; 万kwh/a; 30; 30; 园区管网. 本扩建项目新增一台备用燃气锅炉，原项目使用的原辅材料不发生变化。新增备用燃气锅炉使用天然气作为燃料，来源于工业园供气管网，天然气主要成分见表1-8。原项目锅炉所使用的燃煤为低硫烟煤，湖南省怡昌能源科技开发有限公司同东莞市怡鑫能源有限公司签有煤炭供应协议，燃煤供应量充足、稳定，煤质控制指标为热值不低于4500kcal/kg，含硫率不高于0.8%，灰分不高于16%。原有项目燃煤成分分析见表1-9。 表1-8 天然气主要成分 序号; 项目; 数值. 一; 组分; 含量、体积%. 1; 甲烷; 91.40~91.50. 2; 乙烷; 4.70~4.80. 3; 丙烷; 2.58~2.60. 4; 正丁烷; 0.55~0.56. 5; 异丁烷; 0.56~0.58. 6; 异戊烷; 0.01~0.02. 7; 甲烷; 91.40~91.50. 8; 乙烷; 4.70~4.80. 9; 丙烷; 2.58~2.60. 10; 正丁烷; 0.55~0.56. 11; 异丁烷; 0.56~0.58. 12; 异戊烷; 0.01~0.02. 13; 氮气; 0.08~0.10. 二; 特征; 数值. 1; 低热值(MJ/Nm3); 39.67. 2; 高热值(MJ/Nm3); 43.82. 3; 气相密度(kg/Nm3); 0.802. 4; 液态密度(kg/Nm3); 456.5. 5; 运动粘度（m2/s）; 21.85×10-6. 6; 华白指数; 5.28. 7; 爆炸上限（20℃）; 14.57%. 8; 爆炸下限（20℃）; 4.60%. 表1-9 煤质分析单 序号; 检验项目; 单位; 检验结果; 项目控制指标. 1; 全水分; Mt; %; 16.8. 2; 内水; Mad; %; 10.87. 3; 收到基挥发分; Var; %; 27.19. 4; 收到基灰分; Aar; %; 16; ≤16. 5; 收到基固定碳; Fcar; %; 43.8. 6; 全硫; ST; %; 0.75; ≤0.8. 7; 焦渣特征; CRC; ——; 1类. 8; 发热量; Qnet.ar; MJ/kg; 21.85; ≥4500. (Cal/g); 4630. Qnet.at; MJ/kg; 26.50. (Cal/g); 5337. 3、公用工程 3.1、给水工程 扩建项目主要为备用锅炉用水，用水量约20.2t/h，依托原有项目给水工程。 3.2、排水工程 项目已实行雨污分流制排水。厂区内设有雨水沟渠，雨水经过雨水沟渠收集后排入园区雨水管网；水处理系统废水和锅炉排污水排入脱硫系统回用，生活污水经化粪池处理后排入园区污水管网。 3.3、供电工程 项目用电由园区供电系统供给，能满足生产需求。 4、劳动定员及工作制度 原有项目劳动定员为12人，实行三班制24小时生产，全年工作360天，员工全部在厂区综合楼进行食宿。本扩建项目不需新增员工，本次扩建燃气锅炉作为备用锅炉，仅在原主用锅炉循环流化床发生故障时启用，一年最多启用15天。 5、产业政策和工业园规划符合性分析 本项目属于集中供热扩建项目，按照《产业结构调整指导目录(2013年修订本)》鼓励类、第二十二项城市基础设施、第11 条“城镇集中供热建设和改造工程”之规定，该项目属于鼓励类项目，项目产品、工艺设备等均不属于限制类或淘汰类，符合国家产业政策要求。 根据《岳阳市贯彻落实<大气污染防治行动计划>实施方案》“到2017年底，全市城市建成区，除必要保留的以外，基本淘汰10蒸吨及以下燃煤锅炉，禁止新建20蒸吨及以下燃煤锅炉；其他地区不再新建10蒸吨及以下燃煤锅炉。到2017年底，全市所有工业园区以及产业集聚的地区，鼓励集中建设热电联产机组或采取周边电厂余热集中供热，逐步淘汰分散燃煤锅炉，改用天然气等清洁能源。” 本项目建设一台20t/h备用燃气锅炉，符合产业政策要求。 根据《关于岳阳县工业集中区环境影响报告书的批复》（湘环评[2012]281号）：加强集中区大气污染控制，集中区内禁止燃用中、高硫原煤，不得建设和使用4t/h以下燃煤锅炉，园区管理机构应统筹和通过外调低硫煤和洗煤控制燃煤含硫量在1%及以下，督促各用煤单位配备必要的脱硫脱硝除尘措施，保证烟气达标排放。 本项目扩建一台20t/h备用燃气锅炉，符合园区环评批复要求。 6、项目选址可行性 本项目属于扩建项目，位于原有项目厂区范围内。项目所在地现状环境质量良好，周围500m内没有居民区、医院等敏感点，没有明显的环境制约因素。从环保角度看，本扩建项目的选址是可行的。 7、平面布置合理性分析 本项目属于扩建项目，位于原有项目厂区范围内。原有项目在厂区南面金信路设置大门，主要供员工进出及煤炭运输。厂区设置有一栋办公生活楼，近厂区西南侧，离生产区较远。生产车间位于厂区中部，煤棚位于厂区东侧，除尘脱硫系统及烟囱安置在设备场，位于厂区北侧。煤棚布置在厂区东侧，靠近东侧林地，以减轻煤棚无组织粉尘对西侧其他工业企业的影响。本扩建新建锅炉房位于原有项目锅炉房西侧，与其相邻。扩建项目不影响原有项目锅炉运行，厂区中平面布置基本合理。详细平面布局见附图2。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为扩建项目，位于岳阳高新技术产业园金信路湖南省怡昌能源科技开发有限公司现有厂区内。2017年，湖南省怡昌能源科技开发有限公司于岳阳高新技术产业园金信路建设岳阳县生态工业园集中供热项目，为岳阳高新技术产业园已有用汽需求和将来拟入驻企业进行集中供热。2017年3月28日，岳阳县环境保护局以岳县环评批[2017]8号对该项目《环境影响报告表》予以批复，同意该项目建设。于2019年10月由建设单位湖南省怡昌能源科技开发有限公司主导完成了该项目的自主竣工环境保护验收。原有项目主要建设内容为一台35t/h循环流化床锅炉、一台25t/h链条炉（备用）以及配套4200m供汽管网（不含换热站）。 原有项目生产工艺流程图如下所示： 图1-1 原项目工艺流程 工艺流程简介： （1）生产工艺 外购原煤由汽车运送至厂区密封煤棚，在煤棚内经过破碎筛分后采用斗式提升机和埋刮板机组合输送至封闭的煤斗内，送入锅炉燃烧。新鲜水经过化学水处理系统处理后，经给水泵加压后送入锅炉加热成具有一定压力和温度的蒸汽，将化学能转变为热能，锅炉产生的蒸汽通过热力管网供给区域内热用户使用。 锅炉燃烧产生的烟气经布袋除尘器除尘后，经引风机进入脱硫喷淋塔装置进行湿法脱硫，处理后经出口内径为1.6m、高度为45m 的烟囱排入大气。 锅炉炉渣和布袋除尘器捕集下来的细灰分别进入炉渣储罐和除尘细灰储罐，定期由专用密封型汽车外运。项目脱硫产生副产品脱硫石膏作为加气混凝土切块用原料一并汽车外运。 （2）热力系统 ①锅炉本体 原有项目建设一台35t/h循环流化床锅炉和一台25t/h链条炉（备用）。循环流化床锅炉采用循环双流化床燃烧技术，物料分离采用直流多管旋风分离器。CFDB 有主床(用于烧煤)和副床(用于烧灰)两只流化床。分离器布置在对流受热面后，300℃~350℃的低温区，烟气阻力700Pa，分离效果可满足燃烧要求。锅炉启动采用床上点火装置。 ②主蒸汽系统 蒸汽系统采用单母管制，每台锅炉来的蒸汽管道DN250 送至蒸汽母管，再由 母管引至分汽缸。蒸汽母管管径DN250，分汽缸管道直径DN800，送至厂外用汽客户。 ③除氧器加热系统 系统配置1套大气式热力除氧器。除氧水出口温度为105℃，配套相应的阀门、检测仪表等。 ④疏水及排污2台蒸汽锅炉的连续排污管布置在锅筒水空间内，从锅筒两端的下方引出后汇总成一条，以排出含盐浓度最大的锅炉水，保证锅水总含盐量＜500ppm；锅水SiO2含量＜4ppm。连续排污管路上各设置一只DN20 截止阀和节流阀。连续排污管排至连续排污扩容器，分离后二次蒸汽送至除氧器。由于在锅炉水中加入磷酸盐，将产生一些不溶于水的悬浮颗粒物，这些颗粒物跟随流入下降管的水流至分配集箱底部并沉积下来。在集中下降管下部的分配集箱底部安装定期排污管，可以将沉积下来的颗粒物通过定期排污管排出，以保证锅炉水的清洁。集中下降管底部布置2条定期排污管路，每条管路中串联设置2只DN20 截止阀，锅炉定期排污水经定期排污扩容器后排至脱硫系统。 ⑤锅炉补给水 锅炉补给水来自于水处理系统，系统配套单套设备软化水软化系统一套，处理后的软化水首先存入软水箱，再由冷渣机循环水泵打入除渣机作为冷却循环水，然后由软水泵送至除氧器。从除氧器出来的给水至给水母管(单母管制)经电动给水泵加压后送至锅炉。锅炉补给水水质标准应满足《工业锅炉水质》(GB/T1576-2008)。 （3）输煤系统 原有项目已建 1座全封闭煤棚（砖混封闭+玻璃亮窗），煤储量约2000t，可供煤15d以上贮存量，可满足项目锅炉用煤需求。原煤由自卸汽车运至煤棚储存，厂内进行破碎筛分后由斗式提升机和埋刮板机组合从煤棚直接输送至封闭的煤斗内，输煤过程粉尘不外泄。 （4）脱硫脱硝除尘系统 项目流化床锅炉采用低氮燃烧技术进行脱硝处理。低氮燃烧主要是通过改变燃烧条件的方法来降低氮氧化物的排放。流化床锅炉将燃烧温度控制在850℃，破坏氮氧化物产生的温度环境。同时多次二次风燃烧，降低氧气浓度，使炉膛处于还原性状况中，破坏O和N发生氧化反应的条件。 原有项目采用布袋除尘器进行除尘，布袋除尘器是一种干式滤尘装置。它适用于捕集细小、干燥、非纤维性粉尘。具有以下特点：除尘效率高，一般在99.8%以上；处理风量的范围广，可用于工业炉窑的烟气除尘，减少大气污染物的排放；结构简单，维护操作方便；在保证同样高除尘效率的前提下，造价低于电除尘器；采用玻璃纤维、聚四氟乙烯、P84 等耐高温滤料时，可在200℃以上的高温条件下运行；对粉尘的特性不敏感，不受粉尘及电阻的影响。 为了减少排放烟气中SO2 的浓度，原有项目采用炉后钠钙双碱法脱硫系统，脱硫后的烟气满足环保排放要求。 双碱法烟气脱硫技术是利用NaOH 溶液作为启动脱硫剂，配制好的NaOH 溶液直接打入脱硫塔洗涤脱除烟气中SO2 来达到烟气脱硫的目的，然后脱硫产物经脱硫剂再生池经CaOH还原成NaOH 再打回脱硫塔内循环使用。脱硫工艺主要包括5 个部分：A. 吸收剂制备与补充；B. 吸收剂浆液喷淋；C. 塔内雾滴与烟气接触混合；D. 再生池浆液还原钠基碱；E. 石膏脱水处理。 原有项目主要污染物产生情况： （1）废水 原有项目废水主要是水处理系统废水、锅炉排污水和生活污水。废水产生及防治措施见表1-10。 表1-10 废水来源及防治措施 废水类别; 来源; 主要污染因子; 排放量（m3/d）; 治理设施; 排放去向. 水处理系统废水; 水处理系统; 硬度; 32.2; 脱硫系统; 循环使用. 锅炉排污水; 锅炉; 硬度; 2.8. 生活污水; 员工生活; COD、BOD、氨氮等; 0.96; 标准化粪池; 工业园污水处理厂. 湖南省怡昌能源科技开发有限公司委托湖南精科检测有限公司于2019年8月06日-07对厂内生活污水进行了检测，检测结果见下表。 表1-11 生活污水监测结果表 采样位置; 检测项目; 单位; 采样时间; 检测结果; 标准限值; 达标情况. 第一次; 第二次; 第三次; 第四次. 生活污水总排口; pH; 无量纲; 8.06; 6.78; 6.84; 6.81; 6.73; 6~9; 达标. 8.07; 6.76; 6.89; 6.82; 6.79; 达标. 悬浮物; mg/L; 8.06; 34; 39; 44; 36; 400; 达标. 8.07; 42; 38; 45; 34; 达标. 化学需氧量; mg/L; 8.06; 111; 122; 134; 102; 500; 达标. 8.07; 106; 96; 114; 102; 达标. 五日生化需氧量; mg/L; 8.06; 24.6; 23.2; 21.2; 22.5; 300; 达标. 8.07; 22.9; 20.7; 23.2; 25.6; 达标. 氨氮; mg/L; 8.06; 3.26; 3.43; 3.14; 2.86; ——; ——. 8.07; 3.56; 2.97; 3.22; 2.67; ——. 动植物油; mg/L; 8.06; 1.04; 0.94; 1.12; 1.01; 100; 达标. 8.07; 0.89; 0.96; 1.02; 1.08; 达标. 备注：检测结果仅对本次采样样品负责。. 由上表可知，项目生活污水通过标准化粪池处理可达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入园区管网。 （2）废气 项目废气主要包括锅炉废气、原煤装卸粉尘、食堂油烟。废气产生及防治措施见表1-12。 表1-12 废气来源及防治措施 废气名称; 来源; 污染物种类; 排放方式; 治理设施; 排放去向. 粉尘; 原煤装卸; 颗粒物; 无组织; 全封闭车间+洒水抑尘; 大气环境. 锅炉废气; 锅炉; SO2、氮氧化物、烟尘; 有组织; 低氮燃烧技术脱硝+布袋除尘+双碱法脱硫+45m高烟囱; 大气环境. 油烟; 员工食堂; 油烟; 无组织; 家庭式油烟净化器; 大气环境. 湖南省怡昌能源科技开发有限公司委托湖南精科检测有限公司于2019年5月28日-29对原有项目废气进行了监测，检测结果见下表。 表1-13 锅炉废气监测结果表 采样位置; 采样时间; 检测项目; 单位; 检测结果; 评价标准; 达标情况. 第一次; 第二次; 第三次; 最大值. 废气处理系统进口; 5.28; 标干流量; Nm3/h; 36917; 32531; 39670; 39670; ——; ——. 颗粒物; 实测浓度; mg/ m3; 47.3; 45.1; 46.7; 47.3; ——; ——. 速率; kg/h; 1.75; 1.47; 1.85; 1.85; ——; ——. SO2; 实测浓度; mg/ m3; 66; 62; 59; 66; ——; ——. 速率; kg/h; 2.44; 2.02; 2.34; 2.44; ——; ——. 氮氧化物; 实测浓度; mg/ m3; 110; 108; 112; 112; ——; ——. 速率; kg/h; 4.06; 3.51; 4.44; 4.44; ——; ——. 汞及其化合物; 实测浓度; mg/ m3; 0.000581; 0.000527; 0.000554; 0.000581; ——; ——. 速率; kg/h; 2.14×10-5; 1.71×10-5; 2.20×10-5; 2.20×10-5; ——; ——. 5.29; 标干流量; Nm3/h; 32373; 41320; 33385; 41320; ——; ——. 颗粒物; 实测浓度; mg/ m3; 47.1; 46.8; 47.5; 47.5; ——; ——. 速率; kg/h; 1.52; 1.93; 1.59; 1.93; ——; ——. SO2; 实测浓度; mg/ m3; 71; 78; 70; 78; ——; ——. 速率; kg/h; 2.30; 3.22; 2.34; 3.22; ——; ——. 氮氧化物; 实测浓度; mg/ m3; 123; 120; 103; 123; ——; ——. 速率; kg/h; 3.98; 4.96; 3.44; 4.96; ——; ——. 汞及其化合物; 实测浓度; mg/ m3; 0.000502; 0.000589; 0.000578; 0.000589; ——; ——. 速率; kg/h; 1.63×10-5; 2.43×10-5; 1.93×10-5; 2.43×10-5; ——; ——. 废气处理系统出口; 5.28; 标干流量; Nm3/h; 47885; 52506; 48994; 52506; ——; ——. 含氧量; %; 17.1; 17.2; 17.5; 17.5; ——; ——. 颗粒物; 实测浓度; mg/ m3; 8.1; 8.8; 7.9; 8.8; ——; ——. 折算浓度; mg/ m3; 24.9; 27.8; 27.1; 27.8; 30; 达标. 排放速率; kg/h; 0.388; 0.462; 0.387; 0.462; ——; ——. SO2; 实测浓度; mg/ m3; 14; 13; 11; 14; ——; ——. 折算浓度; mg/ m3; 43; 41; 38; 43; 200; 达标. 排放速率; kg/h; 0.670; 0.683; 0.539; 0.683; ——; ——. 氮氧化物; 实测浓度; mg/ m3; 22; 20; 23; 23; ——; ——. 折算浓度; mg/ m3; 68; 63; 79; 79; 200; 达标. 排放速率; kg/h; 1.05; 1.05; 1.13; 1.13; ——; ——. 汞及其化合物; 实测浓度; mg/ m3; 0.000121; 0.000109; 0.000117; 0.000121; ——; ——. 折算浓度; mg/ m3; 0.000372; 0.000344; 0.000401; 0.000401; 0.05; 达标. 排放速率; kg/h; 5.79×10-6; 5.72×10-6; 5.73×10-6; 5.79×10-6; ——; ——. 烟气黑度; 级; <1; <1; <1; <1; ≤1; 达标. 5.29; 标干流量; Nm3/h; 50967; 47843; 53515; 53515; ——; ——. 含氧量; %; 17.2; 17.4; 17.1; 17.4; ——; ——. 颗粒物; 实测浓度; mg/ m3; 7.4; 8.1; 7.9; 8.1; ——; ——. 折算浓度; mg/ m3; 23.4; 27.0; 24.3; 27.0; 30; 达标. 排放速率; kg/h; 0.377; 0.388; 0.423; 0.423; ——; ——. SO2; 实测浓度; mg/ m3; 15; 12; 15; 15; ——; ——. 折算浓度; mg/ m3; 47; 40; 46; 47; 200; 达标. 排放速率; kg/h; 0.765; 0.574; 0.803; 0.803; ——; ——. 氮氧化物; 实测浓度; mg/ m3; 23; 28; 31; 31; ——; ——. 折算浓度; mg/ m3; 73; 93; 95; 95; 200; 达标. 排放速率; kg/h; 1.17; 1.34; 1.66; 1.66; ——; ——. 汞及其化合物; 实测浓度; mg/ m3; 0.000132; 0.000125; 0.000139; 0.000139; ——; ——. 折算浓度; mg/ m3; 0.000417; 0.000417; 0.000428; 0.000428; 0.05; 达标. 排放速率; kg/h; 6.73×10-6; 5.98×10-6; 7.44×10-6; 7.44×10-6; ——; ——. 烟气黑度; 级; <1; <1; <1; <1; ≤1; 达标. 表1-12监检测结果表明，项目锅炉废气经布袋除尘+双碱法脱硫处理后通过45m高排气筒进行排放，满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）相关要求，污染治理设施对颗粒物、SO2、氮氧化物、汞及其化合物的去除率分别为68.6%~79.9%、65.7%~82.2%、51.7%~74.5%、73.7%~79.3%。 表1-13 无组织排放废气监测结果表 采样位置; 检测项目; 单位; 采样时间; 检测结果; 标准限值; 达标情况. 第一次; 第二次; 第三次. 厂界东侧; 颗粒物; mg/m3; 2019.5.28; 0.178; 0.167; 0.184; 1.0; 达标. 2019.5.29; 0.186; 0.178; 0.196; 1.0; 达标. 厂界南侧; 颗粒物; mg/m3; 2019.5.28; 0.216; 0.267; 0.236; 1.0; 达标. 2019.5.29; 0.224; 0.208; 0.251; 1.0; 达标. 厂界西侧; 颗粒物; mg/m3; 2019.5.28; 0.179; 0.184; 0.192; 1.0; 达标. 2019.5.29; 0.187; 0.178; 0.196; 1.0; 达标. 厂界北侧; 颗粒物; mg/m3; 2019.5.28; 0.142; 0.159; 0.148; 1.0; 达标. 2019.5.29; 0.137; 0.143; 0.154; 1.0; 达标. 备注：该检测结果仅对本次采样样品负责。. 表1-13监测结果表明，项目生产过程无组织排放的颗粒物排放浓度低于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值要求，对周边大气环境影响较小。 （3）噪声 原有项目噪声主要来源于各设备在运转过程中产生的机械动力学噪声和各类风机、蒸气管道产生的气体动力学噪声；稳态噪声源有锅炉、各类泵、风机、引风机、破碎机、胶带输送机等；瞬时噪声源主要为机炉瞬时排汽噪声。湖南省怡昌能源科技开发有限公司委托湖南精科检测有限公司于2019年5月28日至5月29日对原有项目厂界噪声进行了现场监测。噪声监测结果见下表。 表1-14 噪声监测结果表 测点编号; 测点位置; 采样时间; 检测结果 LeqdB(A); 执行标准LeqdB(A); 评价结果. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. N1; 东面厂界一米处; 2019.5.28; 53.3; 43.2; 65; 55; 达标. 2019.5.29; 54.6; 42.3; 65; 55; 达标. N2; 南面厂界一米处; 2019.5.28; 53.2; 43.0; 65; 55; 达标. 2019.5.29; 53.9; 43.0; 65; 55; 达标. N3; 西面厂界一米处; 2019.5.28; 53.0; 41.7; 65; 55; 达标. 2019.5.29; 53.3; 42.6; 65; 55; 达标. N4; 北面厂界一米处; 2019.5.28; 53.9; 42.7; 65; 55; 达标. 2019.5.29; 54.5; 42.4; 65; 55; 达标. 表1-14监测结果表明，项目厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准。 （4）固体废物 原项目产生的固废主要有锅炉炉渣、除尘细灰、机修固废、生活垃圾等，详见表1-15。 表 1-15 固体废物来源及处置措施 序号; 类别; 产生量; 治理措施. 1; 一般固体废物; 锅炉炉渣; 1875t/a; 外售给岳阳县飞翔新型墙体材料有限公司综合利用. 2; 一般固体废物; 脱硫石膏; 1220t/a. 3; 一般固体废物; 除尘细灰; 3480.7t/a. 4; 危险废物; 机修固废; 0.01t/a; 交由湖南双强再生资源回收有限公司处理. 5; 生活垃圾; 生活垃圾; 4.32t/a; 交由环卫部门处理. 通过采取以上处理措施后，原项目产生的上述固体废物不会对环境产生大的影响。 （5）排污许可情况 湖南省怡昌能源科技开发有限公司已取得排污许可证（许可证编号：91430600MA4L5TAW51001U），有效期限为2019年09月30日至2022年09月29日，主要污染物许可排放量见表1-16。 表1-16 项目许可排污情况表 污染物种类; 主要污染物名称; 年允许排放量（t/a）; 实际排放量（t/a）. 废气; 二氧化硫; 50.4; 6.94. 氮氧化物; 68.1; 14.34. 实际排放量根据上文废气监测数据计算所得，综上所述，项目现有排放量未超出总量要求。 原有项目环评文件及批复落实情况： 对照原有项目环评及批复要求，原有项目污染防治设施和措施落实情况见下表： 表1-17 项目环评文件批复落实情况一览表 污染防治设施和措施; 环评及其批复情况; 实际建设情况; 落实情况. 加强水污染防治。按照“清污分流、雨污分流”的原则设计、建设项目区域内的雨水及污水管网。雨水经过雨水沟收集后排入园区雨水管网；化学水处理系统废水和锅炉排污水回用于厂区脱硫系统，不外排；生活污水厂区标准化粪池处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准要求后，再排入园区管网进入岳阳县生活污水处理厂处理，最终达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级B标准排放至新墙河（铁路桥至春风河段）。; 项目雨水经过雨水沟收集后排入园区雨水管网；水处理系统废水和锅炉排水回用于厂区脱硫系统，不外排；项目生活污水经厂区标准化粪池处理后排至园区管网进入工业园污水处理厂处理，根据检测结果，项目厂区排口生活污水可满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准。; 项目位于岳阳县高新科技产业园，园区已建污水处理厂和配套管网收纳园区内企业的生产和生活废水，故项目生活污水接入园区管网进入工业园污水处理厂处理。. 加强大气污染防治。项目循环流化床锅炉采用低氮燃烧技术，锅炉尾气经布袋除尘+双碱法脱硫处理后通过45m高排气筒进行排放，备用的链条炉产生的废气经布袋除尘+双碱法脱硫处理后通过45m高排气筒进行排放（与循环流化床锅炉共用一套尾气处理装置），锅炉废气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中规定的要求；采取封闭作业等措施确保原煤装卸、堆存、破碎过程中产生的无组织排放粉尘满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放限值要求；食堂油烟使用油烟净化器处理，可达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中要求。项目需安装污染物自动监控设备，对锅炉废气进行连续、实时的跟踪监测，同时与环保部门的监控中心联网，并保证设备正常运行。; 项目循环流化床锅炉采用低氮燃烧技术，锅炉尾气经布袋除尘+双碱法脱硫处理后通过45m高排气筒进行排放，备用的链条炉产生的废气经布袋除尘+双碱法脱硫处理后通过45m高排气筒进行排放（与循环流化床锅炉共用一套尾气脱硫处理装置），根据检测结果，项目锅炉废气可满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中规定的要求。项目原煤装卸、堆存、破碎过程均在封闭的车间内进行，厂界无组织排放粉尘满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放限值要求。项目锅炉已安装污染物自动监控设备并与环保部门的监控中心联网。食堂油烟经家庭式油烟机处理后排放。; 项目双碱法脱硫设施建设中。. 本项目设置50m的卫生防护距离，在防护距离范围之内禁止建设住宅等环境敏感项目。; 项目50m范围你无住宅等环境敏感项目。; 已落实. 加强噪声污染防治。合理布局、选用低噪声设备；对高噪声设备安装消声减振措施；加强对设备的维护和保养；确保项目厂界噪声达《工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）》中3类标准要求。; 根据监测结果，项目厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）》中3类标准要求。; 已落实. 强化固废处置措施，在车间内设置规范的临时贮存间，对废弃物进行分类暂存，并全部进行综合利用或妥善处置。其中锅炉灰渣、除尘细灰、脱硫石膏按国家相关规定综合利用，废弃的离子交换树脂和机修固废固体属于危险废物，暂存于厂区危废暂存库，定期交有资质单位进行处理。生活垃圾厂区集中收集后，交环卫部门处置。; 项目已设置一般固废暂存间和危险废物暂存间，对废弃物进行分类暂存。锅炉灰渣、除尘细灰、脱硫石膏外售岳阳县飞翔新型墙体材料有限公司综合利用，机修固废交由湖南双强再生资源回收有限公司处理，生活垃圾厂区集中收集后，交环卫部门处置。; 由于水处理工艺改为砂滤+反渗透处理，故无废弃离子交换树脂产生。其余措施措施已落实. 加强风险防范。按应急管理要求，落实各项风险防范措施，重点加强蒸汽管网日常维护与管理，预防蒸汽泄露事故发生；强化危险化学品管理，防止危险化学品泄露；指定环保设施操作运行规程，建立健全各项环保制度，确保环保设施正常稳定运行。; 公司已制定各项环保制度，并对上岗员工进行培训。; 已落实. 项目主要污染物排放总量控制指标为：SO2≤50.4t/a、NOX≤68.1t/a。; 根据检测结果核算，项目主要污染物排放总量控制指标未超过已审批的控制指标。; 已落实. 根据上表对照落实情况，原有项目已基本落实环评文件及批复的要求，经现场踏勘，项目存在的主要问题及拟采取的措施下下表。 表1-18 项目存在的主要问题及拟采取的措施 序号; 主要问题; 拟采取的措施. 1; 双碱法脱硫设施暂未完成建设; 建设单位计划于2020年4月底前完成建设. . |

二、建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、岳阳县自然环境简况 （1）地理位置 岳阳县位于湖南省东北部，岳阳市境中部，处于东经112 °44′—113 °43′，北纬28 °57′—29°37′之间，北临岳阳市区、临湘，南抵汨罗、平江，东接湖北通城，西连沅江、华容。近城有5个乡镇、12万多人口，占全县20个乡镇的20%。京广铁路、107国道贯穿南北，省道1834线、1870线和县道容公公路、新墙河道横跨东西，城区往西12公里有2000吨级的鹿角码头，水运航道南连湘资沅澧，北通浩瀚长江，共同构成县域水陆交通网络骨架，形成铁、公、水三位一体的组合交通优势。 本扩建项目位于岳阳高新技术产业园金信路现有厂区内。 （2）地形、地貌 县境地貌自东北幕阜山余脉向西南东洞庭湖呈降阶梯状倾斜。山地、丘陵、岗地、平原、水面比例大致可分为12:11:24:13:40。山地主要分布在毛田镇、月田镇、张谷英镇、云山乡、相思乡、饶村乡及公田镇的一部分地方。主要山脉有相思山、大云山。丘陵主要分布于盆地周边或山间山麓旁侧。岗地主要分布于东洞庭湖东岸的麻塘镇、城关镇、黄沙街及新墙河两岸。平原主要分布在筻口、新墙、公田、鹿角、城关等乡镇。 （3）地质、地震 本项目用地范围内，无溶洞等不良土质，也无山崩、滑坡等地质灾害发生。场址地下水较丰富，分上层滞水和下层潜水，上层滞水由地表水补充，下层潜水有承压性。 根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2001），本项目用地区域地震动峰值加速度分区为0.05g，地震动反应谱特征周期为0.35，对照地震基本烈度为Ⅵ度，基本上属少震区和无震区，地质状况良好。 （4）气候 岳阳县受自然条件、季风环境和地貌条件的综合影响，形成大陆性特色较浓的中亚热带大陆季风温湿气候向北亚热带的过渡区，特色是“四季分明，热量适度，春湿多变，初秋有寒，严寒期短，暑热期长，雨水集中，夏秋多旱”。历史最高气温39.3℃，最低气温-11.8℃，平均气温16.5℃至17℃，年平均降水量为1314mm，无霜期270天/年，全年平均日照时数1813.8小时，风向风速特征是：春秋冬三季东北风向偏北风为主，夏季以南风为主。 （5）水文 岳阳县水网密布。全县有新墙河、汨罗江、东洞庭湖三大水系，一级至三级河流64条。沿洞庭湖有中洲、鹿角、麻塘、新开、新墙、黄沙等6个乡镇，一线防洪大堤总长度122km，有万亩堤垸6个（其中麻塘垸、中洲垸按照洞庭湖二级堤防标准建设），平垸行洪垸12个。县境湖泊有与长江相通的东洞庭湖，有与境内河流相连的内湖。东洞庭湖面积1327.80km2，县境尚有大小内湖22个。全县有大小水库255座，其中中型水库3座，小一型水库37座、小二型水库215座，有塘坝33100处，水库塘坝总容量22011.6万m3。 境内河流属洞庭湖水系，主要河流有直泄东洞庭湖的新墙河、费家河、坪桥河；有直入南洞庭湖的罗水河。共有大小河流63条（入东洞庭湖59条、入南洞庭湖4条），总长度1069km。新墙河自东向西纵贯全境，流长108km，接纳47条支流，汇入东洞庭湖。由于降水量充沛，地表水丰富，年平均径流量达18亿m3，地下水蕴藏量6亿m3。新墙河干流总长115.40km，沙港、游港河为新墙河两大支流，其中新墙河发源于平江县境内，经月田、铁山水库、公田、杨林，至公田镇的三港嘴汇合游港河后入新墙河主流，县境流域面积974.69 km2；游港河发源于临湘市境内，由西塘入县境，经筻口至三港嘴汇入新墙河主流，县境流域面积275 km2。沙港、游港河自三港嘴汇流后经新墙、荣家湾从破岚口入东洞庭湖，主流全长26.80km，流域面积418 km2。罗水河发源于张谷英镇桂峰村，经岳坊、步仙桥、关王，进汨罗市，在县境长42km，流域面积133.20 km2。新墙河南源于罗霄余脉的幕阜山，名新墙河；北源于龙窖山，名游港河，二水在筻口附近的三港嘴汇合后，始名新墙河。由此向西流经新墙、荣家湾、鹿角，汇入洞庭大湖。这条流淌在丘陵地带的河流，河面最宽处不过100m，河水最深处约7m，冬春之际，水流清浅，则不过1m。新墙河流经平江、临湘、岳阳，全长108km。 （6）生态环境 境内记录到的野生动物500种，即兽类22种，鸟类266种，虫类195种，其它17种。其中属国家一级保护动物12种，二级保护动物47种，三级保护动物70种。记录到的鱼类114种。家畜有猪、牛、羊、兔、猫、狗等，家禽有鸡、鸭、鹅、蜜峰等。境内记录到的木本类植物829种，其中乡土树种655种，属国家及省定保护树种24种。用材树种主要有杉、松、樟、枫、檫、楠、桐、柏等，果木树种主要有桃、李、梨、桔等。竹类有楠竹、凤凰竹等十余种，水生植物有芦苇、莲藕、茭白、席草等百余种。主要农作物有水稻、棉花、油菜、芝麻、花生、薯类、蚕豆、黄豆、绿豆、湘莲等。境内已探明的矿产有钒、锰、铁、磷、石煤、泥炭、绿柱石、萤石、耐火粘土、石英、钾长石、白云石、石灰石等20余种。 2、岳阳高新技术产业园简介 岳阳高新技术产业园始建于2001年，前身为岳阳县生态工业园，位于岳阳县城区东部，2012年11月经湖南省人民政府批准晋升省级工业集中区（湘政办函[2012]187号）。2015年5月经省政府批准同意，园区升格为岳阳高新技术产业园。 （1）给排水规划及建设情况 水源及供水：按照岳阳县总体规划，岳阳县中心城区供水水源以铁山水库引水暗渠引水至新墙水库，新墙水库为主要水源，经供水管道送至岳阳县城水厂，原工业园供水由工业园东侧岳阳县第二水厂供水，水厂设计供水规模6万吨/日，工业园调扩供水由工业园东侧岳阳县第三水厂供水，水厂设计供水规模6万吨/日。 供水管网布置：规划给水配水主干管布置成环状，可根据开发时序分期建设。工业园内沿规划道路形成DN600-DN300-DN200环状供水管道系统；同时应严格按照有关消防供水规范，沿工业园内道路布置室外消火栓等消防设施。室外消火栓以不大于120米间距沿道路设置，区内各观景水体均为消防备用水源。目前，工业园供水管道已随着各主干道的建设基本建成。 排水：工业园采用雨污分流制排水系统，雨水排放遵循就近排放的原则，雨水管道布置充分考虑地形特点，充分利用工业园绿化带和现有沟壑，通过规划雨水管道排放至水体。根据岳阳县工业园调规扩区的规划要求（详见湘环评函[2014]127号）及岳阳县工业园污水处理工程的环评批复（岳环评[2014]52号）可知：工业园范围内的生活污水和工业污水均需进入工业园污水处理厂处理，排入污水管网的污水须达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准；污水经工业园污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后，达标排入新墙河。 岳阳县工业集中区污水处理厂基本情况简介： 岳阳县工业集中区污水处理厂位于岳阳县荣家湾荣站村，现岳阳县污水处理厂北侧，设计处理规模为30000m3/d，占地面积约33923.47m2，主要用于处理工业集中区企业排放的工业废水和园区内居民的生活污水。环保手续齐全，已于2014年10月13日取得了岳阳市环境保护局的批复（岳环评[2014]52号），排污干管现已建成并投入使用。岳阳县工业集中区污水处理厂采用格栅+沉砂池+初沉池+A2/O池+二沉池+V型滤池+紫外光消毒工艺进行污水处理，进水水质需符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，出水水质需满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准中的A标准。 （2）能源规划 本工业集中区主要生活能源采用天然气，根据《城镇燃气设计规范》（GB50028-93）的设计标准进行用气量预测；集中区内工业能源已不允许燃煤，将计划统一集中供热。 （3）环境规划 ①水环境保护规划概况：工业园排水拟采用雨污分流体制，工业废水和生活污水统一排放入城市下水管网，收集到工业园污水处理厂处理； ②大气、噪声污染防治规划概况：依靠节能和改善能源结构，提高天然气用户气化率；控制油烟放量，提高二氧化硫的去除量，环境空气质量达到国家二级标准，严格控制工业园交通和环境噪声，规划声环境达到国家标准，局部地区采用隔离带工程措施（隔声屏障）处理； ③固体废物处理规划概况：工业垃圾按有关规定收集处理，生活垃圾采取分类收集、集中处理方式，垃圾运往岳阳县城市总体规划确定的垃圾填埋场统一处理，本工业园不设垃圾转运站，结合服务半径，垃圾收集点按居住社区和工业用地数量分别布置共10个，布置公厕3处； ④生态景观环境保护规划概况：生态建设以加强绿化、防治不良地质灾害为重点，保护自然环境和生物多样性，治理规划区内滑坡、崩塌、水土流失。尽量利用不可建用地，自然地形中的冲沟、崖线等作为绿化用地，形成点、线、面相结合绿地布局体系，维护城市自然地形风貌，建设有地方特色的绿化景观，优化生态环境。 规划绿地率不低于30%，建设用地内应有集中绿地，集中绿地面积不得小于建设用地总面积的10%，工业园内公园绿地必须严格保护并不准任意置换，街道绿化严格按规划执行，不准侵占。

三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等）： 一、环境功能属性 本项目所在区域环境功能属性见下表。 表3-1 建设项目所在地环境功能属性表 编号; 项目; 功能属性及执行标准. 1; 水环境功能区; 新墙河; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准. 2; 环境空气质量功能区; 二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）的二级标准. 3; 声环境功能区; 2类声环境区，执行了《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类环境噪声限值. 4; 地下水环境功能区; 《地下水环境质量标准》(GB/T14848-2017)中的Ⅲ类水质. 5; 是否基本农田保护区; 否. 6; 是否森林公园; 否. 7; 是否生态功保护区; 否. 8; 是否水土流失重点防治区; 否. 9; 是否人口密集区; 否. 10; 是否重点文物保护单位; 否. 11; 是否三河、三湖、两控区; 是. 12; 是否水库库区; 否. 13; 是否污水处理厂集水范围; 否. 14; 是否属于生态敏感与脆弱区; 否. 二、环境质量现状 1、环境空气质量现状 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中“6环境空气质量现状调查与评价”内容，首先需要调查项目所在区域环境质量达标情况，作为项目所在区域是否为达标区的判定依据。并且根据导则“5.5依据评价所需环境空气质量现状、气象资料等故据的可获得性、故量质量、代表性等因素，选择近3年中数据相对完整的1个日历年作为评价基准年”的内容，本项目筛选的评价基准年为2017年。由于本项目评价范围为以厂址为中心，边长为5km的矩形区域，在评价范围内没有环境空气质量监测网数据，故区域达标判定所用数据引用2017年岳阳市岳阳县环境监测站点的基本污染物环境质量现状数据，结论来自岳阳市环境保护局公开发布的2017年环境质量公报。具体达标判定监测数据及评价结果见下表。 表3-2 岳阳县2017年空气监测数据统计结果一览表 单位：µg/m3 评价因子; 评均时段; 百分位; 现状浓度/ μg/m3; 标准浓度/ μg/m3; 占标率/％; 达标情况. SO2; 年平均浓度; -; 18; 60; 30; 达标. 百分位上日平均; 98; 49; 150; 32.7; 达标. NO2; 年平均浓度; -; 26; 40; 65; 达标. 百分位上日平均; 98; 55; 80; 68.8; 达标. CO; 年平均浓度; -; -; -; -; 达标. 百分位上日平均; 95; 1.9; 4mg/m3; 47.5; 达标. 臭氧; 年平均浓度; -; -; -; -; 达标. 8h平均质量浓度; 90; 156; 160; 97.5; 达标. PM2.5; 年平均浓度; -; 48; 35; 137.1; 不达标. 百分位上日平均; 95; 116; 75; 154.7; 不达标. PM10; 年平均浓度; -; 86; 70; 122.9; 不达标. 百分位上日平均; 95; 156; 150; 100.4; 不达标. 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2—2018）第6.4.1.1条“城市环境空气质量达标情况评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标”，故本项目所在行政区判定为不达标区域，不达标因子为PM2.5及PM10。 为了进一步了解项目所在地环境空气质量现状，本项目同时收集了岳阳县空气自动监测站2018年1月至2018年12月全年12个月的空气环境质量监测数据，经过统计得2018年岳阳县空气环境质量监测数据如下表。 表3-3 岳阳县2018年空气监测数据统计结果一览表 单位：µg/m3 污染物; 年评价指标; 现状浓度（ug/m3）; 标准值（ug/m3）; 占标率（%）; 达标情况. SO2; 年均浓度; 11; 60; 18.3; 达标. NO2; 年均浓度; 22; 40; 55; 达标. PM10; 年均浓度; 67; 70; 95.7; 达标. PM2.5; 年均浓度; 40; 35; 114; 超标. CO; 24小时平均第95百分位数; 1491; 4000; 37; 达标. O3; 最大8小时平均第90百分位数; 144; 160; 90; 达标. 根据《湖南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018—2020 年）》的要求，“到2018年，全省PM2.5年均浓度下降到44μg/m3以下，2019年，全省PM2.5年均浓度下降到42μg/m3以下，2020年岳阳市PM2.5年均浓度平均值下降到41μg/m3以下”，本项目所在区域岳阳县2018年PM2.5年均浓度40.14μg/m3，已达到该要求。另可知项目所在区域2017年至2018年PM2.5和PM10年均浓度呈现下降趋势，环境空气质量呈现好转。 - 地表水环境质量现状 为了解纳污水体新墙河的水环境质量现状，本次评价收集了岳阳县环境监测站中心2018在新墙河设的水质常规监测断面监测数据，水质监测和评价结果具体见表3-4、3-5。 表3-4 六合垸断面(W1)地表水环境质量监测结果 监测项目; 计量单位; 年平均值; 水质指数; 标准值. 水温; 摄氏度; 19.9; ----; ----. pH; 无量纲; 6.69; 0.69; 6-9. 高锰酸盐指数; mg/L; 1.85; 0.463; ≤4. COD; mg/L; 11.67; 0.778; ≤15. BOD5; mg/L; 1.79; 0.597; ≤3. 氨氮; mg/L; 0.32; 0.64; ≤0.5. 总磷; mg/L; 0.09; 0.9; ≤0.1. 石油类; mg/L; 0.01L; ----; ≤0.05. 氟化物; mg/L; 0.287; 0.287; ≤1.0. 阴离子表面活性剂; mg/L; 0.05L; ----; ≤0.2. 新墙河六合垸断面位于污水厂排污口下游约2.5km。. 表3-5 八仙桥断面(W2)地表水常规监测结果 单位：mg/L 监测项目; 计量单位; 年平均值; 水质指数; 标准值. 水温; 摄氏度; 20.5; ----; ----. pH; 无量纲; 7.46; 0.23; 6-9. 高锰酸盐指数; mg/L; 3.40; 0.85; ≤6. COD; mg/L; 13.16; 0.658; ≤20. BOD5; mg/L; 2.89; 0.723; ≤4. 氨氮; mg/L; 0.322; 0.322; ≤1.0. 总磷; mg/L; 0.108; 0.54; ≤0.2. 石油类; mg/L; 0.01L; ----; ≤0.05. 氟化物; mg/L; 0.365; 0.365; ≤1.0. 阴离子表面活性剂; mg/L; 0.05L; ----; ≤0.2. 洞庭湖水系新墙河八仙桥断面位于污水厂排污口上游约4.3km。. 八仙桥断面（W2）属于渔业用水区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准。新墙河流域六合垸断面（W1）属于饮用水源保护区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类水质标准。监测结果表明，两个断面各监测因子均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中相关标准要求，说明地表水环境质量状况良好。 3、声环境质量现状 2019年5月28-29日湖南精科检测有限公司对项目东、南、西、北四界噪声进行监测，监测值见下表3-6。 表3-6 环境噪声质量现状表 单位：dB(A) 测点编号; 测点位置; 采样时间; 检测结果 LeqdB(A); 执行标准LeqdB(A); 评价结果. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. N1; 东面厂界一米处; 2019.5.28; 53.3; 43.2; 65; 55; 达标. 2019.5.29; 54.6; 42.3; 65; 55; 达标. N2; 南面厂界一米处; 2019.5.28; 53.2; 43.0; 65; 55; 达标. 2019.5.29; 53.9; 43.0; 65; 55; 达标. N3; 西面厂界一米处; 2019.5.28; 53.0; 41.7; 65; 55; 达标. 2019.5.29; 53.3; 42.6; 65; 55; 达标. N4; 北面厂界一米处; 2019.5.28; 53.9; 42.7; 65; 55; 达标. 2019.5.29; 54.5; 42.4; 65; 55; 达标. 监测结果表明，本项目厂界四周声环境能够达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准，项目所在区域声环境质量良好。 4、生态现状调查 根据实地调查统计，评价区域的野生动物种类较少，只有常见的蛇、蛙、鼠及常见鸟类，没有特别珍稀保护动物，其它动物类型则是农夫饲养的家畜家禽，评价区没有国家保护的珍贵动物物种分布。评价区植被类为人工栽培的各类农作物类型，种植水稻和各类蔬菜瓜果。常见品种有杂交水稻、白菜、萝卜、葱、蒜、芹菜、黄瓜、蚕豆、南瓜及少量柑橘等。因此，植被调查的结果显示，评价区也没有珍稀濒危的国家保护物种，更没有风景名胜等保护区。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 本扩建项目位于岳阳高新技术产业园金信路原有项目厂区内，属于工业集中区。项目西侧为科伦医贸、北侧为健强药业、东侧为爱山松房生态农庄、南侧为金信路。环境保护目标见表3-7，环境保护目标示意图见下图1： 表3-7 主要环境保护目标 类 别; 坐标; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离（m）. X; Y. 环境空气; 710954; 3222095; 方杨村居民; 居民居住区、约140户（420人）; 二类区; S; 370~1800. 711427; 3223014; 植山村居民; 居民居住区、约120户（360人）; 二类区; NE; 680~1260. 711385; 3224205; 沙河村居民; 居民居住区、约150户（450人）; 二类区; NE; 1500~2500. 712832; 3222790; 松源村居民; 居民居住区、约50户（150人）; 二类区; E; 1800~2500. 712805; 3221549; 毛杨村居民; 居民居住区、约55户（165人）; 二类区; SE; 1900~2500. 709271; 3222214; 跃进村居民; 居民居住区、约120户（360人）; 二类区; SW; 1020~1950. 708581; 3221611; 许胜村居民; 居民居住区、约40户（120人）; 二类区; SW; 2340~2500. 709761; 3223314; 兰塘村居民; 居民居住区、约80户（240人）; 二类区; NW; 650~1500. 水环境; ——; ——; 新墙河（岳阳县段）; 新墙渡口至铁路桥段为饮用水源保护区；铁路桥至春风段为渔业用水区，中河; Ⅱ类、Ⅲ类; N; 约4065. 生态环境; ——; ——; 爱山松房生态农庄; 农庄，约100亩; ——; E; 100~400. .

四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | （1）地表水环境 新墙河县水厂取水口上游1000米至下游200米河段，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅱ类标准；县水厂取水口下游200米至铁路桥河段、新墙河铁路桥河段至春风河段，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。 表4-1 地表水环境质量标准（GB3838-2002） 单位：mg/L，pH值除外 项目; Ⅱ类; Ⅲ类; 项目; Ⅱ类; Ⅲ类. pH值; 6-9; 6-9; 汞; ≤0.00005; ≤0.0001. 溶解氧; ≥6; ≥5; 镉; ≤0.005; ≤0.005. 高锰酸盐指数; ≤4; ≤6; 六价铬; ≤0.05; ≤0.05. 化学需氧量; ≤15; ≤20; 铅; ≤0.01; ≤0.05. 五日生化需氧量; ≤3; ≤4; 氰化物; ≤0.05; ≤0.2. 氨氮; ≤0.5; ≤1.0; 挥发酚; ≤0.002; ≤0.005. 总氮; ≤0.5; ≤1.0; 石油类; ≤0.05; ≤0.05. 总磷（以P计）; ≤0.1; ≤0.2; 阴离子表面活性剂; ≤0.2; ≤0.2. 铜; ≤1.0; ≤1.0; 硫化物; ≤0.1; ≤0.2. 锌; ≤1.0; ≤1.0; 粪大肠菌群; ≤2000; ≤10000. 氟化物; ≤1.0; ≤1.0; 硫酸盐; ≤250; /. 硒; ≤0.01; ≤0.01; 氯化物; ≤250; /. 砷; ≤0.05; ≤0.05; 硝酸盐; ≤10; /. SS*; ≤25; ≤30; 铁; ≤0.3; /. 锰; ≤0.1; /. 注：*SS参考执行《地表水资源质量标准》（SL63-94）中的二级、三级标准。 （2）环境空气 项目所在地属于环境空气二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准，具体标准限值详见表4-2。 表4-2 环境空气质量标准 单位：mg/m3 污染物; 取值时间; 标准限值; 单位; 标准来源. PM10; 年平均; 70; μg/m3; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 日平均; 150; μg/m3. PM2.5; 日平均; 35; μg/m3. 小时平均; 75; μg/m3. TSP; 日平均; 300; μg/m3. CO; 日平均; 4; mg/m3. 小时平均; 10; mg/m3. 臭氧; 日平均; 160; μg/m3. 小时平均; 200; μg/m3. SO2; 年平均; 60; μg/m3. 日平均; 150; μg/m3. 小时平均; 500; μg/m3. NO2; 年平均; 40; μg/m3. 日平均; 80; μg/m3. 小时平均; 200; μg/m3. （3）声环境 项目位于岳阳高新科技产业区内，属声环境3类区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，具体标准限值详见表4-3。 表4-3 声环境质量标准（GB3096-2008） 单位：dB(A) 类别; 昼间; 夜间; 标准. 3类; 65; 55; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）. . |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | （1）废水 本项目不新增外排废水。 （2）废气 项目锅炉废气排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中燃气锅炉大气污染物特别排放限值，见表4-4。 表4-4 燃气锅炉烟气污染物排放限值 污染物; 限值; 污染物排放监控位置; 说明. 二氧化硫; 50mg/m3; 烟囱或烟道; 排气筒高度不低于8米. 氮氧化物; 150mg/m3. 颗粒物; 20mg/m3. 烟气黑度; ≤1; 烟囱排放口. （3）噪声 施工期：项目噪声执行《建筑施工场界噪声排放标准》（GB12523-2011），其中昼间≤70dB(A)、夜间≤55dB(A)； 营运期：项目执行国家《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，其中昼间标准≤65dB(A)、夜间标准≤55dB(A)。 |
| 总量控制指标 | 本项目属于扩建项目，仅新增一台20t/h备用燃气锅炉。扩建项目完成后，一台35t/h循环流化床锅炉作为主用锅炉，一台25t/h链条炉和一台20t/h燃气锅炉作为备用锅炉，主用锅炉与备用锅炉不同时使用，主用锅炉循环流化床锅炉出现故障或检修时两台备用锅炉可能同时使用，同时使用总时长不超过15天。经核算，扩建完成后本项目新增污染物总量为氮氧化物1.30t/a。 |

五、建设项目工程分析

一、工艺流程简述 1、施工期工艺流程 本工程施工期主要新增锅炉房的建设和新增锅炉及配套设施的安装，工艺流程及产排污情况图示如下： 图5-1 施工期工艺流程及产排污环节图 2、运营期生产工艺流程 本扩建项目新增燃气锅炉作为备用锅炉，仅在原主用锅炉循环流化床锅炉出现故障或检修时启用，一年启用约15天，为间歇式启用。本扩建项目启用时生产工艺流程及产污情况图示如下： 天然气 燃气锅炉 供热 烟囱 烟气 水处理系统 脱硫系统 软水 锅炉排污水 浓水 蒸汽 图5-2 扩建项目工艺流程及产排污环节图 工艺流程简介： 项目天然气由园区天然气管网接入厂内，经减压后送入锅炉燃烧。新鲜水经过原有水处理系统处理后，经给水泵加压后送入锅炉加热成具有一定压力和温度的蒸汽，将化学能转变为热能，锅炉产生的蒸汽通过热力管网供给区域内热用户使用。锅炉燃烧产生的烟气经高度为25m的烟囱排入大气。 3、扩建项目营运期水平衡 由于本扩建项目作为备用锅炉，仅在原主用锅炉循环流化床锅炉出现故障或检修时启用，不影响原有项目主用锅炉用水量及排污量，原用水平衡不发生变化。 二、主要污染工序 1、施工期污染源分析 （1）空气污染源 施工期大气污染物主要是施工粉尘和建筑材料运输车辆废气。施工期间的粉尘来自于物料堆存、材料运输、清理等过程，其结果将造成局部地区大气的污染。施工期间运送散装建筑材料的车辆在行驶过程中，会形成局部扬尘。施工机械和运输车辆燃油时产生的NOx、CO、烃类等污染物的排放量很小，且为间断排放，对周边环境空气质量影响只限局部地带。 （2）水环境污染 施工期生产废水主要来自于搅拌机、砂石、灰浆等施工设备，废水中的固体杂质较多，主要以泥砂为主。这类废水排量较少，本工程在施工中含泥沙水经沉淀池处理后排放，污染影响较小。施工期生活污水主要是施工人员的生活污水，依托现有生活污水处理设施。 （3）噪声污染 施工期产生的噪声具有阶段性、临时性和不固定性。根据本工程，施工机械主要有钻孔机械、真空压力泵、搅拌机等机械，这些机械运转时噪声源强约75～105dB(A)。 （4）固体废物 施工过程中会产生一定量的遗土、建筑垃圾；同时建筑工人在施工期日常生活中也会产生少量的生活垃圾。 2、营运期污染源分析 （1）废气 本扩建项目大气污染物主要为燃气锅炉烟气。本项目主要建设一台20t/h备用燃气锅炉，仅在原主用锅炉循环流化床锅炉出现故障或检修时启用，间歇式启用，一年启用总时长不超过15天。根据建设单位提供的资料，本项目20t/h备用燃气锅炉耗气量为1600m3/h，使用过程中会产生少量二氧化硫、氮氧化物和颗粒物。 根据李先瑞、韩伟明和赵振农合著的《煤、天然气燃烧的污染物产生系数》和国家环保局组织编制的《排污申报登记实用手册》，天然气燃料燃烧废气量为108900 标立方/万立方米燃料，二氧化硫是1kg/万立方米燃料，二氧化氮是6.3kg/万立方米燃料，颗粒物是1.2kg/万立方米燃料，而且本项目生产中燃气锅炉采用低氮燃烧技术，其锅炉产生的二氧化氮量可减少40%左右，则本项目实际的二氧化氮是3.8kg/万立方米燃料。具体见下表： 表5-1 燃气锅炉产污系数 序号; 参数; 产污系数. 1; 工业废气量; 108900Nm3/万m3-原料. 2; 二氧化硫; 1kg/万m3-原料. 3; 氮氧化物; 3.8kg/万m3-原料. 4; 颗粒物; 1.2kg/万m3-原料. 本项目燃气锅炉烟气经内径0.9m、25m高排气筒排放，风机风量为25000m3/h，污染物产排情况见表5-2。 表5-2 锅炉烟气产生排放情况一览表 项目; 产污系数; 产生量; 产生浓度（mg/m3）; 排放量; 排放速率（kg/h）; 排放浓度（mg/m3）; 排放标准（mg/m3）. 烟气量; 108900; 6.27×106 m3/a; ——; 6.27×106 m3/a; ——; ——; ——. SO2; 1; 0.06t/a; 9.18; 0.06t/a; 0.16; 9.18; ≤50. NOX; 3.8; 0.22t/a; 34.89; 0.22t/a; 0.61; 34.89; ≤150. 颗粒物; 1.2; 0.07t/a; 11.02; 0.07t/a; 0.19; 11.02; ≤20. 2、营运期废水 本项目属于扩建项目，新增一台20t/h备用燃气锅炉，仅在原主用锅炉循环流化床锅炉出现故障或检修时启用。本项目不新增员工，故生活污水不新增，营运期废水主要为锅炉排污水。本项目锅炉排污率为1%，则锅炉排污水量为0.2t/h。 3、营运期噪声 本次扩建噪声主要来源于锅炉设备在运转过程中产生的机械动力学噪声和风机产生的气体动力学噪声，新建锅炉房内噪声源强约90 dB(A)。 4、固体废弃物 本扩建项目仅新增一台20t/h备用燃气锅炉，不新增员工，故无新增固体废弃物产生。

六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量 |  | 排放浓度及排放量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污 染 物 | 锅炉废气 | 废气量 | 627万m3/a |  | 627万m3/a |  |
|  |  | SO2 | 9.18mg/m3 | 0.06t/a | 9.18mg/m3 | 0.06t/a |
|  |  | 氮氧化物 | 34.89mg/m3 | 0.22t/a | 34.89mg/m3 | 0.22t/a |
|  |  | 颗粒物 | 11.02mg/m3 | 0.07t/a | 11.02mg/m3 | 0.07t/a |
| 水 污 染 物 | 锅炉排污水 | 钙镁盐离子 | 0.2t/h |  | 排放至原项目循环水池用于脱硫 |  |
| 噪 声 | 本项目噪声主要来源于各设备在运转过程中产生的机械动力学噪声和风机产生的气体动力学噪声。噪声强度约90dB(A)。 |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： 建议加强本项目的绿化工作，完善厂区绿化布置，以净化空气，减少噪声外传，美化环境。 |  |  |  |  |  |  |

七、环境影响分析

一、施工期环境影响分析： 项目施工建设过程中有废气、粉尘、生活污水、噪声和建筑垃圾等污染物产生，对周围环境会有一定的影响，具体环境影响分析如下。 1、施工期大气环境影响分析 项目施工期的大气污染物主要包括建筑材料的装卸、运输、拌合等过程中有粉尘散逸到周围空气中；物料堆放期间由于风吹等会产生扬尘；发电机尾气、机车尾气、施工机械燃油废气等。 （1）其中扬尘产生量最多，造成的污染也最为严重，一般由物料装卸和车辆运输造成的。为了避免项目施工粉尘对周围环境造成的影响，建设单位可在施工区域周围设立隔离围屏，临时堆放场通过围挡、洒水、遮盖等措施降低灰尘，施工道路洒水抑尘，刮大风时停止施工作业，或者加大洒水次数，加强施工粉尘抑制工作，以减少粉尘对周围大气环境质量的影响。实验结果表明，每天洒水4～5次，可有效控制施工扬尘，并将TSP污染距离缩小到20～50m范围。因此建设单位在建设期应采取一定的防护措施，可有效缩小扬尘的影响范围和影响程度。 （2）施工机械燃油废气、汽车尾气产生量少，且无组织排放，因此对周围环境产生的影响不大。 ### 2、施工期水环境影响分析 施工期废水主要有施工人员的生活污水和施工废水。生活污水依托原有项目生活污水处理设施处理后排放至园区管网。施工车辆冲洗废水主要为含有油污，产生量较小，主要污染因子为COD、石油类、SS。建议在施工场地修建临时废水收集渠道与沉砂池，以引流施工场地内的污水，经沉淀、隔油等措施处理后，回用于施工场地洒水等环节。 ### 经以上措施处理后的施工废水和施工生活污水能够达到标准要求，措施可行，项目施工期废水对周围地表水环境基本无影响。 ### 3、施工期声环境影响分析 施工期噪声主要是施工机械噪声和运输车辆交通噪声，其中施工机械噪声排放方式为间歇性排放，声源较大的机械设备声级约在85-100dB，因此，施工噪声对周围声环境会造成一定影响，为此，必须采取措施控制施工噪声。具体措施如下： ①合理安排施工时间 制订施工计划时，应尽可能避免大量高噪声设备同时施工，除此之外，高噪声施工时间安排在昼间，避免夜间施工。 ②合理布局施工场地 避免在同一地点安排大量动力机械设备，以避免局部声级过高。 ③减低人为噪声 按规定操作机械设备，模板、支架拆卸过程中，遵守作业规定，减少碰撞噪声；尽量少用哨子等指挥作业，而代以现代设备。 综上分析，本项目施工期噪声具有阶段性、临时性和不固定性的特征。尽管施工噪声对周边环境有一定的不利影响，但是施工期噪声影响是短暂的，一旦施工活动结束，施工噪声影响也就随之结束。 ### 4、施工期固体废物环境影响分析 在施工期，土地开挖、主体建筑、设备安装等都会产生大量的建筑垃圾，同时建筑工人在施工期日常生活中也会产生少量的生活垃圾，如收集、堆放不当，处理不及时，将影响市容市貌，破坏环境卫生，并对周围环境造成不利影响。建议建设单位分类收集，用有盖容器收集，防止风吹雨淋，定期清运，以防滋生虫蝇，经妥善处置后不会产生环境卫生问题。 - 施工期生态环境影响分析 ### 本项目属于扩建项目，拟建于原有现场厂区范围内，拟建地场地已平整，现状为荒草地，项目施工过程中开挖土方，将会造成地表裸露，会导致一定的水土流失。随着施工期的结束，项目的绿化建设及植被的恢复，生态环境也将在一定程度上得到补偿。 二、运营期防治措施及环境影响分析 1、大气污染防治措施及环境影响分析 1.1大气环境影响评价工作等级的确定 依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。 1）Pmax及D10%的确定 依据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中最大地面浓度占标率Pi定义如下： Pi=CiC0i×100% Pi ——第i个污染物的最大地面空气质量浓度 占标率，%； Ci——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3； C0i——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。 2）评价等级判别表 评价等级按下表的分级判据进行划分 表7-1 评价等级判别表 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级评价; Pmax≧10%. 二级评价; 1%≦Pmax<10%. 三级评价; Pmax<1%. 3）污染物评价标准 污染物评价标准和来源见下表。 表7-2 污染物评价标准 污染物名称; 功能区; 取值时间; 标准值(μg/m³); 标准来源. SO2; 二类限区; 一小时; 500.0; GB 3095-2012. NOX; 二类限区; 一小时; 250.0; GB 3095-2012. 颗粒物; 二类限区; 一小时; 900.0; GB 3095-2012. 1.2污染源参数 表7-3 主要废气污染源参数一览表(点源) 污染源名称; 排气筒底部中心坐标(°); 排气筒底部海拔高度(m); 排气筒参数; 污染物排放速率(kg/h). 经度; 纬度; 高度(m); 内径(m); 温度(℃); 流速(m/s); NOx; SO2; TSP. 点源; 113.160147; 29.117952; 73.00; 20.00; 0.90; 40.0; 11.30; 0.61; 0.16; 0.19. 1.3项目参数 估算模式所用参数见表。 表7-4 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 农村. 人口数(城市人口数); /. 最高环境温度; 39.2. 最低环境温度; -4.2. 土地利用类型; 农田. 区域湿度条件; 中等湿度. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形数据分辨率(m); /. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; 否. 岸线距离/m; /. 岸线方向/°; /. 1.4污染源结果表 污染源计算结果见下表。 表7-5 污染源计算结果表 下风向距离; 点源. SO2浓度(μg/m³); SO2占标率(%); NOx浓度(μg/m³); NOx占标率(%); TSP浓度(μg/m³); TSP占标率(%). 1.0; 0.0003; 0.0001; 0.0013; 0.0005; 0.0004; 0.0000. 25.0; 1.1544; 0.2309; 4.4012; 1.7605; 1.3709; 0.1523. 50.0; 2.3031; 0.4606; 8.7806; 3.5122; 2.7349; 0.3039. 75.0; 3.7167; 0.7433; 14.1699; 5.6680; 4.4136; 0.4904. 100.0; 5.2654; 1.0531; 20.0743; 8.0297; 6.2527; 0.6947. 146.0; 6.0330; 1.2066; 23.0008; 9.2003; 7.1642; 0.7960. 150.0; 6.0303; 1.2061; 22.9905; 9.1962; 7.1610; 0.7957. 200.0; 5.6316; 1.1263; 21.4705; 8.5882; 6.6875; 0.7431. 300.0; 4.5380; 0.9076; 17.3011; 6.9205; 5.3889; 0.5988. 400.0; 3.7603; 0.7521; 14.3361; 5.7345; 4.4654; 0.4962. 500.0; 3.2185; 0.6437; 12.2705; 4.9082; 3.8220; 0.4247. 600.0; 2.8229; 0.5646; 10.7623; 4.3049; 3.3522; 0.3725. 700.0; 2.5215; 0.5043; 9.6132; 3.8453; 2.9943; 0.3327. 800.0; 2.2841; 0.4568; 8.7081; 3.4833; 2.7124; 0.3014. 900.0; 2.0917; 0.4183; 7.9746; 3.1898; 2.4839; 0.2760. 1000.0; 1.9325; 0.3865; 7.3677; 2.9471; 2.2948; 0.2550. 1500.0; 1.4193; 0.2839; 5.4111; 2.1644; 1.6854; 0.1873. 2000.0; 1.1359; 0.2272; 4.3306; 1.7322; 1.3489; 0.1499. 2500.0; 0.9532; 0.1906; 3.6342; 1.4537; 1.1319; 0.1258. 3000.0; 0.8986; 0.1797; 3.4260; 1.3704; 1.0671; 0.1186. 下风向最大浓度; 6.0330; 1.2066; 23.0008; 9.2003; 7.1642; 0.7960. 下风向最大浓度出现距离; 146.0; 146.0; 146.0; 146.0; 146.0; 146.0. D10%最远距离; /; /; /; /; /; /. 1.5评价工作等级确定 本项目所有污染源的正常排放的污染物的Pmax和D10%预测结果如下： 表7-6 Pmax和D10%预测和计算结果一览表 污染源名称; 评价因子; 评价标准(μg/m³); Cmax(μg/m³); Pmax(%); D10%(m). 点源; SO2; 500.0; 6.0330; 1.2066; /. 点源; NOx; 250.0; 23.0008; 9.2003; /. 点源; TSP; 900.0; 7.1642; 0.7960; /. 本项目Pmax最大值出现为点源排放的NOx Pmax值为9.2003%，Cmax为23.0008μg/m³，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级，不需要进行进一步预测和评价，只对污染物排放量进行核算。 1.6大气污染物排放量核算 本次扩建项目仅新增一台20t/h备用燃气锅炉，新增污染源仅有燃气锅炉排气筒点源。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）及《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》(HJ953-2018)要求，单台出力10吨/小时及以上或合计出力20吨/小时及以上的锅炉排污单位所有烟囱均为主要排放口，则本扩建项目排气筒属于主要排放口。本项目具体排放量核算表如下。 表7-7 大气污染物排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度/ （mg/m3）; 核算排放速率/ （kg/h）; 核算年排放量/（t/a）. 主要排放口. 1; 1#; 二氧化硫; 9.18; 0.16; 0.06. 氮氧化物; 34.89; 0.61; 0.22. 颗粒物; 11.02; 0.19; 0.07. 主要排放口合计; SO2; 0.06. 氮氧化物; 0.22. 颗粒物; 0.07. 排放总计. 排放总计; SO2; 0.06. 氮氧化物; 0.22. 颗粒物; 0.07. 注：本次扩建项目年工作时间以360h计（每天24h工作15天） 1.7大气污染物排放达标分析和环境影响分析 本项目燃气锅炉排气筒各污染物排放浓度均能满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中燃气锅炉大气污染物特别排放限值。根据估算模式计算结果，本项目燃气锅炉排气筒SO2最大浓度占标率为1.2066%，下风向最大浓度6.0330ug/m3，氮氧化物最大浓度占标率为9.2003%，下风向最大浓度23.0008ug/m3；颗粒物最大浓度占标率为0.796%，下风向最大浓度7.1642ug/m3；下风向最大浓度出现距离146米处，最大浓度占标率较低，对周边环境影响较小。 1.8大气防护距离 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）规定，对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定区域的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准。 根据大气预测结果可知，本项目厂界线外没有超标点，无需设置大气环境防护距离。原项目设置50m的卫生防护距离，在防护距离范围之内禁止建设住宅等环境敏感项目，扩建后参照执行原有项目距离。 2、水污染物及防治措施及环境影响分析 本次扩建项目废水主要为锅炉排污水。项目锅炉排污水产生量约为72t/a，排放至原项目脱硫系统用于脱硫，不外排，对周围地表水环境无明显影响。 3、噪声防治措施及环境影响分析 本次扩建项目位于原有项目范围内，运行时依托部分原有项目设备，故噪声环境影响分析叠加原项目噪声进行分析。项目扩建后备用锅炉运营期主要噪声源及噪声源强见表7-8。 表7-8 主要设备噪声声压级 单位：dB(A) 序号; 设备名称; 数量; 噪声源强; 治理措施; 降噪效果; 备注. 1; 锅炉及配套风机; 1套; 90; ①车间隔声；②风机安装消声器; 30; 本次扩建新增. 2; 一次风机; 2台; 90; ①车间隔声；②风机安装消声器; 30; 原有项目. 3; 二次风机; 1台; 90; 30. 4; 引风机; 2台; 90; 30. 5; 给水泵; 4台; 100; 30. 6; 除氧水泵; 2台; 90; 30. 7; 浆液循环泵; 2台; 90; 30. 8; 皮带输送机; 3台; 85; 25. 9; 环锤式破碎机; 1台; 90; 25. 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4—2009）中对噪声源强的分类，项目噪声源按声源性质可以分为流动声源和固定声源两大类，机动车辆为流动声源，场内固定的产噪设备为固定声源。在本项目中，项目工业噪声源强均为固定声源。因此，本项目根据导则对工业噪声预测。 1、固定噪声源预测评价 （1）噪声源源强的选择原则 a）本项目机械设备较多，噪声源较简单，但各种设备数量较多，且不少设备属于强噪声设备，有些设备噪声给出的声压级有一个范围，本次评价预测时候按平均值考虑。 b）高噪声设备和低噪声设备的户外噪声级相差较大，按照噪声级叠加规律，相差10dB以上的多个噪声源，可不用考虑低噪声的影响。因此，本次评价在预测时按此规律筛选，只考虑高噪声设备的影响。 （2）预测模式的选取 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）的技术要求，本次评价采取导则上推荐模式。 a）声级计算 建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式： 式中： Leqg---建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； LAi ---i声源在预测点产生的A声级，dB（A）； T ---预测计算的时间段，s； ti ---i声源在T时段内的运行时间，s。 b）预测点的预测等效声级(L eq )计算公式 式中： L eq g —建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； L eqb — 预测点的背景值，dB(A) c）户外声传播衰减计算 户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。 距声源点r处的A声级按下式计算： Lp（r）=Lp（r0）-（Adiv + Aatm + Agr + Abar + Amisc） 在预测中考虑大气吸收衰减、室内声源等效室外声源等影响和计算方法。 （3） 预测结果 利用上述模式可以预测分析该项目主要声源同时排放噪声的最为严重影响状况下，这些声源对边界声环境叠加的影响，现状监测结果取平均值，输入导则计算软件，各厂界的预测结果见表： 表7- 9 扩建后项目厂界噪声预测结果 单位：dB(A) 序号; 厂界方位; 正常工况贡献值dB(A); 标准值; 是否达标. 1; 东厂界; 53.7; 昼间65dB(A) 夜间55dB(A); 是. 2; 南厂界; 45.3; 是. 3; 西厂界; 48.2; 是. 4; 北厂界; 47.8; 是. 从上述预测结果可以看出，在采取了降噪措施后，扩建后各厂界昼间噪声均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，则项目厂界噪声能达标排放，项目对周围声环境的影响较小。 4、固体废物污染防治措施及环境影响分析 本扩建项目不新增固体废物。 5、环境风险分析 环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 （1）风险调查 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）和《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018），本扩建项目生产、使用、储存过程中涉及的风险物质主要为天然气。 表7-10 天然气的理化性质和危险特性 第一部分 危险性概述. 危险性类别：; 危险标记 4(易燃气体）; 燃爆危险：; 易燃. 侵入途径：; 吸入; 有害燃烧产物：; 一氧化碳、二氧化碳. 环境危害：; 该物质对环境有危害，应特别注意对大气的污染。. 第二部分 理化特性. 外观及性状：; 无色无臭气体; 主要用途：; 用作燃料和用于炭黑、氢、乙炔、甲醛等的制造. 闪点（℃）：; -188℃; 气体密度（标准状况下即在0℃、101.352Kpa）：; 0.7174kg/Nm3. 液化天然气密度; 0.45g／cm3; 压缩天然气密度; 0.802 kg/Nm3. 沸点（℃）：; -161.5℃; 爆炸上限％（V/V）：; 15. 自然点（℃）：; 257; 爆炸下限％（V/V）：; 5.3. 溶解性：; 难溶于水，溶于醇、乙醚. 第三部分 稳定性及化学活性. 稳定性：; 稳定; 避免接触的条件：; 明火、高热. 禁配物：; 强氧化剂、氟、氯; 聚合危害：; 不聚合. 分解产物：; 一氧化碳、二氧化碳. 第四部分 毒理学资料. 中毒状况：; 本身无毒，但如果含较多硫化氢，则对人有毒害作用。如果天然气燃烧不完全，也会产生一氧化碳等有毒气体。. （2）环境风险潜势初判 1）危险物质数量与临界量比值（Q） 计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B 中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。对于长输管线项目，按照两个截断阀室之间管段危险物质最大存在总量计算。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； 当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）： 式中：q1，q2，...，qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，...，Qn——每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1 时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1 时，将Q 值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，扩建后本公司厂区内风险物质如下。 表7-11 环境风险物质Q值计算表 名称; 最大存在总量（t）; 临界量（t）; qn/Qn. 天然气（甲烷）; 0.05; 10; 0.005. 合计; 0.005. 本项目的Q=0.005＜1。 2）环境风险潜势 建设项目环境风险潜势划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ/Ⅳ+级。 因为本项目的Q＜1 ，故本项目环境风险潜势为Ⅰ。 （3）评价等级 环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照下表确定评价工作等级。根据环境风险潜势初判，本项目的风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。 表7-12 评价工作等级划分 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析 a. a 是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录 A。. （4）风险事故 本扩建项目在生产过程中，可能由于停电、设备管道腐蚀等原因，在生产过程易发生泄漏事故。由于有危险物料存在，故物料泄漏等原因引起火灾、爆炸等风险事故的潜在危险因素较多。 表7-13 生产中潜在危险因素分析 序号; 事故种类; 发生原因; 易发场所. 1; 泄漏事故; 操作原因：违章指挥、违章作业、误操作；设备原因：设备故障，管道堵塞或老化腐蚀损坏；设备防控、排污装置配制不当；主要转动设备发生故障；长期超负荷运行；安全设施有缺陷；突然停电。; 管道、阀闸等. 2; 燃爆事故; 操作原因：导致设备超压或因操作失误，点火不当；设备原因：设备不符合设计技术要求；设备损坏而未及时维修；设备仪表锈蚀引入爆炸气体；设备管道泄漏使易爆气体外溢形成爆炸性气体混合物；设备维修不慎，引起火灾爆炸；锅炉受压元件强度不够或严重缺水，持续加热等因素引发的火灾爆炸事故; 锅炉、管道. （5）防范措施 ①锅炉的设计、制造、安装、运行、检修、改造、检验等必须符合《蒸汽锅炉安全技术监察规程》； ②在点火前，先启动送、引风机强制通风，充分进行炉膛内的气体置换；在可燃气体喷嘴前进气管安装压力表，在点火前检查进气管中的燃气压力； ③防止脱火：使火焰稳定化，将空燃比调整到理论混合比，保持可燃气体压力稳定等； ④防止回火：加大最小喷出速度，使燃料从喷嘴喷出的速度大于其燃烧速度，炉膛内保持正压； ⑤稳定燃烧后需监测燃烧工况，注意调节燃烧气流量，稳定燃烧器压力； ⑥操作过程中应避免骤冷骤热；防治燃气锅炉运行中严重缺水； ⑦定期对锅炉进行维护和检修，确保水位表、压力表、安全阀等安全附件的可靠性，确保炉膛、气管等完好密封，防治可燃气体泄漏。 （6）建立应急预案 为保证企业及人民生命财产的安全，防止突发性重大事故发生，并在发生事故时，能迅速有序地开展救援工作，尽最大努力减少事故的危害和损失。根据原劳动部、化工部《工作场所安全使用化学品规定》和《化学事故应急救援管理办法》等规定，应成立以厂长为总指挥，副厂长为副总指挥的事故应急救援队伍，指挥部下设办公室、工程抢险救援组、医疗救护组、后勤保障组。制定《事故应急救援预案》和实施细则，组织专业队伍学习和演练，提高队伍实战能力，防患于未然，以便应急救援工作的顺利开展。本项目应急预案内容编制依据见下表。 表7-14 事故应急预案 序号; 项目; 内容及要求. 1; 总则. 2; 危险源概况; 详述危险源类型、数量及其分布. 3; 应急计划区; 存贮区、邻区. 4; 应急组织; 厂指挥部—负责现场全面指挥 专业救援队伍—负责事故控制、救援、善后处理. 5; 应急状态分类 及应急相应程序; 规定事故的级别及相应的应急分类相应程序. 6; 应急设施设备与材料; 存贮区：防泄漏事故应急设施、设备与材料，主要为消防. 7; 应急通讯、通知和交通; 规定应急状态下通讯方式、通知方式. 8; 应急环境监测 及事故后评估; 由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据. 9; 应急防护措施、消除泄漏措施方法和器材; 事故现场：控制事故，防止扩大、蔓延及连锁反应。清除现场泄漏物，降低危害，相应的设施器材配备 邻近区域：控制防扩散区域，控制和清除污染措施及相应设备配备. 10; 应急剂量控制、撤离组织计划、医疗救护与公众健康; 事故现场：事故处理人员对毒物的应急剂量控制规定，现场及邻近装置，人员撤离组织计划及救护. 11; 应急状态终止与恢复措施; 规定应急状态终止程序事故现场善后处理，恢复措施. 12; 人员培训与演练; 应急计划制定后，平时安排人员培训和演练. 13; 公众教育和信息; 对工厂邻近地区开展公众教育、培训和发布相关信息. 14; 记录和报告; 设置应急事故专门记录，建立档案和专门报告制度，设专门部门负责管理. 15; 附件; 与应急事故有关的多种附件材料的准备和形成. 6、项目环境管理要求 （1）环境管理 环境管理计划应贯穿于项目建设和运营生产全过程，如设计阶段的污染防治方案、施工阶段污染防治、运行阶段的环保设施管理、信息反馈和群众监督等方面，其工作重点应放在制定环境管理规章制度，减少污染物排放，降低对周围环境影响。 ①委托环评单位进行项目环境影响评价，并根据报告提出的要求，自查是否履行了“三同时”制度。 ②根据国家建设项目环境保护管理规定，认真落实各项环保手续，完善环保施，并请当地环保部门监督、检查环保设施运行情况和治理效果。 ③配合岳阳县环境监测站作好监测工作；做好排污统计工作，及时缴纳排污费。 ④制定处理设施的操作岗位职责和保养规程。 ⑤完成烟气自动在线监测设施的建设和维护。 ⑥建立企业各级领导环境保护责任制，建立岗位环境保护奖惩制度。 （2）监测计划 本扩建项目新建燃气锅炉为备用锅炉，原有主用锅炉生产工艺及规模不发生变化，扩建后项目监测计划依照原有项目执行。 （3）排污口建设规范要求 要求排放口设置符合国家标准《环境保护图形标志》(GB15562.1-1995)要求的环境保护图形标志牌。同时排放口需建档，使用《规范化排放口登记证》，并按要求填写有关内容。项目必须设置便于永久采样监测孔及其相关设施，设置固定的连续在线自动监测烟气中SO2、NO2 的排放浓度的仪器并与当地环保部门联网。 （4）在线监控要求 根据《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）的要求：“20t/h的蒸汽锅炉应安装污染物自动监控设备，与环保部门的监控中心联网，并保证设备运转正常”，本扩建项目新增一台20t/h备用燃气锅炉，则本项目需采用烟气连续监测系统(CEMS)对锅炉烟气进行连续、实时的跟踪监测。 7、总量控制 本项目属于扩建项目，仅新增一台20t/h备用燃气锅炉。扩建项目完成后，一台35t/h循环流化床锅炉作为主用锅炉，一台25t/h链条炉和一台20t/h燃气锅炉作为备用锅炉，主用锅炉与备用锅炉不同时使用，主用锅炉循环流化床锅炉出现故障或检修时两台备用锅炉可能同时使用，同时使用总时长不超过15天。 原项目主用锅炉为一台35t/h燃煤锅炉，原项目主要污染物许可排放量根据35t/h燃煤锅炉计算审批购买，二氧化硫年允许排放量为50.4t/a、氮氧化物年允许排放量为68.1t/a。 表7-15 扩建前后锅炉污染物总量排放情况表 污染物; 原有项目（主用锅炉使用360天）; 扩建项目（燃气锅炉年使用15天）; 扩建后（主用锅炉使用345天，两台备用锅炉同时使用15天）; 扩建前后变化量. 二氧化硫; 50.4t/a; 0.06t/a; 50.09t/a; -0.31t/a. 氮氧化物; 68.1t/a; 0.22t/a; 69.40t/a; +1.30t/a. 注：主用循环流化床锅炉和备用链条炉污染物排放量数据来源于原有项目环评。 综上，扩建完成后本项目新增污染物总量为氮氧化物1.30t/a。 8、项目污染物“三本帐”统计 本项目属于扩建项目，仅新增一台20t/h备用燃气锅炉。扩建项目完成后，一台35t/h循环流化床锅炉作为主用锅炉，一台25t/h链条炉和一台20t/h燃气锅炉作为备用锅炉，主用锅炉与备用锅炉不同时使用，主用锅炉循环流化床锅炉出现故障或检修时两台备用锅炉可能同时使用，同时使用总时长不超过15天。 表7-29 项目新老污染物“三本帐”统计（单位：t/a） 类别; 污染物; 扩建前工程排放量（t/a）; 扩建工程排放量 （t/a）; 扩建工程完成后总排放量（t/a）; 增减量变化（t/a）; “以新带老”削减量（t/a）. 废气; 二氧化硫; 50.4; 0.06; 50.09; -0.31; 0.37. 氮氧化物; 68.1; 0.22; 69.40; +1.30; -1.08. 生活污水; 废水量; 345.6; 0; 345.6; 0; 0. COD; 0.173; 0; 0.173; 0; 0. 氨氮; 0.017; 0; 0.017; 0; 0. 固体废物; 锅炉炉渣; 1875; 0; 1875; 0; 0. 脱硫石膏; 1220; 0; 1220; 0; 0. 除尘细灰; 3480.7; 0; 3480.7; 0; 0. 机修固废; 0.01; 0; 0.01; 0; 0. 生活垃圾; 4.32; 0; 4.32; 0; 0. 9、环保投资及“三同时”竣工验收 本项目总投资400万元，其中环保投资为22万元，所占比例为5.5% 项目环保投资及“三同时”竣工验收见下表： 表7-29 项目环保投资及“三同时”一览表 单位：万元 类别; 治理措施; 总投资; 治理效果. 废气; 锅炉废气; 锅炉废气通过25m高排气筒排放，安装连续监测系统(CEMS)连续、实时的跟踪监测; 20; 达到GB13271-2014中特别排放限值的要求. 噪声; 新建锅炉房隔声、消声器等降噪等措施; 2; 达到GB12348-2008中 3类标准. 总计; 22.

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 锅炉废气 | SO2、氮氧化物、颗粒物 | 25m高烟囱排放 | 达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中燃气锅炉大气污染物特别排放限值 |
| 水 污 染 物 | 锅炉排污水 | 钠离子 | 排放至原有项目脱硫系统回用 | 回用不外排 |
| 噪声 | 本项目噪声主要来源于各设备在运转过程中产生的机械动力学噪声和风机产生的气体动力学噪声。噪声强度约90dB(A)。对高噪声设备安装消声器、基础减振措施；加强对设备的维护和保养，合理布局，将高噪声设备放置在车间或者厂房内，本项目厂界噪声能够达到，《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。 |  |  |  |
| 其他 | / |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 建议加强本项目的绿化工作，完善厂区绿化布置，以净化空气，减少噪声外传，美化环境。 |  |  |  |  |

九、结论与建议

一、结论 1、项目概况 由于岳阳高新技术产业园内部分企业生产的特殊性，不能及时供热会对其产品造成不利影响，在湖南省怡昌能源科技开发有限公司主用循环流化床锅炉出现故障或检修时，现有备用链条炉正常供热需要七十分钟，不能满足及时供热的要求，而燃气锅炉正常供热仅需三十分钟，故湖南省怡昌能源科技开发有限公司拟投资400万建设岳阳高新技术产业园集中供热备用燃气锅炉建设项目，新增一台20t/h备用燃气锅炉，拟建在原有厂区内。扩建项目总投资400万元，环保投资22万元，扩建前后产品方案不变，不新增员工。 2、环境质量现状 环境空气质量现状：根据2017年岳阳县环境空气监测数据，对比《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，PM2.5和PM10出现超标，项目所在区域为环境空气质量不达标区。另收集到岳阳县常规监测点2018年环境空气监测数据，对比可知项目所在区域2017年至2018年PM2.5和PM10年均浓度呈现下降趋势，环境空气质量呈现好转。 地表水环境质量现状：本环评搜集了岳阳县环境监测站中心2018在新墙河设的水质常规监测断面监测数据。监测结果表明，两个断面各监测因子分别能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类、Ⅱ类相关标准要求，说明地表水环境质量状况良好。 声环境质量现状：根据2019年5月28-29日湖南精科检测有限公司对项目东、南、西、北四界噪声进行的监测，监测结果表明本项目厂界声环境能够达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准。 - 环境影响评价结论 （1）施工期环境影响评价结论 本项目施工期采取本报告表提出的污染防治措施后，项目施工过程中产生的施工扬尘、施工废水和机械施工噪声对周围环境和保护目标的影响不大，但施工前应切实做好污染防治方案。 （2）运营期环境影响评价结论 ①水环境影响结论 本项目锅炉排污水排放至原有项目脱硫系统处理后回用，不外排。 ②大气环境影响结论 本项目锅炉烟气处理后经内径0.9m，25m高排气筒进行排放，能够达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中燃气锅炉大气污染物特别排放限值，根据预测结果显示，本项目锅炉烟气对周边大气环境影响较小。 ③声环境影响结论 通过预测可知，项目昼间、夜间厂界噪声均能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，对外环境的影响较小。 ④固体废弃物环境影响结论 本项目不新增固体废弃物。 - 环境风险 环境风险经过采取相应的措施和应急保障措施后可以将环境安全隐患降到最低。 5、产业政策、选址分析 本项目属于集中供热扩建项目，按照《产业结构调整指导目录(2013年修订本)》鼓励类、第二十二项城市基础设施、第11 条“城镇集中供热建设和改造工程”之规定，该项目属于鼓励类项目，项目产品、工艺设备等均不属于限制类或淘汰类，符合国家产业政策要求。 根据《岳阳市贯彻落实<大气污染防治行动计划>实施方案》“到2017年底，全市城市建成区，除必要保留的以外，基本淘汰10蒸吨及以下燃煤锅炉，禁止新建20蒸吨及以下燃煤锅炉；其他地区不再新建10蒸吨及以下燃煤锅炉。到2017年底，全市所有工业园区以及产业集聚的地区，鼓励集中建设热电联产机组或采取周边电厂余热集中供热，逐步淘汰分散燃煤锅炉，改用天然气等清洁能源。” 本项目建设一台20t/h备用燃气锅炉，符合产业政策要求。 根据《关于岳阳县工业集中区环境影响报告书的批复》（湘环评[2012]281号）：加强集中区大气污染控制，集中区内禁止燃用中、高硫原煤，不得建设和使用4t/h以下燃煤锅炉，园区管理机构应统筹和通过外调低硫煤和洗煤控制燃煤含硫量在1%及以下，督促各用煤单位配备必要的脱硫脱硝除尘措施，保证烟气达标排放。 本项目扩建一台20t/h备用燃气锅炉，符合园区环评批复要求。 本项目属于扩建项目，位于原有项目厂区范围内。项目所在地现状环境质量良好，周围500m内没有居民区、医院等敏感点，没有明显的环境制约因素。从环保角度看，本扩建项目的选址是可行的。 6、平面布置合理性分析 本项目属于扩建项目，位于原有项目厂区范围内。原有项目在厂区南面金信路设置大门，主要供员工进出及煤炭运输。厂区设置有一栋办公生活楼，近厂区西南侧，离生产区较远。生产车间位于厂区中部，煤棚位于厂区东侧，除尘脱硫系统及烟囱安置在设备场，位于厂区北侧。煤棚布置在厂区东侧，靠近东侧林地，以减轻煤棚无组织粉尘对西侧其他工业企业的影响。本扩建新建锅炉房位于原有项目锅炉房西侧，与其相邻。扩建项目不影响原有项目锅炉运行，厂区中平面布置基本合理。 综上所述，本扩建项目建成后厂区总图布置合理，拟采取的污染防治措施经济技术可行。应当严格执行“三同时”制度，落实设计和环评报告表中提出的各项环保治理措施，本项目建成后从环境保护、社会、经济角度看是基本可行的。 建议与要求： - 项目应严格落实环评提出的各项环保措施，确保锅炉设备正常稳定运行，确保锅炉烟气达标排放。 - 应建立环境保护管理制度，保障各项环保措施正常运转，员工应增强环境保护意识，加强生产管理，降低能耗、物耗，实行清洁生产，从制度上保证做到环境保护和污染预防工作。 - 厂区内和四周应植树、绿化，保护和美化。

| 预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |
| --- | --- |
| 下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |
| 审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |
| 注 释 本报告表有以下附件、附图、附表。 附件： 附件1 委托书 附件2 原项目环评批复 附件3 原项目排污许可证 附件4 原有项目固废外售协议 附件5 原有项目危废合同 附件6 专家评审意见 附件7 修改说明 附图： 附图1 项目地理位置图 附图2 平面布置图 附图3 环境保护目标图 附图4 现场勘察图 附表： 附表1 建设项目环评审批基础信息表 附表2 大气环境影响评价自查表 |