## 储配站（灌装站）
2.1
液化石油气储配站（灌装站）现场检查表
公司名称： |  |  | 设施名称：
序号 | 检查 项目 | 检查内容 | 隐患 类型 | 检查方法 | 是否 合格 | 备注
一、总平面图布置
1 | 站外防火间距 | 距外部建（构）筑物的防火间距符合相关规范的要求 | 重大 | 现场测量 | □是 □否
2 | 站内防火间距 | 内部建（构）筑物的防火间距符合相关规范的要求 | 一般 | 现场测量 | □是 □否
3 | 消防车道 | 生产区应设置环形消防车道，消防车道宽度不应小于4m，并保持畅通；当储罐总容积小于500m³时，可设置尽头式消防车道和面积不小于12m×12m的回车场 | 一般 | 现场检査 | □是 □否
4 | 功能分区 | 生产区和辅助区之间有实体围墙隔开，辅助区内危险物品应存放在专用仓库 | 一般 | 现场检査 | □是 □否
5 | 围墙 | 生产区应设置高度不低于2m的实体围墙。生产区和辅助区应至少各设置一个对外出入口；当液化石油气储罐总容积超过1000m³时，生产区应至少设置2个对外出入口，且其间距不应小于50m。对外出入口的设置应便于通行和紧急事故时人员的疏散，宽度均不应小于4m。 | 一般 | 现场检査和测量 | □是 □否
6 | 绿化 | 生产区内严禁种植易造成液化石油气积存的植物；生产区四周和局部地区可种植不易造成液化石油气积存的植物；生产区围墙2m以外可种植乔木，辅助区可种植各类植物。 | 一般 | 现场检査 | □是 □否
二、场站站区管理
1 | 安全警示标志 | 入口处有安全须知、应急疏散路线图、安全风险四色图、风向标和禁火、禁止使用电子设备等安全警示标志；安全标志清晰 | 一般 | 现场检査 | □是 □否
2 | 管理制度上墙 | 工艺流程图、站区醒目位置悬挂站区管理制度、各岗位职责、操作规程和应急处理措施。 | 一般 | 现场检查 | □是 □否
3 | 车辆进出管理 | 生产区内除液化石油气槽车和专用运瓶车外，无机动车辆停放；机动车辆进出生产区应登记并安装阻火器 | 一般 | 现场检査和査阅记录 | □是 □否
4 | 人员进出管理 | 生产区不得有其他无关人员进岀；外来人员确需进入的，应登记并接受安全教育，穿戴防静电工作服、 安全帽，严禁携带非防爆型电子设备和火种，应有工作人员全程陪同 | 一般 | 现场检査和査阅记录 | □是 □否
5 | 安全防范系统 | 应安装视频监控，监控图像清晰，应覆盖站区出入口、主要工艺装置，四周无死角，监控视频应储存不少 于90天； 储罐总容积超过1000m³的场站设有安防中心控制室，所有安防设备信号接入控制室；应安装紧急报警装置，与区域报警中心联网 | 一般 | 现场检査 | □是 □否
6 | 周界报警 | 场站围墙四周应安装周界报警装置，现场和值班室设有报警器，经测试，设施灵敏、使用正常 | 一般 | 现场检査和测试 | □是 □否
7 | 人体静电 消除装置 | 生产区入口处应安装人体静电消除装置，悬挂消除静电指令牌，进站人员按规定触摸释放静电 | 一般 | 现场检査 | □是 □否
8 | 运行 和巡检 | 对工艺装置区应定时巡检，做好运行记录、巡检记录、交接班记录 | 一般 | 査阅记录 | □是 □否
三、储罐区
1 | 泄漏 | 无泄漏 | 重大 | 观察、闻嗅或仪器检测 | □是 □否
2 | 防腐 | 设备、管道及附属设施无锈蚀 | 一般 | 现场检査 | □是 □否
3 | 储罐设置 | 全压力式液化石油气储罐设置不应少于2台； 地上储罐之间的净距不应小于相邻较大储罐的直径； 地下储罐宜设置在钢筋混凝土槽内，并应采取防止液化石油气聚集的措施。储罐罐顶与槽盖内壁净距不宜小于0.4m；各储罐之间宜设置隔墙，储罐与隔墙和槽壁之间的净距不宜小于0.9m。当采用钢筋混凝土槽时，储罐应采取防水和防漂浮的措施 | 一般 | 现场检査 | □是 □否
4 | 储罐站外防火间距 | 全压力式储罐与站外建筑、堆场的防火间距符合相关规范要求；地下储罐单罐容积小于或等于50m³，且总容积小于或等于400m³时，其防火间距可减少50%执行 | 重大 | 现场检査 | □是 □否
5 | 储罐站内防火间距 | 全压力式储罐与站内建筑的防火间距符合相关规范要求；地下储罐单罐容积小于或等于50m³，且总容积小于或等于400m³时，其防火间距可减少50%执行。 | 一般 | 现场检査 | □是 □否
6 | 储罐基础和地面 | 储罐钢筋混凝土基础和地面无裂缝、剥蚀和崩塌现象，无不均匀沉降现象 | 一般 | 现场检査 | □是 □否
7 | 钢梯平台 | 钢梯平台稳固，临边有栏杆，无锈蚀，雨雪天气有防滑措施，平台上无杂物，应设有踢脚线；当组内储罐大于4台时，宜设置2个斜梯 | 一般 | 现场检査 | □是 □否
8 | 储罐 安全阀 | 储罐设有安全阀，安全阀应悬挂校验铭牌，且在有效期内 | 重大 | 现场检査 | □是 □否
|  | 铅封完好，安全阀与管道间的阀门应常开 | 一般 |  | □是 □否
9 | 储罐压力 | 压力表完好，在最高工作压力处（1.2MPa）有红线标记；压力正常，不超过1.6MPa；有检测标识且未超期；监测数据能远传至监控室 | 一般 | 现场检査 | □是 □否
10 | 储罐液位 | 液位计完好，上、下限液位有明显标记，液位处于上、下限液位之间；监测数据能远传至监控室 | 一般 | 现场检査 | □是 □否
11 | 储罐温度 | 温度计完好，监测数据能远传至监控室 | 一般 | 现场检査 | □是 □否
12 | 放散管 | 储罐安全阀排气口和手动排气口应与放散管连接，放散管为紫红色（不锈钢管可采用色环）；放散管口应不得堵塞或覆盖造成放散不畅；放散管高出操作平台至少2m，距地面至少5m | 一般 | 现场检査并测量 | □是 □否
13 | 接地 | 储罐两处接地线完好 | 一般 | 现场检査 | □是 □否
14 | 紧急切断 | 储罐液相管和气相管上应设紧急切断阀；釆用液压式紧急切断阀时，液压缸及液压管线无泄漏 | 一般 | 现场检査 | □是 □否
15 | 止回阀 | 储罐液相进口管道上应设止回阀 | 一般 | 现场检査 | □是 □否
16 | 根部法兰 | 储罐第一道管法兰采用带颈对焊法兰、金属缠绕垫片和专用级高强度全螺纹螺栓 | 一般 | 现场检査 | □是 □否
17 | 法兰 | 法兰安装规范，应使用高强度双头螺栓，少于5个螺栓的法兰两侧有金属跨接（绝缘法兰除外） | 一般 | 现场检査 | □是 □否
18 | 接口阀门 | 储罐所有连接管道接口均有两道手动阀门，储罐根部法兰直接连接阀门，阀门启闭正常，关闭严密，根部阀门不应作为日常操作阀 | 一般 | 现场检査 | □是 □否
19 | 管道安全阀 | 液相管道两阀门间应设管道安全阀，安全阀应悬挂校验铭牌，且在有效期内 | 重大 | 现场检査 | □是 □否
|  | 铅封完好，安全阀与管道间的阀门应常开 | 一般 | 现场检査 | □是 □否
20 | 阀门标识 | 阀门应悬挂开关状态标志牌；常开或常闭阀门应悬挂常开（禁止关闭）或常闭（禁止打开）标志牌 | 一般 | 现场检査 | □是 □否
21 | 管道标识 | 液相管为白色，气相管为淡黄色，连接储罐的每条管道上应标注流向标识和管道名称 | 一般 | 现场检査 | □是 □否
22 | 高压注水 | 全压力式液化石油气储罐底部宜加装注胶装置或加装高压注水连接装置，罐区应备有高压注水设施，注水管道应与独立的消防水泵相连接。正常情况下，注水口的控制阀门应保持关闭状态，悬挂“常闭”标识。 | 一般 | 现场检査 | □是 □否
23 | 喷淋系统 | 储罐总容积大于50m³或单罐容积大于20m³的液化石油气储罐、设置在储罐室内的小型储罐应设置固定喷水冷却装置。 液化石油气球形储罐固定喷水冷却装置宜采用水雾喷头。储罐固定喷水冷却装置的水雾喷头的布置，应在喷水冷却时将储罐表面及液位计、阀门等重要部位全覆盖。卧式储罐喷水冷却装置可采用喷淋管。 | 一般 | 现场检査和测试 | □是 □否
24 | 防护堤 | 储罐区四周应设髙度1m的实体防护堤，防护堤完好，堤内无杂物，管道穿堤孔洞有套管且空隙填实； 球形储罐与防护堤的净距不宜小于其半径，卧式储罐与防护堤的净距不宜小于其直径，操作侧与防护堤的净距不宜小于3.0m； 防护堤内储罐超过4台时，至少应设置2个过梯，且应分开布置 | 一般 | 现场检査 | □是 □否
25 | 排污系统 | 储罐排污管有两道排污阀，中间有短管或排污箱，排污管为黑色，不得直接接入排水系统 | 一般 | 现场检査 | □是 □否
26 | 排水 | 储罐区雨水在排出储罐区防护堤之前应设水封井，水封井内水位正常，水封高度不小于0.3m，无淤泥於塞 | 一般 | 现场检査 | □是 □否
27 | 可燃气体探测 | 罐区应安装可燃气体探测器 | 重大 | 现场检査 | □是 □否
|  | 可燃气体探测器10m范围内能覆盖所有释放源，具有现场声光报警功能，检测器探头未被遮挡；露天设置的可燃气体探测器，应采取防晒和防雨淋措施。 | 一般 | 现场检査 | □是 □否
28 | 电气防爆 | 爆炸危险区域内电气设施应防爆 | 重大 | 现场检査 | □是 □否
|  | 爆炸危险区域内的线缆均应敷设于套管内， 线缆无裸露，套管、连接管无锈蚀、老化、破损，连接部位紧密可靠，多余孔洞丝堵堵塞严密 | 一般 | 现场检査 | □是 □否
29 | 照明 | 设有固定防爆照明设施，设施完好 | 一般 | 现场检査 | □是 □否
30 | 等电位连接 | 变送器、可燃气体探测器、线缆铠装金属管、防爆接线箱（盒）等导电金属构件有等电位连接措施 | 一般 | 现场检査 | □是 □否
31 | 灭火器 | 每台储罐应至少配备8kg手提干粉灭火器2具，于防护堤外分不同方位摆放；灭火器完好有效，有定期检査记录 | 一般 | 现场检査 | □是 □否
32 | 消火栓 | 消火栓能正常开启，出水正常，能覆盖站区内主要危险区域，路边设置的消火栓有防撞措施，消防水管、枪头和扳手齐全 | 一般 | 现场检査 | □是 □否
四、烃泵区
1 | 泄漏 | 无泄漏 | 重大 | 观察、闻嗅或仪器检测 | □是 □否
2 | 安全间距 | 液化石油气泵宜靠近储罐露天设置。当设置泵房时，泵房与储罐的间距不应小于15m。当泵房面向储罐一侧的外墙采用无门窗洞口的防火墙时，其间距不应小于6m | 一般 | 现场检査 | □是 □否
3 | 压力 | 烃泵工作正常，无异常现象；烃泵进、出口管上有压力表，压力表完好，在最高工作压力处有红线标记，压力正常 | 一般 | 现场检査 | □是 □否
4 | 机械防护 | 采用皮带传动时，外侧应设防护罩 | 一般 | 现场检査 | □是 □否
5 | 法兰 | 法兰安装规范，应使用高强度双头螺栓，少于5个螺栓的法兰两侧有金属跨接（绝缘法兰除外） | 一般 | 现场检査 | □是 □否
6 | 液化石油气泵选型 | 泵的安装高度应保证系统不发生气蚀，并应采取防止振动的措施 | 一般 | 现场检査 | □是 □否
7 | 液化石油气泵阀门附件 | 泵进、出口管段应设置切断阀和放气阀，排气口连接放散管并伸岀泵房或罩棚顶部不小于2m； 泵进口管段应设置过滤器； 泵出口管段应设置止回阀，并应设置液相安全回流阀 | 一般 | 现场检査 | □是 □否
8 | 安全回流阀 | 安全回流阀应悬挂校验铭牌，且在校验有效期内铅封完好 | 一般 | 现场检査 | □是 □否
9 | 管道安全阀 | 液相管道两阀门间应设管道安全阀，高点应设置排气阀，低点应设置排污阀；安全阀应悬挂校验铭牌，且在校验有效期内 | 重大 | 现场检査 | □是 □否
|  | 铅封完好，安全阀与管道间的阀门应常开 | 一般 |  | □是 □否
10 | 阀门标识 | 阀门应悬挂开关状态标志牌,常开或常闭阀门应悬挂常开（禁止关闭）或常闭（禁止打开）标志牌 | 一般 | 现场检査 | □是 □否
11 | 管道标识 | 室外液相管为白色，室内液相管为中灰色，烃泵进、出、回流等管道上应标注流向标识和管道名称 | 一般 | 现场检査 | □是 □否
12 | 可燃气体探测 | 烃泵区应安装可燃气体探测器 | 重大 | 现场检査 | □是 □否
|  | 敞开式布置时，可燃气体探测器 10m范围内能覆盖所有释放源；封闭或通风不良的半敞开布置时，可燃气体探测器4m范围内能覆盖所有释放源；可燃气体报警控制系统的指示报警设备应设在值班室或仪表间等有值班人员的场所，检测器探头未被遮挡 | 一般 |  | □是 □否
13 | 电气防爆 | 爆炸危险区域内电气设施应防爆 | 重大 | 现场检査 | □是 □否
|  | 爆炸危险区域内的线缆均应敷设于套管内， 线缆无裸露，套管、连接管无锈蚀、老化、破损，连接部位紧密可靠，多余孔洞丝堵堵塞严密 | 一般 |  | □是 □否
14 | 照明 | 设有固定防爆照明设施，设施完好 | 一般 | 现场检査 | □是 □否
15 | 等电位连接 | 变送器、可燃气体探测器、线缆铠装金属管、防爆接线箱（盒）等导电金属构件有等电位连接措施 | 一般 | 现场检査 | □是 □否
16 | 接地 | 设备和罩棚接地线连接完好，接地电阻符合相关规定 | 一般 | 现场检査 | □是 □否
17 | 灭火器 | 按建筑面积，每50㎡设置8kg手提干粉灭火器1具，且每个房间不应少于2具，每个设置点不宜超过5具；灭火器完好有效，有定期检査记录 | 一般 | 现场检査 | □是 □否
18 | 泵房通风 | 釆用敞开或半敞开式，封闭式建筑沿地面开有通风孔，通风良好 | 一般 | 现场检査 | □是 □否
19 | 建筑防火防爆 | 耐火等级不低于二级，门、窗应外开，无其他杂物.与毗邻建筑之间为无门窗洞口的实体墙 | 一般 | 现场检査 | □是 □否
20 | 管道穿墙 | 穿墙管有套管，套管与管道间的空隙用柔性材料填实，墙壁无震动裂痕；液化气气相、液相管道严禁穿过防火墙。 | 一般 | 现场检査 | □是 □否
五、压缩机间
1 | 泄漏 | 无泄漏 | 重大 | 观察、闻嗅或仪器检测 | □是 □否
2 | 压力 | 压缩机工作正常，无异常现象；压缩机进、出口和缓冲罐、气液分离器应设压力表，压力表完好，在最高工作压力处有红线标记，压力正常 | 一般 | 现场检査 | □是 □否
3 | 机械防护 | 采用皮带传动时，外侧应设防护罩 | 一般 | 现场检査 | □是 □否
4 | 法兰 | 法兰安装规范，应使用高强度双头螺栓，少于5个螺栓的法兰两侧有金属跨接（绝缘法兰除外） | 一般 | 现场检査 | □是 □否
5 | 压缩机室布置 | 压缩机机组间的净距不宜小于1.5m； 机组操作侧与内墙的净距不宜小于2.0m，其余各侧与内墙的净距不宜小于1.2m； 安全阀应设置放散管 | 一般 | 现场检査 | □是 □否
6 | 压缩机阀门附件 | 进、出口管段应设置阀门； 进口管段应设置过滤器； 出口管段应设置止回阀和安全阀(设备自带除外)； 进、出口管段之间应设置旁通管及旁通阀 | 一般 | 现场检査 | □是 □否
7 | 止回阀 | 压缩机岀口管道上应设止回阀 | 一般 | 现场检査 | □是 □否
8 | 安全阀 | 压缩机出口应设安全阀，安全阀应悬挂校验铭牌，且在校验有效期内 | 重大 | 现场检査 | □是 □否
|  | 铅封完好，安全阀与管道间的阀门应常开 | 一般 |  | □是 □否
9 | 放散管 | 安全阀排气口连接至放散管，并引出室外放散.放散管为紫红色（不锈钢管可采用色环），管口至少高出压缩机间屋面2m | 一般 | 现场检査 | □是 □否
10 | 阀门标识 | 压缩机气相阀门组有对应的标识和开关状态标志牌 | 一般 | 现场检査 | □是 □否
11 | 管道标识 | 气相管为淡黄色 | 一般 | 现场检査 | □是 □否
12 | 可燃气体探测 | 压缩机间应安装可燃气体探测器 | 重大 | 现场检査 | □是 □否
|  | 敞开式布置时，可燃气体探测器 10m范围内能覆盖所有释放源；封闭或通风不良的半敞开布置时，可燃气体探测器4m范围内能覆盖所有释放源；可燃气体报警控制系统的指示报警设备应设在值班室或仪表间等有值班人员的场所，检测器探头未被遮挡 | 一般 |  | □是 □否
13 | 电气防爆 | 爆炸危险区域内电气设施应防爆 | 重大 | 现场检査 | □是 □否
|  | 爆炸危险区域内的线缆均应敷设于套管内， 线缆无裸露，套管、连接管无锈蚀、老化、破损.连接部位紧密可靠，多余孔洞丝堵堵塞严密 | 一般 |  | □是 □否
14 | 照明 | 设有固定防爆照明设施,设施完好 | 一般 | 现场检査 | □是 □否
15 | 等电位连接 | 变送器、可燃气体探测器、线缆铠装金属管、防爆接线箱（盒）等导电金属构件有等电位连接措施 | 一般 | 现场检査 | □是 □否
16 | 接地 | 设备接地线完好 | 一般 | 现场检査 | □是 □否
17 | 灭火器 | 按建筑面积，每50㎡设置8kg手提干粉灭火器1具，且每个房间不应少于2具，每个设置点不宜超过5具；灭火器完好有效，有定期检査记录 | 一般 | 现场检査 | □是 □否
18 | 操作规程 | 压缩机间醒目位置悬挂安全操作规程和应急处置措施 | 一般 | 现场检査 | □是 □否
19 | 机房通风 | 釆用敞开或半敞开式，封闭式建筑沿地面开有通风孔，通风良好 | 一般 | 现场检査 | □是 □否
20 | 建筑防火防爆 | 耐火等级不低于二级，门、窗应外开，无其他杂物，与毗邻建筑之间为无门窗洞口的实体墙 | 一般 | 现场检査 | □是 □否
21 | 管道穿墙 | 穿墙管有套管，套管与管道间的空隙用柔性材料填实，墙壁无震动裂痕 | 一般 | 现场检査 | □是 □否
22 | 液压装置 | 液压缸及液压管路无泄漏，泄压后能远程关闭储罐紧急切断阀 | 一般 | 现场检査 | □是 □否
六、卸车区
1 | 泄漏 | 无泄漏 | 重大 | 观察、闻嗅或仪器检测 | □是 □否
2 | 安全间距 | 汽车槽车装卸台柱与站外建筑的防火间距符合相关规范要求 | 一般 | 现场检査 | □是 □否
3 | 停车位 | 地面有清晰的槽车停车位标线，槽车在指定位置停放 | 一般 | 现场检査 | □是 □否
4 | 车辆固定 | 车辆使用三角枕木或轮锁等措施保证可靠固定 | 一般 | 现场检査 | □是 □否
5 | 防撞设施 | 面向卸车管的一侧设有防撞柱，高度不低于0.5m | 一般 | 现场检査 | □是 □否
6 | 防静电 | 有静电接地线和接地报警器，无锈蚀，报警器工作正常，卸车前与槽车有效连接 | 一般 | 现场检査 | □是 □否
7 | 压力表 | 气相和液相管上有压力表，压力表完好，在最高工作压力处（1.2MPa）有红线标记，压力正常，且不超过1.6MPa | 一般 | 现场检査 | □是 □否
8 | 槽车装卸 | 应采用万向充装管道系统，装卸臂每个关节之间的跨接线完好 | 一般 | 现场检査 | □是 □否
9 | 快装接头 | 快装接头复位弹簧完好，无断裂现象，卸车管与快装接头之间有阀门，未使用时，接头有封关盖保护 | 一般 | 现场检査 | □是 □否
10 | 拉断阀 | 装卸管段应设置拉断力未800—1400N的拉断阀 | 一般 | 现场检査 | □是 □否
11 | 法兰 | 法兰安装规范，应使用高度双头螺栓，少于5个螺栓的法兰两侧有金属跨接（绝缘法兰除外） | 一般 | 现场检査 | □是 □否
12 | 阀门标识 | 阀门应悬挂开关状态标志牌，常开或常闭阀门应悬挂常开（禁止关闭）或常闭（禁止打开）标志牌 | 一般 | 现场检査 | □是 □否
13 | 管道标识 | 液相管为白色，气相管为淡黄色 | 一般 | 现场检査 | □是 □否
14 | 可燃气体探测 | 卸车区应安装可燃气体探测器 | 重大 | 现场检査 | □是 □否
|  | 可燃气体探测器10m范围内能覆盖所有卸车口，可燃气体报警控制系统的指示报警设备应设在值班室或仪表间等有值班人员的场所，检测器探头未被遮挡 | 一般 |  | □是 □否
15 | 电气防爆 | 爆炸危险区域内电气设施应防爆 | 重大 | 现场检査 | □是 □否
|  | 爆炸危险区域内的线缆均应敷设于套管内， 线缆无裸露，套管、连接管无锈蚀、老化、破损.连接部位紧密可靠，多余孔洞丝堵堵塞严密 | 一般 |  | □是 □否
16 | 照明 | 设有固定防爆照明设施，设施完好 | 一般 | 现场检査 | □是 □否
17 | 等电位连接 | 变送器、可燃气体探测器、线缆铠装金属管、防爆接线箱（盒）等导电金属构件有等电位连接措施 | 一般 | 现场检査 | □是 □否
18 | 灭火器 | 至少配备8kg手提干粉灭火器2具；灭火器完好有效，有定期检査记录 | 一般 | 现场检査 | □是 □否
19 | 操作规程 | 卸车区醒目位置悬挂安全操作规程和应急处置措施 | 一般 | 现场检査 | □是 □否
20 | 防火隔离 | 卸车区与压缩机间或灌瓶间毗连时，隔墙为无门窗洞口的实体墙 | 一般 | 现场检査 | □是 □否
七、灌瓶区（含瓶库）
1 | 泄漏 | 无泄漏 | 重大 | 观察、闻嗅或仪器检测 | □是 □否
2 | 压力表 | 充装管线上的压力表完好，在最高工作压力处有红线标记，压力正常 | 一般 | 现场检査 | □是 □否
3 | 站外防火间距 | 灌瓶间和瓶库与站外建筑之间的防火间距，应按现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016中甲类仓库的有关规定执行 | 重大 | 现场检査或测量 | □是 □否
4 | 站内防火间距 | 液化石油气灌瓶间和瓶库与站内建筑的防火间距符合相关规范要求 | 一般 | 现场检査 | □是 □否
5 | 钢瓶检漏 | 采用自动化、半自动化灌装和机械化运瓶的灌瓶作业线应设置灌瓶质量复检装置、检漏装置或采取检漏措施。采用手动灌瓶作业时，应设置检斤秤，并应采取检漏措施。 | 一般 | 现场检査 | □是 □否
6 | 残液处理 | 应设置残液倒空和回收装置 | 一般 | 现场检査 | □是 □否
7 | 充装管理 | 灌瓶间应设置钢瓶灌装标识码检测系统和钢瓶充装销售管理系统，应对钢瓶灌装及进、出库信息进行记录。 | 一般 | 现场检査 | □是 □否
8 | 气瓶存放 | 灌瓶间内钢瓶存放量宜按1d～2d的计算月平均日供应量计算。当总存瓶量(实瓶)大于3000瓶时，宜另外设置瓶库 | 一般 | 现场检査 | □是 □否
9 | 充装秤 | 加气机运行正常，并定期进行校验，充装符合相关标准及规定要求的气瓶，读取某只气瓶电子标签的信息后只能充装该只气瓶。每台电子秤具备自动切断功能及声光报警 | 一般隐患 | 现场检査 | □是 □否
10 | 法兰 | 法兰安装规范，应使用高强度双头螺栓，少于5个螺栓的法兰两侧有金属跨接（绝缘法兰除外） | 一般 | 现场检査 | □是 □否
11 | 阀门标识 | 阀门应悬挂开关状态标志牌；常开或常闭阀门应悬挂常开（禁止关闭）或常闭（禁止打开）标志牌 | 一般 | 现场检査 | □是 □否
12 | 管道标识 | 室内液相管为中灰色 | 一般 | 现场检査 | □是 □否
13 | 充装软管 | 充装软管完好无损，无中间接头 | 一般 | 现场检査 | □是 □否
14 | 静电接地 | 充装秤接地线完好 | 一般 | 现场检査 | □是 □否
15 | 气瓶外观 | 在检验有效期内，漆色、字样和二维码或电子标签等信息标识码清晰，护罩、底座牢固，瓶体无鼓泡、烧痕、裂纹，角阀密闭无泄漏，无非自有气瓶 | 一般 | 现场检査 | □是 □否
16 | 充装检査 | 应有充装前后的检査记录 | 一般 | 现场检査 | □是 □否
17 | 劳动防护 | 充装作业应穿戴好防静电工作服、防护手套和安全帽 | 一般 | 现场检査 | □是 □否
18 | 可燃气体探测 | 充装间应安装可燃气体探测器 | 重大 | 现场检査 | □是 □否
|  | 可燃气体探测器4m范围内能覆盖所有充装口，可燃气体报警控制系统的指示报警设备应设在值班室或仪表间等有值班人员的场所，检测器探头未被遮挡 | 一般 |  | □是 □否
19 | 电气防爆 | 爆炸危险区域内电气设施应防爆 | 重大 | 现场检査 | □是 □否
|  | 爆炸危险区域内的线缆均应敷设于套管内， 线缆无裸露，套管、连接管无锈蚀、老化、破损，连接部位紧密可靠，多余孔洞丝堵堵塞严密 | 一般 |  | □是 □否
20 | 照明 | 设有固定防爆照明设施，设施完好 | 一般 | 现场检査 | □是 □否
21 | 等电位连接 | 变送器、可燃气体探测器、线缆铠装金属管、防爆接线箱（盒）等导电金属构件有等电位连接措施 | 一般 | 现场检査 | □是 □否
22 | 灭火器 | 按建筑面积，每50㎡设置8kg手提干粉灭火器1具，且每个房间不应少于2具，每个设置点不宜超过5具；灭火器完好有效，有定期检査记录 | 一般 | 现场检査 | □是 □否
23 | 操作规程 | 充装间醒目位置悬挂安全操作规程和应急处置措施 | 一般 | 现场检査 | □是 □否
24 | 建筑通风 | 釆用敞开或半敞开式，封闭式建筑沿地面开有通风孔，通风良好 | 一般 | 现场检査 | □是 □否
25 | 建筑防火防爆 | 耐火等级不低于二级，门、窗应外开，无其他杂物，与毗邻建筑之间为无门窗洞口的实体墙 | 一般 | 现场检査 | □是 □否
八、公用辅助设施
1 | 消防水池 | 消防水池水位符合要求，水质良好，消防水池设计符合相关规定，消防水池的有效容积不应小于100m³ | 一般 | 现场检査 | □是 □否
2 | 消防泵房 | 耐火等级不低于二级，室内无积水、无杂物，应急照明设施完好；至少配备2具干粉灭火器，灭火器完好有效，有定期检查记录 | 一般 | 现场检査 | □是 □否
3 | 消防泵 | 设有备用泵，启动迅速，运行良好，无异常震动和响声，转动部件外有防护罩，强电控制柜操作侧地面设有绝缘垫 | 一般 | 现场检査并测试 | □是 □否
4 | 消防水泵 接合器 | 消防水泵接合器完好，设置地点便于消防车使用 | 一般 | 现场检査 | □是 □否
5 | 供配电 | 供配电应符合二级负荷，供电电源应满足正常生产和消防的要求，站内涉及生产安全的设备用电和消防用电应由两回线路供电，或单回路供电并配置备用电源。 | 重大 | 现场检査 | □是 □否
6 | 配电房 | 配电房高出地坪或有防水措施，门应外开，门窗完好，门口设有挡鼠板，室内铺设绝缘垫；电缆沟设有网罩、盖板完好，配电柜设有警示标志，悬挂“禁止启动”或“禁止合闸”牌；室内至少配备2个8kg手提干粉灭火器，灭火器完好有效，有定期检査记录；室内应急照明灯完好，无其他可燃物和杂物堆放；电气装置的规定金属部分均应接地或接零。 | 一般 | 现场检査 | □是 □否
7 | 发电机房 | 发电机功率与消防泵匹配，能立即启动，运行良好 | 一般 | 现场检査 | □是 □否
|  | 发电机房通风良好，室内无其他可燃物和杂物堆放；至少应配备2个8kg手提干粉灭火器，灭火器完好有效，有定期检查记录；室内应急照明灯完好，排烟管通向室外，且未朝向生产区 | 重大 | 现场检査 | □是 □否
8 | 仪表风系统 | 釆用空压机时，空压机工作正常，无异常震动、噪声、部件过热等现象，仪表风压力正常，转动部件机械防护装置完好，紧急停车按钮操作方便、红色醒目，空压机储气罐设有安全阀；釆用氮气瓶时，气瓶在检验有效 期内，气瓶直立固定可靠 | 一般 | 现场检査 | □是 □否
9 | 抽真空检査 | 设有新瓶库和其空泵，确保新气瓶和检测后的气瓶首次灌装前逬行抽真空处理，并留有记录，记录中真空度大于80kPa | 一般 | 现场检査 | □是 □否
10 | 应急救援器材 | 应配备急救、呼吸防护、堵漏等应急救援器材，且在有效期内，并有维护保养记录 | 一般 | 现场检査 | □是 □否
11 | 排水系统 | 生产区内地面雨水可散流排出站外。在排出围墙之前，应设置水封和隔油装置。 储罐区雨水可采用管道排至站外，在排出储罐区防护堤和围墙之前应分别设置水封装置。 生产区应在建筑墙外或围墙内设置水封井。水封井的水封高度应为0.30m～0.50m；水封井应设沉泥段，沉泥段高度不应小于0.25m。 清洗储罐的污水不应直接进入排水管道。液化石油气储罐的排污应采用活动式回收桶集中收集处理，不得直接接入排水管道。 | 一般 | 现场检査 | □是 □否
八、检测仪表和报警系统
1 | 压力 | 应记录储罐压力数据，并具有显示和上限报警功能，检测数据能远传至24小时有人值守的控制室或值班室 | 一般 | 现场检査 | □是 □否
2 | 液位 | 应记录储罐液位数据，并具有显示和上、下限报警功能，检测数据能远传至24小时有人值守的控制室或值班室 | 一般 | 现场检査 | □是 □否
3 | 可燃气体 报警控制器 | 可燃气体探测报警信号送至24小时有人值守的控制室或值班室，控制器和报警器工作正常 | 一般 | 现场检査 | □是 □否
|  | 有对应的探测器位置标签或分布图 | 一般 | 现场检査 | □是 □否
九、检测检验和记录
1 | 防雷、防 静电检测 | 防雷、防静电检测报告在有效期内 | 一般 | 査阅检测报告 | □是 □否
2 | 压力容器检验 | 压力容器具备使用登记证，定期检验报告在有效期内,年度检査有记录 | 一般 | 査阅检验报告 | □是 □否
3 | 压力管道检验 | 压力管道有检验报告，全面检验报告在有效期内，年度检验（在线检验）有记录 | 一般 | 査阅检验报告 | □是 □否
4 | 安全阀校验 | 安全阀校验报告在有效期内 | 重大 | 査阅校验报告 | □是 □否
5 | 压力表检定 | 用于安全防护的压力表检定证书在有效期内 | 一般 | 査阅检定证书 | □是 □否
6 | 可燃气体探测报警器检定 | 可燃气体探测报警器检定报告在有效期内 | 一般 | 査阅检定证书 | □是 □否
7 | 气质检验 | 定期对气质进行检测（自检或委托检测），每半年不少于1次 | 一般 | 査阅检验报告 | □是 □否
8 | 工艺设备维保 | 烃泵、压缩机、过滤器、充装秤、气化器等工艺设备应定期进行维护保养，有维护保养和检修记录 | 一般 | 査阅维保和检修记录 | □是 □否
9 | 辅助设施维保 | 变配电柜、发电机、消防泵、空压机等辅助生产设备应定期进行维护保养和测试，每台设备有维护保养和测试记录 | 一般 | 査阅维保 和测试记录 | □是 □否
10 | 地下罐阴极保护检测 | 地下罐每半年进行1次阴极保护检测，有检测记录，检测结果符合相关规范的要求 | 一般 | 査阅阴极保护检测记录 | □是 □否
检查人 及所在单位： |  |  | 检查时间

## 瓶装供应站
2.2
液化石油气瓶装供应站现场检查表
公司名称： |  |  | 设施名称：
序号 | 检查项目 | 检查内容 | 隐患类型 | 检查方法 | 是否 合格 | 备注
一、I级站
1 | 建筑防火 | 瓶库建筑耐火等级不低于二级；与瓶库毗连的建筑除作为营业室或值班室外，不作他用；瓶库与其他房间毗邻时，应为单层专用房间 | 一般 | 现场检査 | □是 □否
2 | 站外防火间距 | 瓶库外部建（构）筑物及道路的防火间距符合相关规范的要求； 瓶库与高速公路、Ⅰ、Ⅱ级公路、城市快速路、铁路、架空电力线和架空通信线的距离应符合规范要求； | 重大 | 现场测量 | □是 □否
3 | 站内防火间距 | 瓶库与修理间或办公用房的防火间距不应小于10m。当营业室可与瓶库的空瓶区毗连设置时，隔墙应采用无门窗洞口的防火墙， | 一般 | 现场检査 | □是 □否
4 | 围墙 | 供应站出入口一侧可设置高度不低于2m的不燃烧体围墙，围墙下部0.6m应为实体；其余各侧应设置高度不低于2m的不燃烧体实体围墙 | 一般 | 现场检査 | □是 □否
5 | 安全警示标志 | 入口有严禁烟火等安全警示标志；安全标志清晰 | 一般 | 现场检査 | □是 □否
6 | 管理制度上墙 | 工艺流程图、站区醒目位置悬挂站区管理制度、各岗位职责、操作规程和应急处理措施。 | 一般 | 现场检查 | □是 □否
7 | 巡査与值班 | 有定时巡査记录，非营业时间有人值守，巡査记录能反映出夜间值班 | 一般 | 现场检査并査阅值班记录 | □是 □否
8 | 人员进出管理 | 进入瓶库的人员应穿戴防静电工作服、安全帽，严禁携带非防爆型电子设备和火种 | 一般 | 现场检査和査阅记录 | □是 □否
9 | 车辆进出管理 | 除液化石油气专用运瓶车外，其他车辆确需进入站区时应登记并安装阻火器 | 一般 | 现场检査 | □是 □否
10 | 视频监控 | 安装有视频监控设施，视频监控图像淸晰，能覆盖站区和瓶库出入口；无值班条件时，视频监控信号能远传至站点负责人手机或公司监控中心 | 一般 | 现场检査 | □是 □否
11 | 操作规程 | 各岗位醒目位置悬挂安全操作规程和应急处置措施 | 一般 | 现场检査 | □是 □否
12 | 通风 | 瓶组间采用自然通风时，每个自然间应设2个连通室外的下通风式百叶窗，瓶组间通风口的总有效面积不应小于该房间地面面积的3％。通风口下沿距室内地坪宜小于0.2m。 当不能满足自然通风条件时，应设置独立的机械送、排风系统，并应采用防爆轴流风机 | 一般 | 现场检査并计算 | □是 □否
13 | 可燃气体探测 | 应安装可燃气体探测器；无人值守的站点，报警信号应传至24小时有人值班的监控室 | 重大 | 现场检査 | □是 □否
|  | 敞开式瓶库沿四周每20m至少有1个可燃气体探测器；封闭或半敞开瓶库，可燃气体探测器4m范围内能覆盖所有气瓶；检测器探头未被遮挡 | 一般 |  | □是 □否
14 | 电气防爆 | 爆炸危险区域内电气设施应防爆 | 重大 | 现场检査 | □是 □否
|  | 爆炸危险区域内的线缆均应敷设于套管内， 线缆无裸露，套管、连接管无锈蚀、老化、破损，连接部位紧密可靠，多余孔洞丝堵堵塞严密 | 一般 |  | □是 □否
15 | 照明 | 设有固定防爆照明设施，设施完好 | 一般 | 现场检査 | □是 □否
16 | 灭火器 | 按建筑面积，每50㎡设置8kg手提干粉灭火器1具，且每个房间不应少于2具，每个设置点不宜超过5具；灭火器完好有效，有定期检査记录 | 一般 | 现场检査 | □是 □否
17 | 地面 | 采用不发火花地面或配有导电橡胶垫 | 一般 | 现场检査 | □是 □否
18 | 气瓶存放 | 实瓶和空瓶应分区存放,不得露天存放；储存气瓶总容积不大于20m³（相当于15kg钢瓶560个）； | 一般 | 现场检査 | □是 □否
19 | 气瓶外观 | 在检验有效期内，漆色、字样和信息标识码清晰，护暈、底座牢固，瓶体无鼓泡、烧痕、裂纹，角阀密闭无泄漏；实气瓶无非自有气瓶 | 一般 | 现场抽査 | □是 □否
20 | 气瓶摆放 | 气瓶直立摆放，15kg和15kg以下气瓶码放不超过两层，50kg气瓶单层码放，并留有检查通道，气瓶摆放未遮挡通风口和消防器材 | 一般 | 现场检査 | □是 □否
21 | 气瓶管理 | 应由所属瓶装燃气经营企业建立钢瓶充装销售管理系统，应对钢瓶灌装及进、出库信息进行记录。 | 一般 | 现场检査 | □是 □否
22 | 检漏和堵漏工具 | 配备有检漏和堵漏工具 | 一般 | 现场检查 | □是 □否
23 | 环境整洁 | 瓶库内除液化石油气气瓶外无其他杂物堆放 | 一般 | 现场检査 | □是 □否
二、II级站
1 | 建筑防火 | 瓶库建筑耐火等级不低于二级；与瓶库毗连的建筑除作为营业室或值班室外，不作他用；瓶库与其他房间毗邻时，应为单层专用房间 | 一般 | 现场检査 | □是 □否
2 | 站外防火间距 | 瓶库外部建（构）筑物及道路的防火间距符合相关规范的要求 | 重大 | 现场测量 | □是 □否
3 | 站内防火间距 | 当Ⅱ类站由瓶库和营业室组成时，两者可合建成一幢建筑，隔墙应采用无门窗洞口的防火墙 | 一般 | 现场检査 | □是 □否
4 | 围墙 | 四周宜设置非实体围墙，围墙应采用不燃烧材料，且围墙下部0.6m应为实体 | 一般 | 现场检査 | □是 □否
5 | 安全警示标志 | 入口有严禁烟火等安全警示标志；安全标志清晰 | 一般 | 现场检査 | □是 □否
6 | 管理制度上墙 | 工艺流程图、站区醒目位置悬挂站区管理制度、各岗位职责、操作规程和应急处理措施。 | 一般 | 现场检查 | □是 □否
7 | 巡査与值班 | 有定时巡査记录，非营业时间有人值守，巡査记录能反映出夜间值班 | 一般 | 现场检査并査阅值班记录 | □是 □否
8 | 人员进出管理 | 进入瓶库的人员应穿戴防静电工作服、安全帽，严禁携带非防爆型电子设备和火种 | 一般 | 现场检査和査阅记录 | □是 □否
9 | 车辆进出管理 | 除液化石油气专用运瓶车外，其他车辆确需进入站区时应登记并安装阻火器 | 一般 | 现场检査 | □是 □否
10 | 视频监控 | 安装有视频监控设施，视频监控图像淸晰，能覆盖站区和瓶库出入口；无值班条件时，视频监控信号能远传至站点负责人手机或公司监控中心 | 一般 | 现场检査 | □是 □否
11 | 操作规程 | 各岗位醒目位置悬挂安全操作规程和应急处置措施 | 一般 | 现场检査 | □是 □否
12 | 通风 | 瓶组间采用自然通风时，每个自然间应设2个连通室外的下通风式百叶窗，瓶组间通风口的总有效面积不应小于该房间地面面积的3％。通风口下沿距室内地坪宜小于0.2m。 当不能满足自然通风条件时，应设置独立的机械送、排风系统，并应采用防爆轴流风机 | 一般 | 现场检査并计算 | □是 □否
13 | 可燃气体探测 | 应安装可燃气体探测器；无人值守的站点，报警信号应传至24小时有人值班的监控室 | 重大 | 现场检査 | □是 □否
|  | 敞开式瓶库沿四周每20m至少有1个可燃气体探测器；封闭或半敞开瓶库，可燃气体探测器4m范围内能覆盖所有气瓶；检测器探头未被遮挡 | 一般 |  | □是 □否
14 | 电气防爆 | 爆炸危险区域内电气设施应防爆 | 重大 | 现场检査 | □是 □否
|  | 爆炸危险区域内的线缆均应敷设于套管内， 线缆无裸露，套管、连接管无锈蚀、老化、破损，连接部位紧密可靠，多余孔洞丝堵堵塞严密 | 一般 |  | □是 □否
15 | 照明 | 设有固定防爆照明设施，设施完好 | 一般 | 现场检査 | □是 □否
16 | 灭火器 | 按建筑面积，每50㎡设置8kg手提干粉灭火器1具，且每个房间不应少于2具，每个设置点不宜超过5具；灭火器完好有效，有定期检査记录 | 一般 | 现场检査 | □是 □否
17 | 地面 | 采用不发火花地面或配有导电橡胶垫 | 一般 | 现场检査 | □是 □否
18 | 气瓶存放 | 实瓶和空瓶应分区存放,不得露天存放；储存气瓶总容积不大于6m³（相当于15kg钢瓶170个）； | 一般 | 现场检査 | □是 □否
19 | 气瓶外观 | 在检验有效期内，漆色、字样和信息标识码清晰，护暈、底座牢固，瓶体无鼓泡、烧痕、裂纹，角阀密闭无泄漏；实气瓶无非自有气瓶 | 一般 | 现场抽査 | □是 □否
20 | 气瓶摆放 | 气瓶直立摆放，15kg和15kg以下气瓶码放不超过两层，50kg气瓶单层码放，并留有检查通道，气瓶摆放未遮挡通风口和消防器材 | 一般 | 现场检査 | □是 □否
21 | 气瓶管理 | 应由所属瓶装燃气经营企业建立钢瓶充装销售管理系统，应对钢瓶灌装及进、出库信息进行记录。 | 一般 | 现场检査 | □是 □否
22 | 检漏和堵漏工具 | 配备有检漏和堵漏工具 | 一般 | 现场检查 | □是 □否
23 | 环境整洁 | 瓶库内除液化石油气气瓶外无其他杂物堆放 | 一般 | 现场检査 | □是 □否
三、III级站
1 | 建筑防火 | 瓶库建筑耐火等级不低于二级；将瓶库设置在除住宅、重要公共建筑和高层民用建筑及裙房外的与建筑物外墙毗连的单层专用房间，隔墙应为无门窗洞口的防火墙 | 一般 | 现场检査 | □是 □否
2 | 安全间距 | 瓶库与主要道路的防火间距不应小于8米，与次要道路不应小于5米。 | 重大 | 现场检査 | □是 □否
3 | 安全警示标志 | 有严禁烟火等安全警示标志；安全标志清晰 | 一般 | 现场检査 | □是 □否
4 | 操作规程 | 各岗位醒目位置悬挂安全操作规程和应急处置措施 | 一般 | 现场检査 | □是 □否
5 | 通风 | 瓶组间采用自然通风时，每个自然间应设2个连通室外的下通风式百叶窗，瓶组间通风口的总有效面积不应小于该房间地面面积的3％。通风口下沿距室内地坪宜小于0.2m。 当不能满足自然通风条件时，应设置独立的机械送、排风系统，并应采用防爆轴流风机 | 一般 | 现场检査并计算 | □是 □否
6 | 可燃气体探测 | 应安装可燃气体探测器，可燃气体探测器4m范围内能覆盖所有气瓶；检测器探头未被遮挡；无人值守的站点，报警信号应传至24小时有人值班的监控室 | 重大 | 现场检査 | □是 □否
7 | 电气防爆 | 爆炸危险区域内电气设施应防爆 | 重大 | 现场检査 | □是 □否
|  | 爆炸危险区域内的线缆均应敷设于套管内， 线缆无裸露，套管、连接管无锈蚀、老化、破损，连接部位紧密可靠，多余孔洞丝堵堵塞严密 | 一般 |  | □是 □否
8 | 照明 | 设有固定防爆照明设施，设施完好 | 一般 | 现场检査 | □是 □否
9 | 灭火器 | 按建筑面积，每50㎡设置8kg手提干粉灭火器1具，且每个房间不应少于2具，每个设置点不宜超过5具；灭火器完好有效，有定期检査记录 | 一般 | 现场检査 | □是 □否
10 | 地面 | 采用不发火花地面或配有导电橡胶垫 | 一般 | 现场检査 | □是 □否
11 | 气瓶存放 | 实瓶和空瓶应分区存放,不得露天存放；储存气瓶总容积不大于6m³（相当于15kg钢瓶28个）； | 一般 | 现场检査 | □是 □否
12 | 气瓶外观 | 在检验有效期内，漆色、字样和信息标识码清晰，护暈、底座牢固，瓶体无鼓泡、烧痕、裂纹，角阀密闭无泄漏；实气瓶无非自有气瓶 | 一般 | 现场抽査 | □是 □否
13 | 气瓶摆放 | 气瓶直立摆放，15kg和15kg以下气瓶码放不超过两层，50kg气瓶单层码放，并留有检查通道，气瓶摆放未遮挡通风口和消防器材 | 一般 | 现场检査 | □是 □否
14 | 气瓶管理 | 应由所属瓶装燃气经营企业建立钢瓶充装销售管理系统，应对钢瓶灌装及进、出库信息进行记录。 | 一般 | 现场检査 | □是 □否
15 | 检漏和堵漏工具 | 配备有检漏和堵漏工具 | 一般 | 现场检查 | □是 □否
16 | 环境整洁 | 瓶库内除液化石油气气瓶外无其他杂物堆放 | 一般 | 现场检査 | □是 □否
检查人 及所在单位： |  |  | 检查时间

## 居民用户
2.3
瓶装燃气用户现场检查表（居民户）
用户名： |  |  | 用户位置：
序 号 | 检查项目 | 检查内容 | 隐患 类型 | 检查方法 | 是否 合格 | 备注
1 | 气瓶位置 | 气瓶不得设置地下室、半地下室或通风不良的场所及居住房间内 | 一般 | 现场检查 | □是 □否
2 | 气瓶 存放量 | 最大存放量不应超过2瓶 | 一般 | 现场检查 | □是 □否
3 | 气瓶外观 | 气瓶应在检测有效期内；气瓶上的漆色、字样应当清晰可见；气瓶上的提手和底座应当牢固，不松动；气瓶应无鼓泡、烧痕或裂纹；气瓶角阀应当密封良好，无漏气现象；钢瓶需有二维码标签 | 一般 | 现场检查 | □是 □否
4 | 软管外观 | 液化石油气钢瓶调压器与燃具采用软管连接时，应采用专用燃具连接软管，软管使用年限不应低于燃具的判废年限 | 一般 | 现场检查 | □是 □否
5 | 软管连接 | 软管与管道、燃具的连接处应有压紧螺帽（锁母）或管卡（喉箍）牢靠固定，密封应良好，无液化石油气泄漏现象，无异常气体释放声响 | 一般 | 现场检查 | □是 □否
6 | 软管布置 | 长度不应超过2m，并不得有接口；严禁私接三通；不应穿越墙体、门窗、顶棚和地面。 | 一般 | 现场检查 | □是 □否
7 | 阀门 | 软管上游与硬管的连接处应设有阀门；阀门应采用球阀，不应使用旋塞阀；阀门应无损坏和液化石油气泄漏现象，阀门的启闭应灵活，无关闭不严现象； | 一般 | 现场检查 | □是 □否
8 | 调压器 | 调压器应采取可靠措施防止改变调压器的设定状态，调压器设定状态的调节部件应被封固。 | 一般 | 现场检查 | □是 □否
9 | 气瓶使用 | 不得使用明火试漏；不得私自拆开协力角阀和减压阀；不得私自倒出处理瓶内液化石油气残液；不得用火、蒸汽、热水和其他热源对钢瓶加热；不得将钢瓶倒置使用；不得使用钢瓶互相倒气 | 重大 | 现场检查 | □是 □否
10 | 燃气具 选型 | 使用的燃具与燃气种类相匹配；室内安装的燃气热水器和壁挂炉必须使用强排式，严禁使用直排式。 | 一般 | 现场检查 | □是 □否
检查人及 所在单位： |  |  | 检查时间

## 工商用户
2.3
瓶装燃气用户现场检查表（工商户）
用户名： |  |  | 用户位置：
序 号 | 检查项目 | 检查内容 | 隐患 类型 | 检查 方法 | 是否 合格 | 备注
1 | 气瓶位置 | 气瓶不得设置地下室、办地下室或通风不良的场所、公共用餐区域及居住房间内 | 一般 | 现场 检查 | □是 □否
2 | 气瓶 存放量 | 配置数量应按 1～2 天的计算月最大日用气量确定，不得超量存放气瓶；不得在不符合安全条件的场所储存气瓶 | 一般 | 现场 检查 | □是 □否
3 | 气瓶外观 | 使用的气瓶应在检测有效期内；气瓶上的漆色、字样应当清晰可见；气瓶上的提手和底座应当牢固，不送动；气瓶应无鼓泡、烧痕或裂纹；气瓶角阀应当密封良好，无漏气现象；钢瓶需有二维码标签 | 一般 | 现场 检查 | □是 □否
4 | 气瓶布置 | 商业用户使用的气瓶组严禁与燃气燃烧器具布置在同一房间内 | 一般 | 现场 检查 | □是 □否
5 | 软管连接 | 软管与管道、燃具的连接处应有压紧螺帽（锁母）或管卡（喉箍）牢靠固定，密封应良好，无液化石油气泄漏现象，无异常气体释放声响 | 一般 | 现场 检查 | □是 □否
6 | 软管布置 | 应采用专用燃具连接软管，长度不应超过2m，并不得有接口；严禁私接三通；不应穿越墙体、门窗、顶棚和地面。 | 一般 | 现场 检查 | □是 □否
7 | 阀门 | 软管上游与硬管的连接处应设有阀门；阀门应采用球阀，不应使用旋塞阀；阀门应无损坏和液化石油气泄漏现象，阀门的启闭应灵活，无关闭不严现象 | 一般 | 现场 检查 | □是 □否
8 | 调压器 | 调压器应采取可靠措施防止改变调压器的设定状态，调压器设定状态的调节部件应被封固。 | 一般 | 现场检查 | □是 □否
9 | 燃气具 选型 | 使用的燃具与燃气种类相匹配；用气设备在规定的年限内使用，不得超期服役；室内安装的燃气热水器和壁挂炉必须使用强排式，严禁使用直排式。 | 一般 | 现场 检查 | □是 □否
10 | 泄露报警 | 餐饮等行业的生产经营单位应安装可燃气体报警装置，安装应符合规范要求 | 一般 | 现场 检查 | □是 □否
11 | 用气协议 | 与工业用户签订安全供用气协议或在供气合同中明确双方安全管理责任。 | 一般 | 现场 检查 | □是 □否
检查人及 所在单位： |  |  | 检查时间