
[image: image282.jpg]th 5 5l



     国家管网集团北方管道公司
                                      [image: image283.emf]                                     
[image: image284.png]ratt

At

ERHT

2%

WBIKTR




长沙输油气分公司

岳阳作业区突发事件现场处置方案
2023年11月28日发布           2023年11月28日实施
[image: image285.png]an

EREMN



北方管道公司长沙输油气分公司发布

[image: image1.jpg]fit 4 m

B X G e e B AL BT ) 2kl (A&
LA 2 A JE O S A e S Y A Il <o)
DN B A R AT DAY A DGR St . 1%
Wb B8 5 F AT E R AN X E U 23 B (R it L=, R T
TG BRI 2% B A e AT . B b B R R A it Ak
B bR S AR, KW U AT AR
DL BTG SRS

CE BN X 9 R GBI AL B 7 56) Zevdi sulnt, B
IEX KA.

Keyb il <o 2y vil i 5 il 22 BE /mj:éj

CONTRVEIES 4 &





目   录
11 事故风险分析


22 应急工作职责


22.1应急组织机构


22.2各岗位职责


22.2.1 作业区负责人（作业区主任、作业区副主任或值班干部）


32.2.2 工程师（综合维修工程师、管道保护工程师）


32.2.3 安全员（兼职）


32.2.4 综合维修操作岗


32.2.5 管道保护操作岗


32.2.6 巡线员


43 应急处置


43.1 现场处置程序


53.2应急处置措施


53.2.1站场外电断电


73.2.2管线超压


83.2.3生产区油品泄漏


93.2.4生产区火灾、爆炸


103.2.5站控室火灾、爆炸


113.2.6突发自然灾害（管道露管、悬空等）


133.2.7阀室油品大量泄漏现场应急处置


143.2.8管道穿越河流泄漏


163.2.9管道一般段油品泄漏


173.2.10打孔盗油


183.2.11阀室进水


183.2.11.1阀室进水（水位较低且无明显涨幅）


193.2.11.2阀室进水（水位涨幅明显危及阀室及设备安全）


213.2.12急性职业中毒（窒息）


223.2.13站外管道火灾、爆炸


233.2.14隧道内管道油品泄漏


243.2.15岳阳油库突发事件


253.2.16通信、自动化系统故障


263.2.17人口密集型高后果区成品油泄漏


273.2.18环境敏感型高后果区成品油泄漏


283.2.19穿越铁路、公路高后果区成品油泄漏


293.2.20 工控网络与信息安全事件


293.2.21 周边单位发生事故威胁我方站场事件


303.2.22 第三方事故威胁我方管道事件


313.2.23 急性职业中毒（窒息）


323.2.24 重大公共卫生事件


333.2.25 环境污染事件


343.2.26 新闻突发事件


353.2.27 群体性事件


363.2.28 安保突发事件


363.2.29 交通事故


373.2.30 地震灾害


384 注意事项


384.1 佩戴个人防护用品


384.2 使用抢险救援器材


384.3 采取救援对策或措施


384.4 现场自救互救


394.5 现场应急处置能力


394.6 应急救援结束后


394.7 其他需要特别警示的事项


405附件


405.1 生产经营单位概况


405.1.1 岳阳作业区概况


415.1.2 岳阳作业区所辖阀室基本概况


465.1.3 岳阳作业区管道基本概况


475.2 风险评估结果


515.3 现场处置方案的衔接


515.4 应急物资清单


525.5 有关应急部门、机构或人员联系方式


585.6 格式化文本


585.6.1生产安全事故接警汇报记录模板


595.6.2 生产安全事故信息报告流程


625.6.4 信息报告单


635.7 关键线路、标示和图纸


635.7.1 岳阳作业区报警系统分布及覆盖范围


645.7.2 岳阳作业区工艺流程图


655.7.3 重要防护目标、风险清单及分布图


745.7.6 岳阳作业区相关平面图、应急资源分布的图纸


755.7.6 岳阳作业区相关平面图、应急资源分布的图纸


755.7.6.1相关平面图


765.7.6.2 应急资源分布的图纸


775.7.7 岳阳作业区地理位置图、周边关系图、附近交通图


775.7.8 事故风险可能导致的影响范围图


825.7.9 岳阳作业区附近医院地理位置图及路线图


835.8  高后果区信息列表


885.9 管道河流穿越信息


885.9.1 新店河（K1985+450-K1987+932）


1025.9.2 龙源-临长饮用水水渠（K2003+400-K2016+350）


785.9.3 临长水库（K2015+300m-K2017+250m）


925.9.4 桃林河（K2033+490m）


1065.9.5 双春村水渠（K2093+320m）


1235.9.6 曹田河（K2046+590m）


1375.9.7 汨罗江（K2108+450m）


1635.9.8 友谊河（K2130+650m）


1925.9.9 新墙河（K2059+150m）


2115.9.10 朱仑水库（K2065+890m）


2195.9.11 付义村水渠（K2074+800m）


2295.9.12 万寿村水渠（K2078+400m）


2395.9.13 新堰水库（K2079+100m）


2505.9.14 关王河（罗水河）（K2081+700m）


2665.9.15油港河（YY001+950m）


2835.10  管线穿越公路信息


2835.10.1 兰郑长干线K1986+200m里程并行G4高速公路


2875.10.2 兰郑长干线K2002+45m里程穿越国道G107


2905.10.3 兰郑长干线K2035+200m里程穿越省道S301


2935.11 管线穿越铁路信息


2935.11.1兰郑长干线K1983+300m里程穿越武广高铁


2955.11.2 兰郑长干线K2002+15m里程穿越京广铁路


2985.11.3 兰郑长干线K2024+60m里程穿越临湘-汀家畈铁路


3015.11.4 兰郑长干线K2048+850m里程穿越蒙华高铁


3045.11.5 兰郑长干线K1983+300m里程并行武广高铁


3065.12 管线穿越人口密集区信息


3065.12.1兰郑长干线K2094+100m-K2096+300m人口密集区


3085.12.2兰郑长干线K2074+50m-K2082m+500m人口密集区


3115.12.3 兰郑长干线K2120-K2121+300m人口密集区


3135.11.4兰郑长干线K2032+70m-K2035+340m人口密集区


3165.13 管线穿越隧道信息





1 事故风险分析
根据岳阳作业区在生产运营过程中面临的主要危险和有害因素，存在自然灾害、事故灾难、公共卫生事件、社会安全事件等四种类型20类风险。其中事故灾难包括：火灾、爆炸，站内成品油泄漏，管线异常，站外成品油泄漏，外输中断，电气火灾，触电，车辆伤害，环境污染，周边单位发生事故威胁我方站场，第三方发生事故威胁我方管道等20项；自然灾害包括：站场可自行处理和站场无力自行处理突发性自然灾害2项；公共卫生事件包括：传染病、群体性不明原因疾病、食物中毒，职业中毒等4项；社会安全包括：群体性事件，网络与信息安全，新闻舆情，环境污染等4项。风险清单见下表，具体风险分析见附件5.2。

表1-1  风险类型清单
	序号
	风险类型
	易发区域
	对应处置编号

	1
	市电中断
通信、自动化中断
	UPS间

站控室
	3.2.1

	2
	管线超压
	弯头、管线
	3.2.2

	3
	站内油品泄漏
	管线、阀门、法兰、污油罐
	3.2.3

	4
	火灾、爆炸
	生产区、站控室、站外管道、岳阳油库
	3.2.4  3.2.5

3.2.12  3.2.15

	5
	突发自然灾害
	山区段、河流穿越段等地质灾害易发区段，线路、站场
	3.2.6

	6
	站外油品泄漏
	站外管线、阀室
隧道
	3.2.7
3.2.9
3.2.14

	7
	中毒（窒息）
	油品泄漏现场
	3.2.12

	8
	人口密集型高后果区成品油泄漏
	途经村镇、学校、医院、集市等人口密集区管段
	3.2.14

	9
	环境敏感型高后果区成品油泄漏
	穿越或邻近河流、水源地管段
	3.2.14

	10
	穿越铁路、公路特殊部位高后果区成品油泄漏
	穿越铁路、公路管段
	3.2.13

	11
	工控网络与信息安全事件
	站控室
	3.2.20

	12
	周边单位发生事故威胁我方站场事件
	站场、（阀室）管道
	3.2.21

	13
	第三方发生事故威胁我方管道
	阀室上游进口至下游站场间管道
	3.2.22

	14
	中毒（窒息）
	油品泄漏现场等
	3.2.23

	15
	重大公共卫生事件
	所有场所
	3.2.24

	16
	环境污染事件
	站场、阀室
	3.2.25

	17
	新闻突发事件
	站场、管道线路
	3.2.26

	18
	群体性事件
	生产和办公场所
	3.2.27

	19
	安保突发事件
	所有场所
	3.2.28 

	20
	交通事故
	所有场所
	3.2.29

	21
	地震灾害
	所有场所
	3.2.30


2 应急工作职责

2.1应急组织机构

组长：作业区主任
副组长：作业区副主任
组员：安全员（兼职）、工程师（综合维修工程师、管道保护工程师）、综合维修操作岗、管道保护操作岗、巡线员  

2.2各岗位职责

 作业区负责人（作业区主任、作业区副主任或值班干部）

（1）负责初步判断事故等级，启动处置方案；
（2）负责组织、指挥事故初期处置；
（3）负责向分公司应急领导小组汇报（视情况向地方政府汇报），分公司应急人员到达后，在分公司领导指挥下参与抢险；
（4）安排专人收集现场信息，报分公司应急领导小组。
工程师（综合维修工程师、管道保护工程师）
（1）在主管作业区主任或值班干部指挥下，负责事故应急操作的监督、检查；
（2）在主管作业区主任或值班干部指挥下，执行后续操作，重点设备监护，参与抢险。
安全员（兼职）
（1）负责事故现场的气体检测、警戒隔离、人员疏散；
（2）负责事故前期急救工作。
综合维修操作岗
（1）负责工艺紧急操作、初期火灾灭火；
（2）负责事故现场初期示警、引导、站控室示警、记录等工作；
（3）负责汇报作业区负责人、管网调度，按调度令操作，上下站沟通；
（4）在作业区负责人指挥下参与抢险。

管道保护操作岗

负责事故现场初期示警；
（2）负责事故现场初期处置、警戒、疏散、引导等工作；
（3）负责汇报作业区负责人；
（4）在作业区负责人指挥下参与抢险。

巡线员

（1）负责事故现场初期示警；
（2）协助作业区现场初期处置、警戒、疏散、引导等工作；

（3）负责汇报巡护中队、管道保护操作岗；

（4）根据作业区调度安排实现关阀操作。
3 应急处置

3.1 现场处置程序

[image: image2.jpg]AR BE. CAERERATRESS
R TEAAAREE
e
w8 | —panusanin
as
BRsEnR
Eran = M
Izsg || Maam .
Pt
v
A,
REGEN
EaxaRz
E
.
CAERTRATARSD
i8N = ey
. prefrerov





3.2应急处置措施

3.2.1站场外电断电

	现象、原因、注意事项
	处置、操作步骤
	负责人

	现象：外电断电
原因：自然灾害、设备缺陷、人为破坏。

注意事项：

1．综合维修操作岗如发现现场失控或危及自身安全，及时撤离现场。


	1．（UPS正常供电）失电后值班员立即电话询问岳阳油库或筻口变电所失电原因、停电时长。并向管网调度及作业区负责人汇报；

（UPS无法正常供电）失电后值班员立即向管网调度及作业区负责人汇报；请示管网调度中心停输，并通知上下相邻站控岗位及油库调度。值班员将UPS输出开关切换至“OFF”, 切断流量计撬座调节阀动力电源。在上述操作未完成前突然来电，电动阀门发生开度状态改变时，立即“就地”手动保持阀门原来状态，并密切关注安全阀泄压流程，污油罐液位情况。
	综合维修操作岗

	
	2．（UPS正常供电）立即填写停电作业申请，同时协调油库启动发电机组。避免电池过度放电。    （UPS无法正常供电）立即填写停电作业申请，如管网调度中心没有同意停输操作。值班员立即检查低压供电电路并询问岳阳油库或筻口变电所，确认失电原因并密切关注工艺设备的运行情

况，直到供电恢复。说明：计划性停电收到地方通知后，提前填写作业申请，突发性停电先汇报管网调度然后填写作业申请。
	综合维修操作岗

	
	3. （UPS正常供电）在发电机没启动UPS供电期间，及时检查供电设备运行状态，并加强UPS剩余电量、负荷量、运行时长的检查。


	综合维修操作岗

	
	4．（UPS正常供电）加密现场巡检，检查流量计、调节阀、截止阀等运行状态是否正常，并将异常情况向作业区负责人进行汇报。

（UPS无法正常供电）做好事件发生过程中记录，记明原因、事件、故障处理过程等，按照信息报送制度向上级部门汇报。
	综合维修操作岗

	
	5．（UPS正常供电）做好随时恢复外电供电的准备工作。油库供电正常后，检查动力配电柜运行状态，确保UPS能正常充电，现场巡检查看各用电设备是否恢复正常，如有异常情况向作业区负责人进行汇报。

（UPS无法正常供电）作业区负责人接到报告后，立即通知站应急领导组织相关人员到事发现场，启动站级应急预案，并向分公司主管领导汇报。


	综合维修操作岗

	
	6．（UPS正常供电）作业区负责人接到报告后，立即通知站应急领导组织相关人员到事发现场，启动站级应急预案。

（UPS无法正常供电）立即检查供电回路及UPS故障，分析停电原因，请示管网调度后重启UPS。
	作业区负责人

	
	7．（UPS正常供电）根据失电原因积极与岳阳油库或筻口变电所协商，要求尽快送电，必要时采取油库柴油发电机供电。

（UPS无法正常供电）立即前往现场，监督值班员进行阀门操作。
	作业区负责人

	
	8．（UPS正常供电）如果无法恢复供电且UPS余电不足，应立即向分公司主管领导及管网调度中心汇报，并做好支线停输准备工作。

（UPS无法正常供电）供电恢复正常后，待SCADA系统运行正常，恢复流量计撬座调节阀动力电源，同时，密切关注阀门开度。询问油库收油流程是否正常。并通知油库，作好启输的准备工作。


	作业区负责人

	
	9．（UPS无法正常供电）按照相关协议，做好停电阶段输送介质的交接工作。
	作业区负责人

	
	10．（UPS无法正常供电）总结整理事件发生过程中的记录，按照信息报送制度向上级部门汇报。
	作业区负责人


3.2.2管线超压

	现象、原因、注意事项
	处置、操作步骤
	负责人

	现象：过滤器、调节阀前后压力异常超高。

原因：设备堵塞、阀门误操作、清管器卡阻

注意事项：

如果是清管器卡阻，需要提压挤顶时，时刻关注压力变化，防止出现爆管事故。
	1．发现站内压力超高后立即汇报作业区负责人，根据压力超高区域初步判断可能发生异常的设备，并立即赶到现场进行检查确认。
	综合维修操作岗

	
	2．根据输油工况，检查有无误操作的阀门，并确让所有阀门处于正确阀位。
	综合维修操作岗

	
	3．发现干线或分输支线压力超高，立即汇报管网调度，作业区负责人。
	综合维修操作岗

	
	4．如过滤器前后压差超高，判断为过滤器堵塞事故。
	综合维修操作岗

	
	5．汇报管网调度压力超高部位及原因，根据调度令执行切换备用过滤器等相应操作，并通知上下站。
	综合维修操作岗

	
	6．密切监视异常管线的压力数值和污油罐液位。
	综合维修操作岗

	
	7．现场监视相关管线安全阀是否有泄压动作，管线、阀门、法兰等是否有渗漏。
	综合维修操作岗

	
	8．根据工艺流程、操作情况（干线有无收发清管器）和压力数据，协助判断故障管线异常原因。
	综合维修操作岗

	
	9．通知、组织站内人员抢险，将情况上报分公司。
	作业区负责人

	
	10．如是过滤器堵塞事件，安排人员切换另一路过滤器运行，并向生产科请示维抢修队进行清杂处理。
	作业区负责人

	
	11．如是清管器卡阻事件，安排管道班沿线巡线，查找清管器。
	作业区负责人

	
	12．汇报分公司领导事件处理情况。
	作业区负责人


3.2.3生产区油品泄漏

	现象、原因、注意事项
	处置、操作步骤
	负责人

	现象：站内过滤器、污油罐、管线阀门大量油品泄漏。
原因：自然灾害、设备缺陷、误操作或紧固件、密封件性能失效、人为破坏。
注意事项：

1．穿戴好劳保着装，携带可燃气体检测仪。

2．抢险过程中采用防爆工具。


	1．利用就近手报示警，告知站内人员。
	综合维修操作岗

	
	2．站控机上紧急启动ESD按钮停输，关停泄漏设备前后阀门，隔离泄漏设备、管段。
	综合维修操作岗

	
	3．关闭排水系统出站总阀。
	综合维修操作岗

	
	4．汇报管网调度，分公司监控室。
	综合维修操作岗

	
	5．汇报作业区负责人，记录事件相关信息。
	综合维修操作岗

	
	6．立即通知、组织站内人员抢险，将情况汇报分公司。
	作业区负责人

	
	7．组织人员采取措施控制泄漏油品蔓延，防止油品进入明沟暗渠。
	作业区负责人

	
	8．进行现场警戒和疏散，组织人员持续进行泄漏区域和污水收集池内的可燃气体浓度检测。
	安全员

	
	9．对事故点附近存在的易燃物品采取搬离或防火防护措施。
	作业区负责人

	
	10．组织人员准备好相关消防器材，做好可能的灭火准备。
	作业区负责人

	
	11．如油品泄漏对站外造成影响，告知地方政府，如有必要告知周边群众撤离。
	作业区负责人

	
	12．安排人员进行外围引导后续救援力量。
	作业区负责人

	
	13．组织站内人员配合相关部门做好泄漏油品的回收工作。
	作业区负责人

	
	14．抢险结束后，组织人员汇报调度，做好恢复生产的准备工作。
	作业区负责人

	
	15．将事件处理情况向分公司汇报。
	作业区负责人


3.2.4生产区火灾、爆炸

	现象、原因、注意事项
	处置、操作步骤
	负责人

	现象：生产区发现油品燃烧迹象，火焰探测器、可燃气体报警仪报警，局部温度过高，污油罐液位发生剧烈波动（污油罐着火）等。
原因：雷击、设备缺陷、故障、人为破坏。
注意事项：

穿戴好劳保着装，携带可燃气体检测仪。

2．综合维修操作岗如发现现场失控或危及自身安全，及时撤离现场。 

3．进入着火现场人员必须位于着火点的上风口。
4．应急救援结束后，加强巡检，防止残油复燃。

	1．利用就近区域灭火器进行初期火灾灭火，触发工艺区手动报警器，确认关闭排污总阀。
	综合维修操作岗

	
	2．站控机上紧急启动ESD按钮停输，汇报管网调度、分公司监控室、作业区负责人、油库中控。
	综合维修操作岗

	
	3．根据事件情况大小联系地方依托资源
	综合维修操作岗

	
	4．记录事件相关信息。
	综合维修操作岗

	
	5．通知、组织站内人员进行灭火、抢险，将情况汇报分公司。
	作业区负责人

	
	6．进行现场警戒和疏散，组织人员开展事故区域可燃气体浓度检测。
	作业区负责人

	
	7．安排人员对事故区域附近存在的易燃物品采取搬离或防火防护措施。
	作业区负责人

	
	8．组织人员采取措施控制泄漏出来的油品蔓延。
	作业区负责人

	
	9．如有必要，告知居民撤离，汇报政府部门。
	作业区负责人

	
	10．安排人员进行外围引导后续救援力量。
	作业区负责人

	
	11．应急救援结束后，组织人员做好恢复生产的相关准备工作。
	作业区负责人

	
	12．向分公司汇报事件的处理情况。
	作业区负责人


3.2.5站控室火灾、爆炸

	现象、原因、注意事项
	处置、操作步骤
	负责人

	现象：电脑、PLC机柜等站控室设备出现着火，爆裂

原因：自然灾害、设备缺陷、人为破坏。

注意事项：

1．综合维修操作岗如发现现场失控或危及自身安全，及时撤离现场。

2．着火后电气装置可能仍然带电，在一定范围存在着危险的接触电压和跨步电压；进入危险范围内时必须穿绝缘靴，戴绝缘手套；

3．使用二氧化碳灭火器需要佩戴防冻手套。
	1．按下站控室门口手动报警器进行示警。
	发现人员

	
	2．切断故障点电源和故障点上一级的电源。
	发现人员

	
	3．启动灭火装置，初期火灾进行紧急灭火。
	发现人员

	
	4．若火势较大，拨打119，有人员伤亡拨打120，通知油库中控，做好应急响应和支援。
	综合维修操作岗

	
	5．站控机上紧急启动ESD按钮停输，汇报管网调度，分公司监控室。
	综合维修操作岗

	
	6．汇报作业区负责人，并记录事件相关信息。
	综合维修操作岗

	
	7．作业区负责人接报后立即通知、组织站内人员灭火、抢险，将情况汇报分公司。
	作业区负责人

	
	8．确认事故现场相关电源和相关上一级电源断开。
	电气工程师

	
	9．安排人员对事故附近存在的易燃物品采取搬离或防火防护措施。
	安全员

	
	10．如有必要，告知居民撤离，汇报政府部门。
	作业区负责人

	
	11．安排人员进行外围引导后续救援力量。
	安全员

	
	12．应急抢险结束后，组织人员做好恢复生产的准备工作。
	作业区负责人

	
	14．将事件处理情况向分公司汇报。
	作业区负责人


3.2.6突发自然灾害（管道露管、悬空等）

本站为防汛二级站场。

3.2.6.1管道露管、短距离悬空（作业区能自行处置的）

	现象、原因、注意事项
	处置、操作步骤
	负责人

	现象：管道水工设施损坏、局部滑坡、管道露管、短距离悬空等

原因：自然灾害

注意事项：

现场注意滑坡、土地虚空、水流湍急等危险，保证人身安全。


	1．将事发现场情况立即汇报作业区值班人员（3303903），值班人员汇报作业区负责人。
	发现人员

	
	2．在保证安全的前提下，采取初步处置措施，避免管道遭受进一步冲刷。
	发现人员

	
	3．安排人员到现场进行确认，并组织事故段管道周边抢险人力集结，并将险情及初步措施上报分公司。
	作业区负责人

	
	4．安排事故段管道上下游阀室巡线员做好关阀准备。
	作业区负责人

	
	5.赶赴现场，并根据灾害类型，采取针对性措施，利用社会依托资源抢险处置，防止灾情发展，同时注意避免次生灾害。
	作业区负责人

	
	6．抢险完成后，将事件处理情况向分公司汇报，若灾害危及管道安全且已申请降压运行、停输或者上下游阀门已经关断的，向分公司汇报后，再向管网调度中心汇报，做好恢复生产准备。
	作业区负责人


3.2.6.2河道内管道露管、漂管或长距离悬空（作业区无法独立完成的）

	现象、原因、注意事项
	处置、操作步骤
	负责人

	现象：管道穿越河流处出现长距离露管、漂管或管道长距离悬空

原因：自然灾害

注意事项：

现场注意滑坡、土地虚空、水流湍急等危险，保证人身安全。


	1．将事发现场情况立即汇报作业区值班人员（3303903），值班人员汇报作业区负责人。
	发现人员

	
	2．在保证安全的前提下，进行现场警戒。
	发现人员

	
	3．立即现场进行确认，确认属实后，组织事故段管道周边可依托社会资源集结，并将险情及拟采取的初步措施上报分公司。
	作业区负责人

	
	4．立即联系上游水库，告知管道风险，并了解掌握泄洪信息. 
	作业区负责人

	
	5. 开展现场协调工作，组织社会力量平整进场道路，安排事故段管道上下游阀室巡线员做好关阀准备，安排人员进行现场警戒，并到重要路口进行进场引导。
	作业区负责人

	
	6．向分公司主管领导汇报，请求分公司维抢修队支援，由分公司应急领导小组组长启动《分公司自然灾害突发事件应急预案》。 
	作业区负责人

	
	7.现场抢险处置完成后，确认满足运行条件，管网调度中心汇报，做好恢复生产准备。
	作业区负责人


3.2.7阀室油品大量泄漏现场应急处置

	现象、原因、注意事项
	处置、操作步骤
	负责人

	现象：设备损坏，管线损坏，阀室内出现油品泄漏。
原因：自然灾害、设备缺陷、管线缺陷，误操作、第三方破坏、恐怖袭击。
注意事项：

1．穿戴好劳保着装，携带可燃气体检测仪。
2．抢险过程中使用防爆工具。

3．严禁携带手机、香烟火种等进入阀室。

	1．将事发现场情况立即汇报作业区值班人员（3303903），值班人员汇报作业区负责人。利用沙土等围堵阀室大门，控制油品外溢。
	发现人员

	
	2.通知站控室向管网调度中心汇报，申请停输，并向分公司监控室汇报。
	作业区负责人

	
	3．汇报管网调度中心 ，请示管网调度中心停输，关闭相邻RTU阀室截断阀，汇报分公司监控室。
	综合维修操作岗

	
	4．安排巡线员关闭上下游手动阀室阀门，调配站内应急物资，并组织人员赶赴现场抢险，并向分公司应急领导小组组长汇报。
	作业区负责人

	
	5．阻止无关人员、车辆靠近、关闭电源、熄灭明火现场示警、引导后续抢险人员到场。
	管道维修操作岗

	
	6．确定油品泄漏的影响范围，检测可燃气体浓度，划定危险区域，停止泄漏区域与抢修抢险无关一切作业活动，撤离无关人员；严禁机动车进入和使用非防爆设备。
	安全员

	
	7．根据情况联系依托社会资源配合抢险，开挖集油坑。
	作业区负责人

	
	8．如果油品蔓延至阀室外，防止油品进入沟渠；若已有部分油品进入沟渠，立即采取围堵措施。 
	作业区负责人

	
	9．请示分公司应急领导小组组长，经批准后，汇报安监、环保等政府部门，请求政府支援。
	作业区负责人

	
	10．抢险结束后，恢复正常流程。汇报分公司主管领导。
	作业区负责人


3.2.8管道穿越河流泄漏

	现象、原因、注意事项
	处置、操作步骤
	负责人

	现象：管线泄漏，油品已经进入河流。
原因：自然灾害、管线缺陷、打孔盗油、第三方施工、恐怖袭击。
注意事项：

当油品进入河流以后，在条件允许的情况下，首先考虑将河流切断、改道处理，把河流污染区域控制在一定的不流动区域内之后再考虑采取其他回收措施；同时，在河流流入敏感水域之前，将其引流入到周边农田、鱼池等低洼地段，尽可能减少对敏感水域的污染。

	1．发现管道穿越河流处有油品泄漏，确认具体位置后立即拨打举报电话，汇报站控室综合维修操作岗。
	发现人员

	
	2．并向管网调度中心、分公司监控室及作业区负责人汇报。
	综合维修操作岗

	
	3．安排巡线员保持原地警戒，严禁周围群众围观。告知居民撤离、阻止无关人员车辆靠近、关闭电源熄灭明火。
	作业区负责人

	
	4．通知阀室巡线员立即手动关闭上下游截断阀，确保阀门完全关闭后，原地待命。
	作业区负责人

	
	5．密切监视泄漏管线的参数，记录事件相关信息。
	综合维修操作岗

	
	6．通知该段管道保护操作岗、巡护中队立即赶赴现场，巡护中队负责布设警戒线并原地警戒，管道保护操作岗一人留守现场指挥布控并后续引导挖掘机、舟船进场，一人沿河查找油头。
	作业区负责人

	
	7．带领安全员及部分抢险物资（对讲机、可燃气体检测仪、锹等）赶往事发地点。
	作业区负责人

	
	8．向分公司应急领导小组组长汇报险情及已经采取的处置措施，并按照分公司应急领导小组组长指示将险情报地方政府应急办，请求政府支援。
	作业区负责人

	
	9．组织作业区抢险物资装车，并联系事发地附近社会依托资源，调度挖机、舟船赶往现场。                          


	值班干部

	
	10．到达泄漏点后，针对小型河流，指挥到场的挖掘机在漏油点下游挖土筑坝；大中型河流，联系周边社会依托资源中的舟船或海事部门，准备布设围油栏等。
	作业区负责人

	
	11．发现油头后，通知值班干部带领抢险物资车辆赶赴油头下游拦截点进行布控，随后向分公司应急领导小组组长报告。
	作业区负责人

	
	12．安排人员进行外围引导后续救援力量。
	作业区负责人

	
	13．配合抢险作业及抢险完成后的善后处理。
	作业区负责人


附表：管线穿越河流明细表

	序号
	河流名称
	桩号
	备注

	1
	桃林河
	K2033+490m
	北岸：临湘市桃林镇大畈村
南岸：临湘市桃林镇源冲村

	2
	曹田河
	K2046+590m
	临湘市长塘镇曹田村 

	3
	新店河
	K1975+850m-K1991+900m
	临湘市坦渡镇灯明村、农胜村；羊楼司镇黄金村

	4
	新墙河
	K2059+150m
	北岸：岳阳县筻口镇仙安村
南岸：岳阳县筻口镇克敬村

	5
	油港河
	YY002
	东岸：岳阳县筻口镇明星村   西岸：岳阳县筻口镇移山村

	6
	关王河
	K2081+700m
	岳阳县步仙镇关王村

	7
	汨罗江
	K2108+450m
	北岸：汨罗市罗江镇天井村  南岸：平江县伍市镇普庆村


3.2.9管道一般段油品泄漏

	现象、原因、注意事项
	处置、操作步骤
	负责人

	现象：管线泄漏

原因：自然灾害、管线缺陷、第三方施工、恐怖袭击。
注意事项：

当油品泄漏在公路、铁路、人口密集区、横坡敷设等高风险管段，在条件允许的情况下，首先考虑疏散人群，保证公路、铁路的畅通，围油、收油等尽量远离公路、铁路。

	1．发现油品泄漏情况，确认具体位置后立即拨打举报电话，汇报站控室综合维修操作岗。
	发现人员

	
	2．向管网调度中心、分公司监控室及作业区负责人汇报。
	综合维修操作岗

	
	3．密切监视泄漏管线的参数，记录事件相关信息。
	综合维修操作岗

	
	4．安排巡线员保持原地警戒，严禁周围群众围观。告知居民撤离、阻止无关人员、车辆靠近、关闭电源、熄灭明火。
	作业区负责人

	
	5．通知巡线员立即手动关闭上下游截断阀，确保阀完全关闭后，原地待命。
	作业区负责人

	
	6．通知该段管道保护操作岗、巡护中队立即赶赴现场，巡护中队负责布设警戒线并原地警戒，管道保护操作岗一人留守现场指挥布控并后续引导挖掘机进场.
	作业区负责人

	
	7.联系事发地附近社会依托资源，调度挖机赶往现场。
	作业区负责人

	
	8．带领安全员及部分抢险物资（对讲机、可燃气体检测仪、锹等）赶往事发地点
	作业区负责人

	
	9．向分公司应急领导小组汇报险情及已经采取的处置措施，并按照应急领导小组指示将险情报地方政府应急办，请求政府支援。
	作业区负责人

	
	10．组织利用社会依托资源开挖集油坑，挖土筑坝，进行初期围堵。                        
	作业区负责人

	
	11．对事故点附近存在的易燃物品采取搬离或防火防护措施。
	作业区负责人

	
	12．安排人员进行外围引导后续救援力量。
	作业区负责人

	
	12．配合抢险作业及抢险完成后的善后处理。
	作业区负责人


3.2.10打孔盗油
	现象、原因、注意事项
	处置、操作步骤
	负责人

	现象：站外管线泄漏

原因：打孔盗油

注意事项：

当油品泄漏以后，在条件允许的情况下，首先考虑利用现场有利条件，把污染区域控制在一定的小的区域内之后再考虑采取其他回收措施；
	1．发现油品泄漏情况，确认打孔盗油具体位置后立即拨打举报电话，汇报站控室综合维修操作岗。
	第一发现人（巡线员、管道保护操作岗）

	
	2．向管网调度中心、分公司监控室及作业区负责人汇报。
	综合维修操作岗

	
	3．向地方公安部门报警，告知附近居民撤离、阻止无关人员、车辆靠近、关闭电源、熄灭明火。
	第一发现人（巡线员、管道保护操作岗）

	
	4．现场示警、引导。
	第一发现人（巡线员、管道保护操作岗）

	
	5．上报分公司，组织作业区人员抢险。
	作业区负责人

	
	6．调配抢险物资，装车赶赴现场。 
	作业区负责人

	
	7．汇报当地政府部门，联系依托社会资源。
	作业区负责人

	
	8．记录事件相关信息的时间和内容。  
	综合维修操作岗

	
	9．现场警戒、人员疏散、可燃气体检测，防止发生次生灾害。
	应急人员应急人员

	
	10．利用现场有利条件，就地取土或编织袋装土筑坝等方式进行初期围油处置，挖掘集油坑，铺防渗布，将泄漏原油引入集油坑内，减小污染面积，组织人员收油清油。 
	应急人员

	
	11．对事故点附近存在的易燃物品采取搬离或防火防护措施。
	应急人员应急人员

	
	12．安排人员进行外围引导后续救援力量。
	作业区负责人

	
	13. 配合分公司维抢修队拆除打孔盗油阀门，并开始进行应急处置。
	作业区负责人

	
	14．向分公司应急领导小组汇报抢险信息。
	作业区负责人

	
	15．应急救援结束后，请示调度中心恢复生产运行。
	作业区负责人


3.2.11阀室进水

3.2.11.1阀室进水（水位较低且无明显涨幅）
	现象、原因、注意事项
	处置、操作步骤
	负责人

	现象：阀室地面大面积进水，阀室基础、设备、管线等遭水浸，严重时出现围墙倒塌、人员被困、设备、管线损坏

原因：自然灾害

注意事项：

1.抢险人员如发现现场失控或危及自身安全，及时撤离现场。
2.抢险车辆务必停在阀室周边高点且交通安全位置，确保能在极端情况下快速撤离。

	1．发现因周边水位较高导致阀室内部进水，但阀室内水位不高、涨幅也不明显，立即上报管道保护岗。
	发现人员

	
	2．接报后立即上报作业区负责人。
	管道保护操作岗

	
	3．组织站内人员、调配站内抢险物资，装车赶赴现场抢险。
	作业区负责人

	
	4、到达现场后，核实现场情况，初步判断事件程度，制定初步抢险作业方案，向分公司应急领导小组汇报，并预估是否可能发生次生灾害
	作业区负责人

	
	5．安排联络联系社会依托资源。
	作业区负责人

	
	6、组织人员在阀室门口用砂袋构筑防冲墙(高度视现场水位而定)，在阀井四周构筑围堰。
	作业区负责人

	
	7、组织开挖集水坑，利用水泵将阀室内积水外排。
	作业区负责人

	
	8、洪水退去后，清理现场、进行消毒防疫处理
	作业区负责人

	
	9、将事件处理情况向分公司汇报。
	作业区负责人


3.2.11.2阀室进水（水位涨幅明显危及阀室及设备安全）

	现象、原因、注意事项
	处置、操作步骤
	负责人

	现象：阀室地面大面积进水，阀室基础、设备、管线等遭水浸，严重时出现围墙倒塌、人员被困、设备、管线损坏

原因：自然灾害

注意事项：

1.抢险人员如发现现场失控或危及自身安全，及时撤离现场。
2.抢险车辆务必停在阀室周边高点且交通安全位置，确保能在极端情况下快速撤离。

	1．发现因周边水位较高，阀室内部进水，水位涨幅明显危及阀室及设备安全，立即上报管道保护岗。
	巡线员

	
	2．接报后立即上报作业区负责人。
	管道保护岗

	
	3．组织站内人员、调配站内抢险物资，装车赶赴现场抢险。
	作业区负责人

	
	4、到达现场后，核实现场情况，初步判断事件程度，制定初步抢险作业方案，向分公司应急领导小组组长汇报，并预估是否可能发生次生灾害。
	作业区负责人

	
	5．安排联络联系社会依托资源。
	作业区负责人

	
	6、组织人员在阀室门口用砂袋及防雨布构筑防冲墙(高度视现场水位而定)，在阀井四周构筑围堰。
	作业区负责人

	
	7、组织开挖集水坑，利用水泵将阀室内积水外排。
	作业区负责人

	
	8、向分公司应急领导小组组长汇报险情，并按要求向管网调度汇报险情，申请中止该阀室正常运行及拆卸转移阀室内相关设备零部件。
	作业区负责人

	
	9、接到拆卸、转移阀室内重要零部件指令后，立即安排仪表专业人员对就地仪表进行拆卸、密封，确定无泄漏风险；


	作业区负责人

	
	10、针对RTU阀室，安排专业人员对阀室进行断电、验电，并联系地方电力调度对该阀室供电线路进行停电处理。


	作业区负责人

	
	11、确定电气设备断电后，按照从低到高的顺序，组织人员对太阳供电系统中的电池及可拆卸模块，通信系统中的光端机、逆变电源、路由器，自动化系统中的CPU模块、防雷模块，电液联动执行器内部模块，压力变送器，温度变送器等设备模块单元或单体设备进行拆卸、转移，对电液执行机构油箱的加油嘴、安全阀等处用密封胶泥密封。


	作业区负责人

	
	12、完成压力变送器、温度变送器表头拆卸后，组织人员将取压口用金属丝堵进行密封，确定无泄漏风险，并对挠性管进行密封处理。


	作业区负责人

	
	13、如有阴极保护设备，组织人员整体拆卸、转移恒电位仪及其控制台。
	作业区负责人

	
	14、组织人员对全部电缆接头进行防水密封处理
	作业区负责人

	
	15、若阀室存在被洪水强力冲刷风险，可组织人力对地上管道及设备采取码砂袋墙防护的方式进行保护；情况允许的，可在上游采取修建导流渠的方式保护阀室。
	作业区负责人

	
	17、清点抢险人员人数，组织安全撤离。
	作业区负责人

	
	18、 洪水退去后，组织人员清理现场并进行消毒防疫处理。
	作业区负责人

	
	19、组织人员参与安装所拆卸的设备及相应的调试与投用。
	作业区负责人


3.2.12急性职业中毒（窒息）

	现象、原因、注意事项
	处置、操作步骤
	负责人

	现象：头晕、恶心、呕吐、胸部紧束窒息感、胸痛、四肢麻木、呼吸深快、脉快、阵发性痉挛、瞳孔缩小、对光反应减弱及意识障碍与昏迷

原因：油品泄漏、通风不好
注意事项：

1.穿戴好劳保防护用品，空气呼吸器的气密性确认良好，压力不足报警时及时撤离到安全区域；

2.对窒息人员进行心脏复苏和人工呼吸时要由站场急救员在在空气清新环境安全的地方进行；

3.心肺复苏术：确保伤者仰卧于平地上，急救者可采用跪式或踏脚凳等不同体位，将一只手的掌根放在患者胸部的中央，胸骨下半部上，将另一只手的掌根置于另一只手上。手指不接触胸壁。按压时双肘须伸直，垂直向下用力按压，按压频率至少100次/min，下压深度至少为5cm，每次按压之后应让胸廓完全回复。按压时间与放松时间各占50%左右，放松时掌根部不能离开胸壁；

[image: image286.jpg]


4.撤离时注意风向，在撤离过程中严禁明火和使用非防爆电子设备。
	1．如现场情况合适且发现人员能自保会正确使用急救知识，立即将急性职业中毒（窒息）人员带到新鲜空气流通处并保持正确的体位；否则立即报告作业区负责人。
	发现人员

	
	2．拨打120救援电话。
	发现人员

	
	安排人员戴好正压空气呼吸器、护目镜，迅速将中毒（窒息）人员由危险区撤离至新鲜空气处，由站场急救员根据现场情况对伤者进行适当急救，等待专业医护人员到来。

    根据危害物介质的不同，采取救援措施具体如下：

油气、甲烷：解开上衣及腰带，对症治疗，心跳、呼吸停止时应立即进行人工呼吸、心肺复苏。

一氧化碳：救护者应俯伏入室，立即打开门窗，并将患者迅速移至空气新鲜，通风良好处，脱离中毒现场后需注意保暖。呼吸困难者，应立即进行人工呼吸。
硫化氢中毒：去除污染衣服；皮肤或眼污染后用流动清水冲洗至少20min；及时进行人工呼吸；心肺骤停时，应立即进行心肺复苏。


	作业区负责人

	
	4．组织人员及时控制或切断危险源，组织现场人员紧急撤离至上风处。
	作业区负责人

	
	5.汇报管网调度，执行调度令操作。
	综合维修操作岗

	
	5．组织人员携带便携式可燃气检测仪、氧浓度检测仪进行相关区域现场测试，划定警戒范围。
	作业区负责人

	
	6．向分公司汇报现场情况。
	作业区负责人

	
	7．在站场附近的主要道路旁接应医疗等车辆及外部应急增援力量。
	作业区负责人

	
	8．在气体浓度检查合格、各项防护措施到位、条件允许的情况下，派人进入现场，对现场做好通风处理，组织人员打扫事发现场，查找危险原因，对危险源进行处理。
	作业区负责人

	
	9．问题彻底解决后，向管网调度汇报，做好恢复生产的准备。
	作业区负责人

	
	10．将处理情况汇报分公司。
	作业区负责人


3.2.13站外管道火灾、爆炸 
	现象、原因、注意事项
	处置、操作步骤
	负责人

	现象：站外管道发生油品泄漏后遇明火燃烧，甚至爆炸等。
原因：自然灾害、管线缺陷、故障、人为破坏。
注意事项：
1．现场抢险人员如发现现场失控或危及自身安全，及时撤离现场； 

2．进入着火现场人员必须位于着火点的上风口；
3．应急救援结束后，加强巡检，防止残油复燃。

	1．站控室接报后，立即确认管道压力下降情况，若压力大幅下降，立即触发ESD，并汇报管网调度。
	综合维修操作岗

	
	2．立即向作业区负责人、分公司监控室汇报，记录事件相关信息。
	综合维修操作岗

	
	3．立即安排专人赶赴火灾地点前后阀室确认截断阀关闭，或关闭手动阀室线路截断阀。安排先遣组赶赴现场，确认油品泄漏点及泄漏量。
	作业区负责人

	
	4．通知、组织站内人员进行抢险，将情况汇报分公司应急领导小组组长。
	作业区负责人

	
	5．经分公司应急领导小组组长同意，向当地政府应急办报告，申请支援，同时协助周围居民进行紧急疏散。
	作业区负责人

	
	6．组织人员开展事故区域可燃气体浓度检测，联系周边可依托社会资源。
	    作业区负责人

	
	7．安排人员进行外围引导后续救援力量，组织开挖集油坑，铺设防渗布。
	作业区负责人

	
	8．应急救援结束后，组织人员做好恢复生产的相关准备工作。
	作业区负责人

	
	9．配合开展后续事故调查工作。
	作业区负责人


3.2.14隧道内管道油品泄漏

	现象、原因、注意事项
	处置、操作步骤
	负责人

	现象：管道经过隧道处发生事故，油品泄漏。

原因：隧道局部坍塌，管道破裂
注意事项：防止坍塌砸伤，注意可燃气体浓度监测、氧含量监测，严防明火。
	1．接到报警信息后，立即汇报值班人员。
	值班人员

	
	2．将简要情况向作业区负责人和管网调度汇报。并配合管网调度执行工艺运行保护措施。
	值班人员

	
	3．在接到报告后，有关人员应立即赶赴现场确认现场具体情况。
	作业区负责人

	
	4．调集应急救援物资立即赶赴现场开展前期抢险。
	作业区负责人

	
	5．到达现场确认险情后，请示管网调度紧急降压或停输，同时派人赶往事故点上下游截断阀室，确认停输完毕后关闭事故点上下游截断阀。
	作业区负责人

	
	6．确认信息后立即汇报分公司应急领导小组组长，同时指定专人填写《长沙输油气分公司突发事件信息快报单》和《长沙输油气分公司突发事件信息报告单》向分公司领导及相关部门汇报现场情况。
	作业区负责人

	
	7．抢险人员到达事故现场后对事故现场采取安全警戒，维护事故现场秩序,组织安全员测定隧道内氧含量及可燃气体浓度，并组织人员进行前期抢险工作。
	作业区负责人

	
	8．维抢修队到达现场后配合其执行相关预案进行抢修。
	作业区负责人

	
	9．事故处理完毕，宣布预案关闭，按照上级调度指令恢复生产。
	作业区负责人


3.2.15岳阳油库突发事件

	现象、原因、注意事项
	处置、操作步骤
	负责人

	现象：岳阳油库发生油气泄漏、起火、爆炸等突发事件。
原因：自然灾害、设备缺陷、误操作或人为破坏。
注意事项：

1．综合维修操作岗如发现现场失控或危及自身安全，及时撤离现场。 

2．人员处于着火区域时，必须位于着火点的上风口。
4．应急救援结束后，加强巡检，防止残油复燃。


	1．发现岳阳油库发生突发事件后，立即通知岳阳油库中控。
	值班人员

	
	2. 接到岳阳油库发生突发事件通报后，向本站作业区负责人、分公司监控室汇报，作好记录。
	值班人员

	
	3．密切关注本站工艺设备运行工况及参数变化趋势，在保证个人安全情况下，加密巡检次数，采取必要的安全防护措施。
	值班人员

	
	4．接到综合维修操作岗的报告后，立即赶到现场了解情况，判断对方突发事件的危害程度，和岳阳油库联系，及时了解掌握对方突发事件的发展和处置情况，并向管网调度中心和分公司主管领导汇报。
	作业区负责人

	
	5．根据对方事件的处置情况以及对本单位人员和设备的影响，通知站应急领导组织机构成员集合待命，并向分公司主管领导汇报。
	作业区负责人

	
	6．如对方发生火灾、爆炸等突发事件，对本站生产运行管理产生重大影响，或危及到本站人员和设备的安全，则立即向管网调度汇报，进行紧急停输，并拨打火灾报警电话“119”，请求地方消防队救援。如情况特别紧急，站控调度立即撤离后，向管网调度中心汇报。
	作业区负责人

	
	7．如判断对方突发事件可能对本站员工造成人身危害时，立即组织岗位员工撤离到安全区域。
	作业区负责人

	
	8.在分公司应急组织机构的指挥下，组织站内人员参加岳阳油库抢险救援工作。
	作业区负责人

	
	9.组织清点岗位员工人数，开展善后处置和恢复生产准备工作。
	作业区负责人


3.2.16通信、自动化系统故障

	现象、原因、注意事项
	处置、操作步骤
	负责人

	现象：公司语音通信系统、SCADA数据传输及公司内部信息网络信道中断不能正常传递信号；数据采集监控系统报警，自控设备/仪表/线缆的状态异常，显示数据明显有误。
原因：自然灾害、第三方施工损毁、设备缺陷故障。
注意事项：

站场通信或SCADA数据传输中断时，加强现场工艺设备生产运行管理和巡回检查，加强与调度中心、分公司监控室及相邻站场的电话联络，及时进行流程切换和设备操作，确保输油生产不受影响。
	1．若发现通信系统故障，立即与管网调度中心取得联系，确定双方启用的应急联系方式与电话。通信未恢复或调度中心未发出其它指令前，应维持生产运行工艺及工况不变；作业区站内通信信道中断时，站控调度岗位应主动通过分公司监控室或其它应急通信方式与上下游站进行联系。然后，汇报作业区负责人。
	值班人员

	
	2. 若发现自控系统故障或异常，立即向分公司监控室汇报自控系统的故障现象和影响范围。同时向作业区负责人汇报。记录发生的故障现象、时间等内容。
	值班人员

	
	3．对于通信系统故障，立即通知本单位通信主管部门（人员），告知发生通信中断的时间和范围等信息，要求查明原因进行维抢修。然后配合通信系统运维进行中断通信的维抢修工作，尽快恢复正常通信，并记录通信故障情况，报分公司主管部门。
	作业区负责人

	
	4、对于自控系统故障，站技术人员（或仪表专业人员）对自控故障现象对应的现场工艺流程、设备进行检查，确认并排除是否由于工艺流程、设备本体故障造成的自控系统故障或异常现象。
	作业区负责人

	
	5、确认自控系统故障影响工艺设备的范围，对于故障原因简单明了能够采取更换板卡/模块/部件解决的，立即进行更换修复恢复正常状态。故障排除后向作业区负责人、管网调度中心及分公司监控室汇报。
	作业区负责人

	
	6、经过初步检查难以查明自控系统故障点和原因的，或虽判断出故障点和原因，但站场不具备排障条件的，尝试投用未受故障影响的备用工艺设备。如仍不能排除故障，站场技术人员立即与分公司生产科主管仪表自动化专业技术人员汇报，配合开展维检修作业。
	作业区负责人


3.2.17人口密集型高后果区成品油泄漏
	现象、原因、注意事项
	处置、操作步骤
	负责人

	现象：乡镇、工厂、医院、学校、集市等人口密集区管段发现地面有油溢出
原因：自然灾害、管线缺陷、打孔盗油、第三方施工
注意事项：
应组织人员对附近居民进行疏散，并组织制止周边一切火源。
	1．汇报值班人员（如站内先接到电话,站内可先停输，后汇报管网调度)。
	发现人员

	
	2．告知居民尽快撤离、阻止无关人员、车辆靠近、关闭电源、熄灭明火。
	发现人员

	
	3．现场示警、引导。
	发现人员

	
	4．站内值班人员接报后，汇报作业区负责人，并通知上下站。
	值班人员

	
	5．密切监视泄漏管线的参数，记录事件相关信息。
	值班人员

	
	6．上报分公司，组织站内人员抢险。
	值班人员

	
	7．调配站内抢险物资，装车赶赴现场。
	作业区负责人

	
	8．汇报当地政府部门，联系依托社会资源。
	作业区负责人

	
	9．根据调度令，派管道人员关闭相关阀室阀门 。
	作业区负责人

	
	10．现场警戒、人员疏散、可燃气体检测，防止发生次生灾害。
	作业区负责人

	
	11．采取就地取土或编织袋装土筑坝等方式进行初期围油处置，挖掘集油坑，铺防渗布，将成品油引导至集油坑，组织人员收油清油。
	作业区负责人

	
	12．对事故点附近存在的易燃物品采取搬离或防火防护措施。
	作业区负责人

	
	13．安排人员进行外围引导后续救援力量。
	作业区负责人

	
	14．汇报分公司领导。
	作业区负责人


3.2.18环境敏感型高后果区成品油泄漏
	现象、原因、注意事项
	处置、操作步骤
	负责人

	现象：环境敏感型高后果区管线泄漏
原因：自然灾害、管线缺陷、打孔盗油、第三方施工、人为破坏
注意事项：
当油品流入敏感水域之前，将其引流入到周边农田、鱼池等低洼地段，尽可能减少对敏感水域的污染。

	1．汇报值班人员（如站内先接到电话,站内可先停输，后汇报管网调度)。
	发现人员

	
	2．根据调度令，派管道人员关闭相关阀室阀门，或站内泄压操作。
	作业区负责人

	
	3．站内值班人员接报后，汇报作业区负责人，并通知上下站。
	值班人员

	
	4．告知居民撤离、阻止无关人员、车辆靠近、关闭电源、熄灭明火。
	发现人员

	
	5．现场示警、引导。
	发现人员

	
	6．密切监视泄漏管线的参数，记录事件相关信息。
	值班人员

	
	7．上报分公司，组织站内人员抢险。
	作业区负责人

	
	8．调配站内抢险物资，装车赶赴现场。
	作业区负责人

	
	9．汇报当地政府部门，联系依托社会资源。
	作业区负责人

	
	10．现场警戒、人员疏散、可燃气体检测，防止发生次生灾害。
	作业区负责人

	
	11．利用现场附近的树木、稻草、青苗、秸秆等抛投至敏感水域进行油品围堵以减缓油品扩散速度和范围，或采取编织袋装土筑坝等方式进行初期围油处置。
	作业区负责人

	
	12．对事故点附近存在的易燃物品采取搬离或防火防护措施。
	作业区负责人

	
	13．安排人员进行外围引导后续救援力量。
	作业区负责人

	
	14．汇报分公司领导。
	作业区负责人


3.2.19穿越铁路、公路高后果区成品油泄漏
	现象、原因、注意事项
	处置、操作步骤
	负责人

	现象：公路或铁路两侧边沟或路基发现油品溢出
原因：管线缺陷、打孔盗油、第三方施工、人为破坏
注意事项：
当油品在公路或铁路附近溢出后，应立即与主管部门进行沟通联系，并报告公安部门，协助对道路进行管控。

	1．汇报值班人员（如站内先接到电话,站内可先停输，后汇报管网调度)。
	发现人员

	
	2．根据调度令，派管道人员关闭相关阀室阀门 。
	作业区负责人

	
	3．站内值班人员接报后，汇报作业区负责人，并通知上下站。
	值班人员

	
	4．告知居民撤离、阻止无关人员、车辆靠近、关闭电源、熄灭明火。
	发现人员

	
	5．拨打公安局122电话进行报警，请求协助对交通进行管制。
	发现人员

	
	6．密切监视泄漏管线的参数，记录事件相关信息。
	值班人员

	
	7．上报分公司，组织站内人员抢险。
	作业区负责人

	
	8．调配站内抢险物资，装车赶赴现场。
	作业区负责人

	
	9．汇报当地政府部门，联系依托社会资源。
	作业区负责人

	
	10．现场警戒、人员疏散、可燃气体检测，防止发生次生灾害。
	作业区负责人

	
	11．组织从周边沙场调运大量砂料，对溢油部位进行覆盖。
	作业区负责人

	
	12．组织人员协助公安、交通部门进行交通管制。
	作业区负责人

	
	13．安排人员进行外围引导后续救援力量。
	作业区负责人

	
	14．汇报分公司领导。
	作业区负责人


3.2.20 工控网络与信息安全事件
	现象、原因、注意事项
	处置、操作步骤
	负责人

	现象：站场控制网络瘫痪；软件无法正常运行；控制软件输出错误指令；恶意修改控制软件命令。
原因：黑客攻击；软件中病毒。

注意事项：
当公司确认网络已无黑客攻击，病毒已查杀完成，系统漏洞已打完补丁，站场重新连接工控网络。
	1.综合维修操作岗接收到站内发生网络与信息突发事件报告，迅速核实情况。
	综合维修操作岗

	
	2.汇报作业区负责人、分公司监控室、管网调度。
	综合维修操作岗

	
	3.汇报分公司应急领导小组办公室和分公司领导，组织现场处置 。
	作业区负责人

	
	4.当发现工控网络被黑客非法入侵或遭受网络病毒，系统内容被篡改，应用服务器上的数据被非法拷贝、修改、删除，专业人员断开网络，报告输油气分公司专业主管人员。
	综合维修工程师

	
	5.控网系统设备损坏或软件故障时，做好现场应急保护工作，如将现场设备打到就地工作状态，加强现场巡检。
	综合维修工程师

	
	6.立即通告局域网内所有计算机用户防病毒方法，隔离网络。通过公司技术人员远程指导，对计算机进行病毒查杀。
	综合维修工程师

	
	7.如病毒无法查杀时，根据之前备份数据，对软件重新安装。
	综合维修工程师

	
	8.涉及到网络传输的生产数据无法向上级部门上传时，如数据为非涉密时，可通过电话、邮件沟通上报。
	综合维修操作岗

	
	9.当站控室无法监测到生产现场数据时，站场、阀室加强巡检频次
	综合维修操作岗

	
	10.当公司确认网络已无黑客攻击，病毒已查杀完成，系统漏洞已打完补丁，站场重新连接工控网络。
	综合维修工程师

	
	11.根据抢险处置情况判断事态受控，响应解除关闭方案。
	作业区负责人

	
	12.汇报分公司应急领导小组办公室和分公司领导。
	作业区负责人

	
	13.汇报分公司监控室、管网调度。
	综合维修操作岗


3.2.21 周边单位发生事故威胁我方站场事件
	现象、原因、注意事项
	处置、操作步骤
	负责人

	现象：站场周边火灾向站场方向蔓延。
原因：周边企业发生火灾。 

注意事项：

1. 站场ESD触发时，观察风向，避免二次事故。

	1.发现或接到周边单位发生火灾事故，火灾蔓延有可能危害到站场安全。
	综合维修操作岗

	
	2.汇报作业区负责人。
	综合维修操作岗

	
	3.汇报分公司监控室和上级调度部门。
	综合维修操作岗

	
	4.汇报分公司应急领导小组办公室和分公司领导，组织站内人员抢险。
	作业区负责人

	
	5. 关注周边单位火灾情况及风向情况，与消防队进行实时有效的沟通，如果火灾现场引燃周边树林，联系消防队对火灾进行扑灭。
	综合维修操作岗

	
	6. 站场抢险人员通过消防水带对站场周边树林进行降温冷却，必要时配合消防队开挖防火隔离带。
	综合维修工程师

	
	7. 当周边火灾不可控，且严重威胁站场安全时，启动站控机ESD停输。疏散组织人员撤离至安全区域，并在站外清点人数。
	综合维修工程师、安全员

	
	8.根据抢险处置情况判断事态受控，响应解除关闭方案。
	作业区负责人

	
	9.汇报分公司应急领导小组办公室和分公司领导。
	作业区负责人

	
	10.上报管网调度。
	综合维修操作岗


3.2.22 第三方事故威胁我方管道事件
	现象、原因、注意事项
	处置、操作步骤
	负责人

	现象：第三方事故发生，距离我方管道距离较近，可能对我方管道造成威胁。 

原因：危险化学品运输车翻车，管道周边危化品企业发生着火爆炸等
注意事项：

1.当有危化品泄漏时，不可贸然前往事故点查看。
	1.接到第三方事故事件报警信息，如危险化学品运输车翻车等发生事故事件波及我方管道运行安全等情况，记录现场情况、地点、事故事件的种类和情况、与我方管道的位置关系，报警人电话及姓名等。
	综合维修操作岗

	
	2.汇报作业区负责人。
	综合维修操作岗

	
	3.汇报分公司监控室和管网调度。
	综合维修操作岗

	
	4.汇报分公司应急领导小组办公室和分公司领导，组织现场处置。 
	作业区负责人

	
	5.拨打110、119等报警电话。
	作业区负责人

	
	6. 组织人员携带正压呼吸器、可燃气体检测仪等应急工器具快速赶赴现场确认。
	安全员

	
	7.向当地政府应急部门汇报，请求支援；配合当地政府和事故方进行周边的交通管制、人员疏散，以及采取相应的控制措施。
	作业区负责人

	
	9.根据抢险处置情况判断事态受控，响应解除关闭方案。
	作业区负责人

	
	10.汇报分公司应急领导小组办公室和分公司领导
	作业区负责人

	
	11.汇报分公司监控室、管网调度。
	综合维修操作岗


3.2.23 急性职业中毒（窒息）

	现象、原因、注意事项
	处置、操作步骤
	负责人

	现象：头晕、恶心、呕吐、胸部紧束窒息感、胸痛、四肢麻木、呼吸深快、脉快、阵发性痉挛、瞳孔缩小、对光反应减弱及意识障碍与昏迷
原因：油品泄漏，燃料燃烧不完全、通风不好

注意事项：1.个人防护：穿戴好劳保防护用品，空气呼吸器的气密性确认良好，压力不足报警时及时撤离到安全区域；

2.抢险救援器材使用：使用防爆防静电工具；

3.人员救护：对窒息人员进行心脏复苏和人工呼吸时要由站场急救员在在空气清新环境安全的地方进行；

4.心肺复苏术：确保伤者仰卧于平地上，急救者可采用跪式或踏脚凳等不同体位，将一只手的掌根放在患者胸部的中央，胸骨下半部上，将另一只手的掌根置于另一只手上。手指不接触胸壁。

5.其它注意事项：撤离时注意风向，在撤离过程中严禁明火和使用非防爆电子设备；记录事件并存档。
	1．发现人员出现急性职业中毒（窒息）时立即报告站队领导。
	发现人员

	
	2．拨打120救援电话。
	发现人员

	
	3．安排人员戴好正压空气呼吸器、护目镜，迅速将中毒（窒息）人员由危险区撤离至新鲜空气处，由站场急救员根据现场情况对伤者进行适当急救，等待专业医护人员到来。根据危害物介质的不同，采取救援措施具体如下：

a)油气、甲烷：解开上衣及腰带，对症治疗，心跳、呼吸停止时应立即进行人工呼吸、心肺复苏。

b)硫化氢中毒：去除污染衣服；皮肤或眼污染后用流动清水冲洗至少20min；及时进行人工呼吸；心肺骤停时，应立即进行心肺复苏。

c)氮气窒息：如发生冻伤则脱掉所有限制冻伤部位血液循环的衣服，不要揉搓冻结部分，注意保暖,脱离氮气环境以后有条件的应立即给予吸氧；心跳、呼吸停止时应立即进行人工呼吸、心肺复苏。
	作业区负责人、安全员、急救员

	
	4．及时控制或切断危险源，组织现场人员紧急撤离至上风处。
	作业区负责人

	
	5．携带便携式可燃气检测仪测试，划定警戒范围。
	安全员

	
	6．向分公司应急领导小组汇报现场情况。
	作业区负责人

	
	7．在站场附近的主要道路旁接应医疗等车辆及外部应急增援力量。
	作业区负责人

	
	8．应急救援结束后，配合救援人员进行后续救援工作、现场清理、恢复生产，记录。
	作业区负责人


3.2.24 重大公共卫生事件

	现象、原因、注意事项
	处置、操作步骤
	负责人

	现象：站内人员因某种原因，聚集性伤害。
原因：食物中毒、传染病等。

注意事项：

1、伤病员的现场救治以抢救生命为主，其次是防止“二次损伤”或尽量减轻伤残及合并症。处置方法应简单、易行、快捷、有效，尽量采用无创措施。
	1.发现有重大公共卫生事件，核实情况。
	综合维修操作岗

	
	2.汇报作业区负责人。
	综合维修操作岗

	
	3.汇报分公司监控室、管网调度。
	综合维修操作岗

	
	4.汇报分公司应急领导小组办公室和分公司领导，政府有关部门，组织现场处置。 
	作业区负责人

	
	5.有人员受伤，将受伤人员移至安全位置，采取初期必要的紧急救护措施，并拨打120。
	安全员

	
	6.发生传染病疫情事件时，启动每日疫情报告，同时严密监控周边疫情发展动态。
	作业区负责人

	
	7.作业区负责人及时掌握事发现场的处置和事态进展情况，执行输油气分公司公共卫生事件专项应急领导小组指令。
	作业区负责人

	
	8.根据现场情况，作业区负责人请求当地政府或公司支援，根据地方政府或公司要求，开展善后工作。
	作业区负责人

	
	9.若事故状态无法控制时，上报分公司应急领导小组，请求响应升级并支援。
	作业区负责人

	
	10.作业区负责人根据抢险处置情况判断事态受控，响应解除关闭方案。
	作业区负责人

	
	11.汇报分公司应急领导小组。
	作业区负责人

	
	12.汇报分公司监控室、管网调度。
	综合维修操作岗


3.2.25 环境污染事件

	现象、原因、注意事项
	处置、操作步骤
	负责人

	现象：因油气、危废及污水泄漏导致的环境污染。
原因：污染物使用、储存或处置不当。

注意事项：
1、清理污染物涉及到的危险废物（油抹布），要集中存放，集中处理，避免二次污染 。


	1.发现或接收到站内发生环境污染事件报告，迅速核实情况。
	综合维修操作岗

	
	2.汇报作业区负责人。
	综合维修操作岗

	
	3.汇报分公司监控室、管网调度。
	综合维修操作岗

	
	4.汇报分公司应急领导小组办公室和分公司领导，组织现场处置。 
	作业区负责人

	
	5.开展应急抢险时，监督抢险人员做好个人防护，科学实施应急抢修。
	安全员

	
	6.清理污染物的抹布集中储存，交由有资质的专业公司处理。
	综合维修工程师

	
	7.根据抢险处置情况判断事态受控，响应解除关闭方案。
	作业区负责人

	
	8.汇报分公司应急领导小组办公室和分公司领导。
	作业区负责人

	
	9.汇报分公司监控室、管网调度。
	综合维修操作岗


3.2.26 新闻突发事件
	现象、原因、注意事项
	处置、操作步骤
	负责人

	现象：所在地发生突发事件，媒体记者询问情况。
原因：所在地发生可能造成社会舆论的事件。

注意事项：

1、有技巧的回应媒体记者的问题。

2、没有上级部门的批准，严格透漏任何跟此事件有关的信息。
	1.接收到站内有记者到场采访的报告，迅速核实情况。
	综合维修操作岗

	
	2.汇报作业区负责人
	综合维修操作岗

	
	3. 汇报分公司监控室、管网调度。
	综合维修操作岗

	
	4.作业区负责人安排人员接待媒体，稳住记者，汇报分公司应急领导小组办公室和分公司领导，组织现场处置。 
	作业区负责人

	
	5.作业区负责人根据输油气分公司领导指示进行现场处置
	作业区负责人

	
	6. 合理地做好记者的接待和安置工作，在记者到现场采访时，对记者要友善和尊重，避免使用类似“无可奉告”这样的词语。
	作业区负责人

	
	7. 由于站队不具有对突发事件发布权限，现场站队负责人可以有策略地回答记者提问，譬如“我是**公司**输油气分公司**站（队）**（职务）***（姓名）。目前，公司副总经理***（或输油气分公司经理***）带领**名专业抢修人员，正在根据现场情况研究制定抢修方案，快速组织力量进行抢险。我们的抢修设备、人员已经集结完毕，先行抵达的先遣组已对现场进行了安全警戒，现场情况已经得到有效控制。我们会及时将现场抢险进展进行通报，谢谢大家配合。”
	作业区负责人

	
	8.如有问及事发原因，则做以下回答：“此次事件发生后，我们第一时间向公司上级部门及政府相关部门进行了报告，并迅速启动应急响应，正全力组织力量开展抢险。目前，现场情况已经得到有效控制，正在开展应急抢险工作。同时，上级部门已组织事故调查组开展工作，相关情况会及时进行通报。”
	作业区负责人

	
	9.作业区负责人根据现场情况判断事态受控，响应解除关闭方案。
	作业区负责人

	
	10.汇报分公司应急领导小组办公室和分公司领导
	作业区负责人

	
	11.汇报分公司监控室、管网调度。
	综合维修操作岗


3.2.27 群体性事件
	现象、原因、注意事项
	处置、操作步骤
	负责人

	现象：外来人员有组织、有预谋的通过比较激进的方式来达到某种诉求。
原因：与站场、阀室和管道周边地主产生利益纠纷；站场施工作业第三方承包商与民工产生薪酬纠纷。

注意事项：
1、了解诉求，做好安抚工作，力争将纠纷圆满解决。

	1.发现或接收到站内发生群体性事件报告，迅速核实情况。
	综合维修操作岗

	
	2.汇报作业区负责人。
	综合维修操作岗

	
	3.汇报分公司监控室、管网调度。
	综合维修操作岗

	
	4.汇报分公司应急领导小组办公室和分公司领导，政府有关部门，组织现场处置。 
	作业区负责人

	
	5.作业区负责人组织在岗人员与事件组织者进行沟通和谈判，了解诉求，做好事件记录，力求稳定人员情绪，做好安抚工作，期间保持大门紧闭，控制人员进出。
	作业区负责人

	
	6.若群体事件未得到有效平息而进一步恶化，可能影响站内的正常生产和工作秩序，立即拨打110报警电话，在保证自身安全的同时继续尝试对聚集人群进行斡旋安抚，并等待救援处理。
	作业区负责人

	
	7.如大门被突破，保护自身和站内重要设备设施的安全，万不得已时，使用配备的各种安保器械进行必要的防卫。
	作业区负责人

	
	8.如果事件情况无法控制，作业区负责人汇报分公司领导，需要分公司相关人员协调的，等待相关人员解决。
	作业区负责人

	
	9.作业区负责人根据抢险处置情况判断事态受控，响应解除关闭方案。
	作业区负责人

	
	10.汇报分公司应急领导小组办公室和分公司领导
	作业区负责人

	
	11.汇报分公司监控室、管网调度。
	综合维修操作岗


3.2.28 安保突发事件

	现象、原因、注意事项
	处置、操作步骤
	负责人

	现象：破坏站场设备，导致站场着火爆炸；劫持站场人员，导致人员伤亡。 

原因：个人或组织通过破坏站场行为来引起社会关注。

注意事项：
1、发现可疑情况，应先行向当地110报警，并远距离跟踪观察记录其动向，保证自身安全。

2、可以与破坏分子尝试沟通，了解诉求，减少人员伤亡和财产损失。

3、若自身遭到恐怖分子攻击时，应使用配备的各种器械予进行防卫。
	1.接收到门卫安保人员报警。
	综合维修操作岗

	
	2.当场站遭受袭击时，场站人员应迅速拉响警报。 
	综合维修操作岗

	
	3.组织场站所有人员应快速撤离。
	安全员

	
	4.汇报作业区负责人、分公司监控室、管网调度。
	综合维修操作岗

	
	5.向当地110或派出所报警，同时向分公司汇报。
	作业区负责人

	
	6.线路巡护人员发现线路正在遭受恶意破坏时，应先行向当地110或派出所报警，并同时向站场汇报。报警内容包括：恶意破坏的实施地点，正在实施恶意破坏的人员数量、实施破坏的手段等；巡护人员可实施远距离跟踪。
	线路巡护人员

	
	7.作业区负责人迅速联系警方人员，对现场进行控制。
	作业区负责人

	
	8.作业区负责人根据抢险处置情况判断事态受控，响应解除关闭方案。
	作业区负责人

	
	9.汇报分公司应急领导小组办公室和分公司领导。
	作业区负责人

	
	10.汇报分公司监控室、管网调度。
	综合维修操作岗


3.2.29 交通事故

	现象、原因、注意事项
	处置、操作步骤
	负责人

	现象：车辆发生碰撞、刮擦、追尾等影响到乘车人身安全的驾驶情况。 

原因：路面情况差、气候环境差、地理环境差、设备因素、生理因素等

注意事项：

发生事故时首先对伤员进行救治
	1.驾驶员或乘车人员向作业区负责人汇报交通事故情况。
	作业区负责人

	
	2.汇报分公司应急领导小组办公室和分公司领导，组织现场处置。 
	作业区负责人

	
	3.发生交通事故后，驾驶员立即停车，拉紧驻车制动，切断电源，开启危险信号灯，如夜间发生事故还需开示宽灯、尾灯。在公路发生事故还须在车后按照规定设置危险警示标志。 
	驾驶员

	
	4.车辆驾驶人员及乘车人员在保证自身安全和避免事故扩大的前提下，第一时间使受伤人员脱落危险并转移至安全区域。
	驾驶员、乘车人

	
	5.若120无法及时赶到事发地点，拦停过往车辆运送伤员，因抢救受伤人员变动现场的，应当标明位置。
	驾驶员、乘车人

	
	6.根据抢险处置情况判断事态受控，响应解除关闭方案。
	作业区负责人

	
	7.汇报分公司应急领导小组办公室和分公司领导
	作业区负责人


3.2.30 地震灾害
	现象、原因、注意事项
	处置、操作步骤
	负责人

	现象：人员伤亡、通讯中断、管道泄漏、房屋倒塌、站场或阀室设备设施失效

原因：地震
注意事项：

地震发生时，第一时间要组织人员撤离至安全区域。

站控室值班员撤离到安全位置后电话向国家管网集团油气调控中心汇报。
3．若地震诱发通讯中断、油品泄漏，在保证人身安全的前提下，要及时组织抢通。
4．车辆途经山区道路时，要注意山坡石块失稳滚落等
	1．接到地震预警后或有震感后，根据预警信息或震感强度，迅速组织岗位人员撤离之安全地带。
	作业区负责人

	
	2.若震级不高、震感不强，地震过后立即组织人员对站场、阀室及河流穿越段开展排查，并将排查结果报相应业务科室。
	作业区负责人

	
	3．密切关注工艺运行参数变化，有异常及时上报。
	综合维修工

	
	4．若震级较高、烈度较大，导致房屋失稳，立即撤离至安全地带。
	综合维修工

	
	5．向国家管网油气调控中心（010-87981329）、北方管道公司廊坊分控中心（0316-2170700）及分公司监控室汇报现场情况。
	综合维修工

	
	6．若发生通讯中断、油品泄漏，立即调配抢险物资、人员及保驾单位，对事故点开展先期处置。 
	作业区负责人

	
	7．记录事件相关信息的时间和内容。
	综合维修工程师

	
	8．现场警戒、人员疏散、可燃气体检测，防止发生次生灾害。
	综合维修工程师

	
	9．安排人员进行外围引导后续救援力量。
	作业区负责人

	
	10.向分公司应急领导小组汇报抢险信息
	作业区负责人

	
	11．应急救援结束后，请示调度中心恢复生产运行。
	作业区负责人


4 注意事项
4.1 佩戴个人防护用品

（1）现场人员必须穿戴好劳保着装；

（2）进入带电环境人员必须带绝缘手套，穿绝缘靴；

（3）进入有毒气体环境，佩戴正压式空气呼吸器。 

4.2 使用抢险救援器材

（1）抢险过程中采用防爆工具；

（2）在验明线路有无电压时要选择相应等级的验电器。

4.3 采取救援对策或措施

（1）进入现场抢险前，先切断事故设备电源，防止触电；

（2）进入着火现场人员必须位于着火点的上风口；

（3）施工现场做好警戒，防止油品泄漏引起火灾；

（4）现场施工时，油气要严格检测，防止危险发生。

4.4 现场自救互救

（1）救治窒息的员工时，应穿戴正压式空气呼吸器，在保障自身安全的情况下方可施救，不得盲目施救；

（2）对窒息人员进行心脏复苏和人工呼吸时要由站场急救员在空气清新环境安全处进行；

（3）如事件失控，对人员生命安全构成威胁时，应立即撤离危险区域。

4.5 现场应急处置能力

应急操作及抢险人员要具备相应岗位知识。

4.6 应急救援结束后

应急救援结束后，加强巡检，防止残油复燃。

4.7 其他需要特别警示的事项

（1）现场参与抢险人员进入可能存在可燃气体区域内前，应触摸静电释放器进行静电释放；

（2）应急人员严禁携带火种及易燃易爆物品；

（3）油品泄漏现场禁止使用手机、摄影摄像设备。

5附件

5.1 生产经营单位概况

5.1.1 岳阳作业区概况
岳阳作业区位于湖南省岳阳市岳阳县筻口镇移山村，占地 3358.27平方米，建筑面积702.88平方米。具有分输、调压、计量和标定功能。

1）站内设置

岳阳作业区工艺区主要设备有：立式过滤器两台、消气器两台、两路计量撬一座、10m³污油罐一座、3m³污油罐一座及排污泵两台。

本站主要工艺流程为分输流程：分输支线有两条，由72#分输阀室分别输送柴油和汽油至岳阳作业区，经调压、计量后输送至岳阳油库，系统实现SCADA控制。

2）  站内工艺

启输流程（以柴油为例）：依次开72#阀室0106、0521、0504、0505。

停输流程（以柴油为例）：依次关0505、0503、0521、72#阀室阀门0106。

 主要工艺参数及保护参数：

表5-1 岳阳作业区工艺参数
	设备名称
	工艺位号
	低液位报警 （米）
	高液位报警（米）
	高高液位报警（米）

	10m3卧式零位罐
	MT0501
	0.3
	1.1
	1.4

	3m3卧式零位罐
	MT0502
	0.2
	0.7
	1.0

	保护名称
	位号
	安装位置
	设定值（MPa)
	备注

	柴油分输高压保护
	PT0507A/PT0507/PT0509
	分输调节阀0506后
	1.2 
	

	汽油分输高压保护
	PT0508A/PT0508/PT05010
	分输调节阀0505后
	1.2
	

	汽油分输高压报警
	PT0508
	分输调节阀0506后
	0.8 
	报警后自动切换为压力保护调节

	柴油分输高压报警
	PT0507
	分输调节阀0505后
	0.8
	报警后自动切换为压力保护调节

	柴汽油流量计前安全泄放保护
	0526#、0527#安全阀
	分输调节阀0505、0506后
	1.6
	

	柴汽油流量计后安全泄放保护
	0528#、0529#安全阀
	阀0515、0516前
	1.8
	

	过滤器压差保护
	SR0501\SR0502
	PT0505\PT0506
	0.15
	压差达到后清理滤芯


5.1.2 岳阳作业区所辖阀室基本概况

1、岳阳作业区管辖阀室8座，依次为70#（手动阀室）、71#（手动阀室）、71A#（RTU阀室）、72#（RTU阀室）、73#（手动阀室）、74#（手动阀室）、75#（RTU阀室）、76#（手动阀室），其中73#、76#为单向阀室。主要功能是在上游或下游阀室间管道发生事故时迅速截断线路，防止事态扩大化。

表5-2 岳阳作业区阀室基本概况表
	阀室名称
	70#阀室
	目标位置
	湖南省临湘市胡家园

	周边环境
	70＃阀室位于湖南省临湘市胡家园，北侧200米处有居民20余户。阀室处于平原地区，室内常年不积水，无看护人员。

	[image: image3.jpg]




	阀室名称
	71#阀室
	目标位置
	临湘市五里乡新群村六合组

	周边环境
	71＃阀室位于湖南省临湘市五里乡新群村六合组，东南侧200米处有居民40余户。阀室处于平原地区，室内常年不积水，无看护人员。

	[image: image4.jpg]




	阀室名称
	71A#阀室
	目标位置
	临湘市长塘镇长塘村陈家岭组

	周边环境
	71A＃阀室位于湖南省临湘市长塘镇长塘村陈家岭组，东侧200米处有居民10余户。阀室处于平原地区，室内常年不积水，无看护人员。

	[image: image5.jpg]




	阀室名称
	72#阀室
	目标位置
	岳阳县明星村李炳星组

	周边环境
	72＃阀室位于湖南省岳阳县明星村李炳星组，西侧200米处有居民50余户。阀室处于平原地区，室内常年不积水，有看护人员。

	[image: image6.jpg]




	阀室名称
	73#阀室
	目标位置
	湖南岳阳县筻口镇克敬村

	周边环境
	73＃阀室位于湖南省岳阳县筻口镇克敬村，北侧200米处有居民40余户。阀室处于平原地区，室内常年不积水，无看护人员。

	[image: image7.jpg]




	阀室名称
	74#阀室
	目标位置
	汨罗市三江镇枫型村

	周边环境
	74＃阀室位于湖南省汨罗市三江镇枫型村，东侧200米处有居民10余户。阀室处于平原地区，室内常年不积水，无看护人员。

	[image: image8.jpg]




	阀室名称
	75#阀室
	目标位置
	汨罗市长乐镇双旗村

	周边环境
	75＃阀室位于湖南省汨罗市长乐镇双旗村，西侧200米处有居民30余户。阀室处于平原地区，室内常年不积水，无看护人员。

	[image: image9.jpg]




	阀室名称
	76#阀室
	目标位置
	平江县伍市镇公合村

	周边环境
	76＃阀室位于湖南省湖南平江县伍市镇公合村，东北侧200米处有居民30余户。阀室处于平原地区，室内常年不积水，无看护人员。

	[image: image10.jpg]





2、阀室设置

手动阀室有线路截断阀及旁通阀门；RTU阀室有截断阀及旁通阀门外，还设有机房，机房内有RTU远程控制机柜、UPS电池组、配电柜以及通信机柜等。72#阀室设有超声波流量计；71A#、72#、76#阀室设有泄露检测系统。
5.1.3 岳阳作业区管道基本概况

所辖管道起自临湘市坦渡乡五星村至平江县向家镇南街居委会。干线145公里、支线4.63公里，共计约151公里。

干支线管道管型、管径、壁厚、设计压力和材质:

干线：
	管径

（mm）
	线路长度（km）
	设计压力（MPa）
	一般段壁厚（mm）
	穿越段壁厚（mm）
	材质
	备注

	Φ508
	150
	8
	6.4
	9.5
	L450MB
	一般段为螺旋管，穿越段为直缝管


支线：
	管径

（mm）
	线路长度（km）
	设计压力（MPa）
	壁厚（mm）
	单管管容(m3)
	管型
	材质
	备注

	Φ219.1
	4.63
	8
	5.6
	152.7
	直缝电阻焊
	L245MB
	双管


管辖管线纵断面图：

[image: image11.png]HE

200

180

160

140

120

100

80

60

40

20

BAOOL _

0=
191386
60.00

T
196812

T
1982, 36
3,00

s

2081, 11
41.00

2000




5.2 风险评估结果

表5-3 风险评估结果一览表
	序号
	风险类型
	易发区域、装置
	原因、可能时间
	事故征兆
	严重程度、影响范围
	可能引发的次生衍生事故
	对应处置编号

	1
	市电中断
通信、自动化中断
	UPS间

站控室
	外部供电故障、自然灾害
	电脑、照明、设备失电
	全站分输中断
通信中断
	突然送电设备损坏
	3.2.1

	2
	管线超压
	弯头、管线
	设备堵塞、阀门误操作、清管器卡阻
	压力持续升高
	管线憋压
	爆管、停输
	3.2.2

	3
	站内油品泄漏
	管线、阀门、法兰、污油罐
	自然灾害、管线、设备缺陷故障、第三方破坏
	管线超压、设备损坏
	大量油品泄漏，影响全站及周边
	火灾、爆炸、环境污染、窒息、油气中毒
	3.2.3

	4
	火灾、爆炸
	生产区、站控室

站外管道

岳阳油库
	自然灾害、设备缺陷故障、第三方破坏
	火气系统有报警
	设备烧毁，输油中断，影响全站及周边
	污染环境、人员伤亡
	3.2.4

3.2.5

3.2.12

3.2.14

	5
	突发自然灾害
	山区段、河流穿越段等地质灾害易发区段，线路、站场
	异常降雨、洪水、人类工程活动等，易发于汛期
	天气预报、地质灾害监测信息。
	管道埋深不足、露管、漂管、受力变形等。
	管道断裂、泄漏
	3.2.6

	6
	站外油品泄漏
	站外管线、阀室
隧道
	自然灾害、打孔盗油、管线腐蚀、设备损坏
	压力持续下降
	大量油品泄漏，影响泄漏管线周围环境、居民等
	停输、火灾、爆炸
	3.2.7
3.2.8

3.2.13

	7
	中毒（窒息）
	油品泄漏现场
	油品泄漏
	头晕、恶心、呕吐、胸痛、四肢麻木、意识障碍与昏迷
	人员伤害
	人员伤亡
	3.2.11

	8
	人口密集型高后果区成品油泄漏
	途经村镇、学校、医院、集市等人口密集区管段
	自然灾害、管体缺陷、人为损伤、腐蚀穿孔
	地面发现油迹、站压力监控系统发现压力持续下降
	给附近居民正常生活带来影响
	火灾、爆炸、人身伤亡
	3.2.13

	9
	环境敏感型高后果区成品油泄漏
	穿越或邻近河流、水源地管段
	自然灾害、管体缺陷、人为损伤、腐蚀穿孔
	地面发现油迹、站压力监控系统发现压力持续下降
	对一定范围内水体带来污染，影响附近居民饮用水
	水体大范围污染
	3.2.14

	10
	穿越铁路、公路特殊部位高后果区成品油泄漏
	穿越铁路、公路管段
	自然灾害、管体缺陷、人为损伤、腐蚀穿孔
	地面发现油迹、站压力监控系统发现压力持续下降
	可带来交通停运影响
	大面积交通中断、人身伤亡
	3.2.15

	11
	工控网络与信息安全事件
	站控室
	弱口令、防火墙等网络安全措施设置级别低，外部恶意攻击、设备因素、自然环境因素，管理员账号密码的泄漏，人为操作
	SCADA系统瘫痪，控制系统的软件无法进入或配置被恶意更改。
	影响站场正常生产运行和管理秩序；泄密
	人员伤亡、财产损失、恶意攻击等网络安全事故
	3.2.19

	12
	周边单位发生事故威胁我方站场事件
	站场、（阀室）管道
	周围区域发生火灾、爆炸事故，使用明火、抽烟、点火等行为时可能会产生危害
	站场巡检人员发现周边发生火灾或爆炸
	周边单位火灾引起树林着火，影响站场站场安全生产
	火灾爆炸、运行中断
	3.2.20

	13
	第三方发生事故威胁我方管道
	阀室上载进口至下游站场间管道
	周围区域发生较大火灾、爆炸事故，使用明火、抽烟、点火等行为时可能会产生危害
	阀室、管道周围出现火灾、爆炸等情况
	破坏管道、阀室安全
	运行中断、阀室被毁
	3.2.21

	14
	中毒（窒息）
	油品泄漏现场等
	油品泄漏、通风不好
	头晕、恶心、呕吐、胸痛、四肢麻木、意识障碍与昏迷
	人员伤亡
	二次污染和人员伤害
	3.2.22

	15
	重大公共卫生事件
	所有场所
	传染病、群体性不明原因疾病、食物中毒等风险有可能诱发公共卫生事件。
	3人以上人员出现同类症状
	危及站内员工健康安全
	全员传染、人员伤亡、财产损失
	3.2.23

	16
	环境污染事件
	站场、阀室
	对可能造成环境污染的物品在保管、输送过程中管理不善、成品油泄漏导致河流污染；容器、管道破裂失效或失窃，造成有害物品流失或散落，引发或可能引发环境污染。
	有毒气体监测系统出现报警
	污染站内及周边环境
	环境污染、财产损失
	3.2.24

	17
	新闻突发事件
	站场管道线路
	经媒体报道后造成地方民众的安全恐慌；其他突发事件经媒介负面报道后造成较大社会影响，损坏公司乃至集团公司的声誉和企业形象。
	网络传播发现
	事故区域
	声誉受损
	3.2.25

	18
	群体性事件
	生产和办公场所
	不法分子或周围居民闹事、外来施工人员不听劝阻或指挥，在办公场所前聚集、静坐，扰乱生产和办公秩序；堵塞大门、封锁交通。 
	人员现场巡检发现或综合维修操作岗接到报告
	影响站内正常运行
	人员伤亡
财产损失
声誉受损
	3.2.26

	19
	安保突发事件
	所有场所
	管道内高压天然气在遭受人为破坏或恐怖袭击的情况下，存在着管道断裂或天然气严重泄漏导致火灾、爆炸、人员中毒、窒息等严重事故和造成用户供气中断的潜在危险，同时存在利用各种手段袭击、劫持公司员工或相关人员的风险。
	周界报警系统报警；安保人员告知
	天然气泄漏、停输，影响全站及周边;人员伤亡
	人员伤亡
财产损失
声誉受损
	3.2.27 

	20
	交通事故
	所有场所
	路面情况差、气候环境差、车辆自身缺陷、驾驶员生理因素等。
	刹车失灵
	车辆受损、人员受损
	引发重大交通事故
	3.2.28


5.3 现场处置方案的衔接
岳阳作业区为国家管网集团北方管道公司长沙输油气分公司所辖基层站场。与本现场处置方案衔接的为长沙输油气分公司生产安全事故综合应急预案。

表5-4 预案衔接一览表
	序号
	关联关系
	关联单位
	相关预案名称

	
	上级管理单位
	长沙输油气分公司
	长沙输油气分公司生产安全事故综合应急预案

	
	上级管理单位
	长沙输油气分公司
	长沙输油气分公司自然灾害突发事件专项应急预案

	
	上级管理单位
	长沙输油气分公司
	长沙输油气分公司恐怖袭击突发事件专项应急预案

	
	上级管理单位
	长沙输油气分公司
	长沙输油气分公司突发环境事件专项应急预案

	
	上级管理单位
	长沙输油气分公司
	长沙输油气分公司公共卫生突发事件专项应急预案

	
	上级管理单位
	长沙输油气分公司
	长沙输油气分公司群体性突发事件专项应急预案

	
	上级管理单位
	长沙输油气分公司
	长沙输油气分公司新闻媒体突发事件专项应急预案

	
	调运管理单位
	国家管网调控中心
	突发事件总体应急预案

	
	抢修保驾单位
	长沙维抢修队
	长沙维抢修队突发事件现场处置方案

	
	下游用户
	岳阳油库
	岳阳油库生产安全事故综合应急预案

	
	地方政府
	岳阳市
	岳阳市突发事件总体应急预案


5.4 应急物资清单

表5-5 应急物资清单

	序号
	类别
	名称
	规格
	单位
	数量
	存放地点
	责任人

	1
	抢修工具
	救生衣
	中
	件
	40
	防汛库房
	华晓强

	2
	
	防爆锹
	420x240 x990mm
	把
	31
	防汛库房
	华晓强

	3
	
	铁管桩
	3.5mx60Φ Q235A
	根
	129根/1.708T
	防汛库房
	华晓强

	4
	
	塑料布
	6000x6000x1.2mm
	卷
	2卷/100kg
	防汛库房
	华晓强

	5
	
	编织袋
	700x500mm
	条
	3000
	防汛库房
	华晓强

	6
	
	塑料桶
	25L
	个
	4
	防汛库房
	华晓强

	7
	
	水泵胶管
	4寸*0.7MPa*500m
	米
	200
	防汛库房
	华晓强

	8
	
	潜水泵
	WQ48-22-5.5 5.5kw Y132S2
	台
	10
	防汛库房
	华晓强

	9
	
	防水电缆
	YZ 3x4+1x2.5 GB/T5013.4-2008
	盘
	4盘/0.4km
	防汛库房
	华晓强

	10
	
	铁镐
	1200mm
	把
	19
	防汛库房
	华晓强

	11
	
	铁线
	8#
	Kg
	35
	防汛库房
	华晓强

	12
	
	铁锤
	8磅
	把
	9
	防汛库房
	华晓强

	13
	
	强光手电
	2460 美国派力肯充电LED
	节
	3
	防汛库房
	华晓强

	14
	抢修车辆
	尼桑
	
	台
	4
	办公驻地
	华晓强


5.5 有关应急部门、机构或人员联系方式

表5-6 调度通讯录

	单位
	值班电话
	传真

	国家管网油气调控中心
	010－87981329/30/31
	

	分公司监控室
	70645、70655
	


表5-7 应急值班电话

	单位
	值班电话
	邮箱

	国家管网应急值班室
	010－87981234
	yjzb@pipechina.com.cn

	国家管网应急中心
	010－87981900
	yjzx@pipechina.com.cn

	地区公司应急中心
	0316-2170700
	

	分公司监控室
	0731-88157801
	


5-8  内部人员通讯录

	序号
	部门
	联 系 人
	职  务
	联系电话
	移动电话
	备注

	1
	分公

司领导
	魏安河
	党委书记
	0731-88157867
	13975836577
	全面

	2
	
	孙群虎
	经理
	0731-88157873
	13755051163
	全面

	3
	
	邢建文
	常务副经理
	0731-88157808
	15116109862
	安全、人事

	4
	
	胡  忠
	副经理
	0731-88157856
	15273158521
	计划供应

	5
	
	徐箭飞
	副经理
	0731-88157855
	13975171677
	管道

	6
	
	张  博
	副经理、纪委书记
	0731-88157813
	18630568950
	信息新闻

	7
	综合办公室
	高庆禹
	主任
	0731-88157878
	15111251118
	信息发布

	8
	
	王洪阳
	副主任
	0731-88157869
	15116109872
	后勤保障

	9
	组织与宣传部
	陈  光
	部门经理
	0731-88157850
	15211082008
	组织宣传

	
	
	徐振华
	部门副经理
	0731-88157839
	15111050788
	人事

	
	
	田  璐
	部门副经理
	0731-88157868
	18692244369
	党办

	10
	经营

管理部
	何  炜
	部门经理
	0731-88157831
	15116109831
	经营管理

	
	
	王  羽
	部门副经理
	0731-88157846
	15116109876
	财务管理

	
	
	郄建鑫
	部门副经理
	0731-88157872
	15116109875
	供应管理

	
	
	闫  晶
	部门副经理
	0731-88157861
	13973129507
	计划管理

	11
	生产

运行部
	时奔奔
	部门经理
	0731-88157811
	13975143995
	生产

	
	
	段栋德
	部门副经理
	0731-88157862
	15116109865
	运销

	
	
	王  文
	调度长
	0731-88157812
	15116109850
	调度运行

	
	
	金天保
	部门副经理
	0731-88157807
	15274809810
	生产

	12
	管道

管理部
	李永旗
	部门经理
	0731-88157815
	15274853008
	管道保卫

	
	
	钟柏辉
	部门副经理
	0731-88157815
	15111155666
	管道保卫

	
	
	石胜明
	部门副经理
	0731-88157816
	15111018087
	管道保卫

	13
	质量安全环保部
	高冬东
	部门经理
	0731-88157823
	15111156999
	安全环保

	
	
	袁旖凌
	部门副经理
	0731-88157825
	18627244989
	安全环保

	14
	维抢修队
	徐海林
	队长
	0731-86183660
	13789930976
	维抢修

	
	
	习  恒
	副队长
	35222
	18773129986
	维抢修

	
	
	吴昊䶮
	副队长
	0731-86183881
	13975811390
	维抢修

	15
	长沙

作业区
	段继彩
	主任
	35231
	15073155177
	消防保障

	
	
	徐长海
	副主任
	35211
	18771040288
	消防保障

	16


	岳阳作业区
	刘明宇
	作业区主任
	
	13875952515
	

	
	
	华晓强
	作业区副主任
	
	18274011922
	

	
	
	李  星
	工程师
	
	13657441688
	

	
	
	刘长生
	班  长
	
	15197022288
	

	
	
	孟宪辉
	班  长
	
	15111225567
	

	
	
	张洪力
	班  长
	
	15111150006
	


5-9  外部单位通讯录

1）政府及地方部门通讯录

	单位名称
	主要协调单位
	联系电话
	备    注

	岳阳市

应急管理局
	临湘市应急管理局
	0730-3720055
	

	
	岳阳县应急管理局
	0730-7624370
	

	
	汨罗市应急管理局
	0730-5174325
	

	
	平江县应急管理局
	0730-6261990
	

	
	岳阳市应急管理局应急指挥中心
	0730-8795801
	

	岳阳市

能源局
	临湘市发改局钟勇军
	0730-3723903（13973020510）
	

	
	岳阳县发改局成昕
	0730-7667503（13574024466）
	

	
	汨罗市发改局荀志祥
	0730-5174322
	

	
	平江县发改局李根群
	0730-6222292（13874007973）
	

	
	岳阳市发改局许明伟
	0730-8880048（13975008743）
	

	岳阳市

规划局
	临湘市规划局
	0730-3751014
	

	
	岳阳县规划局
	0730-7621243
	

	
	汨罗市规划局
	0730-5711819
	

	
	平江县规划局
	0730-6287047
	

	
	岳阳市自然资源与规划局
	0730-8691919
	

	岳阳市

土地局
	临湘市国有土地管理局
	0730-3731021
	

	
	平江县国有土地管理局
	0730-6287551
	

	
	岳阳县国有土地管理局
	0730-7620300
	

	
	汨罗市国有土地管理局
	0730-5183390
	

	岳阳市

水利局
	岳阳市自然资源与规划局
	0730-8691919
	

	
	临湘市水利局
	0730-3766001
	

	
	岳阳县水务局
	0730-7623099
	

	
	汨罗市水利局
	0730-5233155
	

	
	平江县水利局
	0730-6222620
	

	岳阳市环保局
	岳阳市水利局
	0730-8092233
	

	
	临湘市环保局
	0730-3723163
	

	
	岳阳县环保局
	0730-7663075
	

	
	汨罗市环保局
	0730-5222469
	

	
	平江县环保局
	0730-6237738
	

	岳阳市防疫急控中心
	岳阳市环保局
	0730-8879800
	

	
	临湘市防疫站（急控中心）
	0730-887095
	

	
	岳阳县防疫站（急控中心）
	0730-7630038
	

	
	汨罗市防疫站（急控中心）
	0730-5229293
	

	
	平江县防疫急控中心
	0730-6237243
	

	
	岳阳市防疫急控中心
	0730-8216203
	


2）水库部门通讯录
	序号
	水库/水闸/大坝
	位置
	负责人及电话
	备注

	1
	岳坊水库
	岳阳县张谷英镇岳坊村
	唐凯

0730-7576008
	大型水库，总库容2620万立米万

	2
	兰家洞水库
	汨罗市三江镇智峰乡
	冯伟

0730-3665181
	大型水库，5755万立方米

	3
	向家洞水库
	汨罗市三江镇智峰乡
	冯伟

0730-3665181
	大型水库，4944万立方米

	4
	龙源水库
	临湘市羊楼司镇
	胡四耀0730-3984225
	大型水库，总库容9549万立方米

	5
	忠防水库
	临湘市忠防镇
	0730-3766001
	大型水库，1150万立方米

	6
	兰桥水库
	临湘市西塘镇

HYPERLINK "http://baike.baidu.com/view/1595594.htm"兰桥村
	周健

0730-3761235
	大型水库，总库容1448万立方米

	7
	桃林拦河坝电站
	临湘市桃林镇
	李正道

0730-3591288
	

	8
	铁山水库
	平江县公田镇
	刘四方

0730-365118
	大型水库，总库容6.35亿立方米


3）外部单位通讯录
	1
	岳阳市一人民岳阳
	 
	办公室0730- 8246724
	
	

	2
	岳阳市中医院
	
	办公室0730-8831777
	
	

	3
	临湘市疾病预防控制中心
	 
	办公室0730-3723749
	
	

	4
	临湘市中医院
	
	办公室0730-3737409
	
	

	5
	岳阳市国家电网
	
	0730-95598
	
	

	6
	湖南德邦石油化工有限公司
	核准经营范围：废矿物油，废卤化有机溶剂
处置能力：8000吨/年

	陈定帮13337309799,

0730-8419776 
	岳阳市云溪区云溪工业园瓦窖路德邦大楼
	岳阳段管道污染废弃物回收定点单位

	7
	岳阳火车站
	铁路部门
	0730- 3241122
	 
	

	8
	挖掘机
	2台小型
	杨水昌13575069686
	临湘市桃林镇中心西南侧
	

	9
	吊车、挖掘机
	有不同规格，大量
	李爱国13789004286

张青13575090719
	临湘市桃林镇三合村罗家组
	

	10
	挖掘机
	大型3台，小型3台
	廖宁15073079599
	临湘市西塘镇西塘村中街组
	

	11
	修理厂
	机械加工、钢结构、车床、钻床、电氧焊
	13974031792
	临湘市区
	

	12
	五金机电经营部
	轴承、三角带、焊机、仪表
	13974038198

0730-3800883
	临湘市区
	

	13
	大元泵业
	泵类
	0730-3802115
	临湘市区
	

	14
	一路发修理厂
	马达、发电机、
	陈强13786070253

0730-3804580
	临湘市区
	


穿越河流附近船只信息

	序号
	河流名称
	船主姓名
	联系电话

	1
	油港河
	陈四华
	13762776342

	
	
	李松廷
	7370110

	2
	罗水河
	张宋德
	13548915736

	
	
	黄华林
	15273065480

	3
	汨罗江
	许德良
	13789036275

	
	
	赵般良
	13974003983

	4
	新店河
	吴文华
	15271251921

	5
	桃林河
	沈道明
	18711283852

	
	
	张八兴
	13217306056

	6
	曹田河
	柳元保
	15115071635

	7
	新墙河
	任满堂
	13387407452

	
	
	贺桂华
	13874030678


5）应急资源通讯录

	序号
	资源类别
	数量
	依托单位
	地点
	联系人
	电话

	1
	挖掘机
	2台小型
	个人租赁
	临湘市桃林镇中心西南侧
	杨水昌
	13575069686

	2
	吊车、挖掘机
	大型4台，小型4台
	个人租赁
	临湘市桃林镇三合村罗家组
	李爱国
	13789004286

	3
	挖掘机
	大型3台，小型3台
	个人租赁
	临湘市西塘镇西塘村中街组
	廖宁
	15073079599

	4
	挖掘机
	2台小型挖掘机
	个人租赁
	临湘市桃林镇中心西南侧
	杨水昌
	13575069686

	5
	吊车、挖掘机
	大的3台，小的3台
	个人租赁
	临湘市桃林镇三合村罗家组
	李爱国
	13789004286

	6
	挖掘机
	大的3台，小的3台
	个人租赁
	西塘镇西塘村中街组
	廖宁
	15073079599

	7
	污油回收车
	4台污油回收车
	个人租赁
	岳阳市区
	曾老板
	15973027189

	8
	吊车、挖掘机
	1台小挖掘机及3台吊车
	个人租赁
	岳阳县筻口镇沙南村
	任军
	13762750123

	9
	吊车、挖掘机
	4台挖掘机，3台吊车，3台挖掘机
	个人租赁
	岳阳县新墙镇三港村
	廖华
	13973055955

	10
	挖掘机
	2台挖掘机
	个人租赁
	岳阳县新墙镇谢垅村
	张君瑞
	13873022661

	11
	挖掘机
	2台挖掘机，5台挖掘机，
	个人租赁
	岳阳县新墙镇立新村
	汤帆
	13607308398

	12
	吊车、挖掘机
	7台挖掘机6台吊车
	个人租赁
	筻口镇连塘村一组
	李俊
	13975063363

	13
	吊车、挖掘机
	4台挖掘机，3台吊车，3台挖掘机
	个人租赁
	岳阳县新墙镇三港村
	周瑞
	13873049037

	17
	挖掘机
	2台挖掘机
	个人租赁
	岳阳县新墙镇谢垅村
	张君瑞
	13873022661

	18
	挖掘机
	2台挖掘机，5台挖掘机，
	个人租赁
	岳阳县新墙镇立新村
	汤帆
	13607308398，

	19
	吊车、叉车
	大型3台，小型3台
	个人租赁
	平江县伍市镇
	赵俊
	13874082908

	20
	吊车、挖机、叉车
	大型3台，小型3台
	个人租赁
	汨罗市新市镇
	周稳根
	13973035510

	21
	吊车、挖机
	大型2台，小型4台
	个人租赁
	汨罗市城郊乡
	梁国茂
	13317301688

	22
	吊车、挖机
	大型3台，小型3台
	个人租赁
	汨罗市城关镇
	李君
	13037303638

	23
	挖掘机、吊车
	大型5台，小型3台
	个人租赁
	汨罗市长乐镇
	雷天合
	13973036460

	24
	挖掘机、吊车
	大型2台，小型3台
	个人租赁
	汨罗市新市镇
	李璟
	13467305522

	25
	船舶
	2
	个人租赁
	油港河
	陈四华
	13762776342

	26
	船舶
	1
	个人租赁
	油港河
	李松廷
	7370110

	27
	船舶
	2
	个人租赁
	罗水河
	张宋德
	13548915736

	28
	船舶
	2
	个人租赁
	罗水河
	黄华林
	15273065480

	29
	船舶
	1
	个人租赁
	汨罗江
	许德良
	13789036275

	30
	船舶
	1
	个人租赁
	汨罗江
	赵般良
	13974003983

	31
	船舶
	1
	个人租赁
	新店河
	吴文华
	15271251921

	32
	船舶
	2
	个人租赁
	桃林河
	沈道明
	18711283852

	33
	船舶
	1
	个人租赁
	桃林河
	张八兴
	13217306056

	34
	船舶
	1
	个人租赁
	曹田河
	柳元保
	15115071635

	35
	船舶
	1
	个人租赁
	新墙河
	任满堂
	13387407452

	36
	船舶
	1
	个人租赁
	新墙河
	贺桂华
	13874030678

	37
	建筑公（劳务人员）
	
	湖南长兴建筑工程有限公司
	岳阳市
	贺小文
	13487775768

	38
	无损检测单位
	
	湖南汇丰工程检测有限公司
	湘潭市
	彭亚利
	18711055223

	39

	氮气、氩气
	
	长沙县黄花镇正良工业气体经销部
	长沙市
	文铭
	18974987779


5.6 格式化文本

5.6.1生产安全事故接警汇报记录模板

1、事件发生时间：     年    月  日   时  分
2、报警人身份：(当地村民  (当地村干部  (路过行人 (站场巡检人员 (线路管理员 (阀室值守员 (其他人员                  
3、报警人姓名：          电话：          
4、事件发生地点：     省（自治区）      县（市）    乡镇       村   
5、突发事件现象：                                            
6、事件发生具体位置：        （如线路事件填写附近管道桩号）
7、周边的情况：(离村庄（建筑物）约     米   (单位施工作业
8、现场人员状况：(伤亡人数   人    (周边人员已疏散、撤离
9、提示报警人注意事项：(协助疏散  (远离现场  (站到上风侧
10、事发疑似原因：(误操作因素    (施工单位作业    (自然灾害  (其他原因                                                           
11、事件类别：


	要点记录
	阀室
	□着火爆炸     □天然气泄漏     □水淹

	
	站场
	□着火爆炸     □天然气泄漏     □冰堵、冻胀
□ESD误触发       

	
	干线管道
	□着火爆炸（第三方破坏） □天然气泄漏（第三方破坏）     
□着火爆炸（地质灾害）  □天然气泄漏（地质灾害） 
□天然气泄漏（与市政管廊交叉）   □疑似泄漏   
□清管器卡堵        □汛期管道悬空、变形、漂管

	
	公共卫生
	□突发急性传染病病例   □食物中毒事件 

	
	交通安全
	□交通事故


12、值班员向值班站长汇报内容
模板：     站长，    时    分接到         （汇报人身份）电话汇报，     镇        村           桩号管道有                   情况，地点位于    阀室至    阀室之间（距离             
阀室/桩号      km处），现场    米处有           人员密集区域，现场 (有/无)机械作业，(有/无)着火爆炸情况，人员伤亡情况               。
13、值班员向国家管网调度和管网调度汇报内容
模板：调度你好，这是西一线干线           站，    时    分我站接报辖区           桩号，有                    情况，地点位于    阀室至    阀室之间（距离       阀室/桩号     km处），站场已经启动四级应急响应，先遣组正在赶往现场，后续情况持续汇报。

5.6.2 生产安全事故信息报告流程

[image: image12.jpg]1

I, I, M, IV
ELBHIE

|
i J\‘“

- T
< RS

= |

J

SEINE2ASE

HRAFENLE

F

4
R B

Pl

L

&
< FERR R

-‘\'\

-
=
q/

»

[ SRR S |

—r  FiR&
> HiRES

EEE]

 SREOE | >

HermEARRARS M| o HAMERE | >
RAFSMENAE






5.6.3 信息快报单
	报告单位
	
	报告时间
	

	报告人姓名
	
	电话
	
	报告地点
	

	事件发生位置：（所属管线、站场、上下游阀室、桩号等信息）

	事件发生时间
	年     月     日        时        分

	事件发生地点
	省（自治区）     县（市）      乡镇

	事件简要情况
（事件类别；时间、地点；初步原因；概况；现场人员状况，人员伤亡及疏散、撤离、警戒、交通管制情况；事件过程描述；环境污染情况；对周边的影响情况。）
	

	目前状况
（已经采取的措施；现场气象、地理等情况；生产恢复期的初步判断，影响范围，需协调或支持的事项）
	

	所属及控股单位负责人审批：
	


5.6.4 信息报告单

	报告单位
	
	报告编号
	

	报告时间
	年   月    日     时      分
	收到时间
	时    分

	报告人姓名
	
	电话
	
	报告地点
	

	信息联系人
	
	联系电话
	
	移动电话
	

	
	
	传真电话
	
	电子信箱
	

	事件名称：

	事件发生位置：（所属管线、站场、上下游阀室、桩号等信息）

	事件发生时间
	年      月      日      时      分

	事件发生地点
	省（自治区）          县（市）          乡镇

	事件发生单位
	（所属及控股单位）                  （站队）

	事件类型：
□事故灾难
□公共卫生
□自然灾害
□社会安全
	油气储运设施突发事件
	
	工程建设突发事件
	

	
	工控系统网络安全事件
	
	环境突发事件
	

	
	公共卫生突发事件
	
	安保与防恐突发事件
	

	
	群体性突发事件
	
	网络与信息安全事件
	

	
	新闻突发事件
	
	自然灾害事件
	

	
	天然气保供突发事件
	
	公共文化场所和文化活动突发事件
	

	事件经过
简要描述
	

	目前人员
伤亡情况
	

	目前环境
污染情况
	

	影响范围
需协调或支持的事项
	

	所属及控股单位
负责人审批：
	
	联系
电话
	


5.7 关键线路、标示和图纸

5.7.1 岳阳作业区报警系统分布及覆盖范围
[image: image13.emf][image: image287.jpg]


[image: image288.jpg]


[image: image289.png]



5.7.2 岳阳作业区工艺流程图

[image: image14.jpg]S 5k K L2 R

RIPEMS ML

AR & C Q i QN» e
S || M; e Q :

| ween w0 0502
il wen ok b et ~ R ] i H
o0 L3 (5] 3 B -

I 14

- FAH
1 NE (@ éﬁ ‘7 ) \%quk Py .
£o00; 00 90,0000l | |  Po00e . - | 0g o
% f———sotzon ] M 0:

-

& [ 5
Lo J:8 o8
™) i T' [ % 7
&QOQ% 09 L 06,0000 fog %000 i 0@, _muww
Bl s r
T
4






5.7.3 重要防护目标、风险清单及分布图

  [image: image15.jpg]B > ogj& S
)74+ /] E

&I 2




    [image: image16.png]S Dk () SRR 20217048 © o | (1] 2021.033. FLBAER Rk [ SRR dock + Gl -8 x
Xy BPO RO S BN mEGB 38 =@ g8 =S FAIE  2R%TE  QEHed. 2RBE QFEL & e & pE 1 A

e £y Times NewRoma - HZ AAKLE- = A4 ST e A Bl AaBb(AaBb( &N Q ®
R wmm B T U~ AXEX L AB =Z===28 5 2-0- |_EX | 581 mE2 H#E3 SFHIRC  ERESR SR
£
N
®
G REEE | B Wik
1 S EEEOER LN 120m
2 s | W g nem xR | 200
3 WA | W g Rk A | 0
4 Wi ks R | 200
5 MR R |
6 | IR O S 150m
7 S | WIS 220m
s R K RO Som
0 W | WA A A 120m N
o
WG 66 E:74/391 5:9/31 REEAEK T2 P8 T 128162 IHSKE [UNER  mAER S Bz g Tsxs - —OF#HP I o &

12:04

2021/4/18



                                                                               
5.7.4 管道穿跨越、站场及阀室位置及救援队伍行动路线
（说明：管道穿跨越行动路线参见5.9-5.13）

	目标名称
	70#阀室穿越
	目标位置
	点位桩号：EA033

地理位置：临湘市坦渡乡晓阳村胡家园组

	目标信息
	管道壁厚：9.5mm   管道埋深：1.8m    穿越长度：40m

管道材质：L450MB  直缝钢管

	指挥部位置与救援队伍行动路线图
	[image: image17.png]@ https;//map.baidu.com/dir/%E7%A7%BB%E5%B1%B1%E6%ID%I1/%EB%E3%A1%ESBAE%BE%ES%IB%AD/@12624772.775 - @ O || .
2|3605H —ER, BAMIR O IEESE so.com 9 BUNEHRE - BEHE
SUHHF) SREEE) BE(V) BEERA) TAEM #EH)

X
¥
)

o~ 5@

5 C)EE 2)3UR €)% €55 €18F &) K &) desktop Bv B -2 &~ mEP) v 226> IR0 @~

ux @sE i1 i n o

o Biift %

— o HFEE )S%% Quam
i . -
5 y
= s & y
uhEesH 82548

L.y
5 ISR X018 W26 _\E/ ( 2
> SIS
VPEISE 86 3NE
#E: WS mEESE | WE0R e

VPRSI O25ME
b 4 R

@ﬁku;sm\u@

@smnn ||
=
TR

B MREEHIEAGEY EEEEERRR LR

e

K i

Qnsuw
R
Onsdl

o
Bal®¥mm 4=,

©2021 Baidu - 6S019)5216% - RWAF 1100930 - RICPEONITSS [NES EXEN MERS RAEE WHLSE MEFNFe AAEAUS EUEY TRe@zrs medd Esw

Y

Onx

2021/4/17





	指挥部位置与救援队伍行动路线图
	[image: image18.jpg]





	目标名称
	71#阀室穿越
	目标位置
	点位桩号：EA167
地理位置：临湘市五里乡新群村六合组

	目标信息
	管道壁厚：9.5mm   管道埋深：1.8m    穿越长度：40m

管道材质：L450MB  直缝钢管

	指挥部位置与救援队伍行动路线图
	[image: image19.png]O IEFES4 so.com

SUHHF) SREEE) BE(V) BEERA) TAEM #EH)

9 BNEREN - EEE

? https//map.baidu.com/dir/%E7%A7%BB%ES%B1%B1%E6%ID%I1/%E6%I6%BO%ET %BE%AL%EE%ID%IT/@12614793.270 ~ @ & || ..
2| 3605H —PER, BAMR

- X
Fold > @
5 C)EE 2)3UR €)% €55 €18F &) K &) desktop Bv B -2 &~ mEP) v 226> IR0 @~
g =
ux @sE i1 i n @t Y- wR @ IEE 2
o Biift
o
© FEH iL
¥ o b
= e T
o S21AB  SMIHT Onau
B SRR REW | B0
@ =m
0
VNS 4O5AR  TMIRNT &M hEs
#: X031, X089 mrE Q)
225 (F MBI
UNTHH  SOTAR  SMIRT

B X031 HEER | WEATT

B MREEHIEAGEY EEEEERRR LR

e

B

BaiimE ooz

©2021 Baidu - GS(2019)5218% - FUFF1100930 - FICPEO0173F.

mREe BN BEEN BANS #HLGE SEFNTe Semcud BREx Fsmses pwees DESw

R

=
bl
%

Qss01rzx

Quix
Qnsuw

BiEa

O e

Qs

2021/4/17





	指挥部位置与救援队伍行动路线图
	[image: image20.jpg]





	目标名称
	71A#阀室穿越
	目标位置
	点位桩号：EA342
地理位置：临湘市长塘镇长塘村陈家岭组

	目标信息
	管道壁厚：9.5mm   管道埋深：1.8m    穿越长度：50m

管道材质：L450MB  直缝钢管

	指挥部位置与救援队伍行动路线图
	[image: image21.png]- X
e @ https://map.baidu.com/dir/%E7%A7%BB%E5%B1%B1%E6%9D%I1/%E6%ID%A8%EA%BE%EI%ES%B1%8B/@12614315.449 ~ @ ¢ E=. Pl .
&|360SH —ER, BMIR O EESH so.com 9 BUNEH=R - EEHE 1
P EE) ERY) KEEA) TR EEH)
s € FE O30% €)18% 6550 &)8% ©) T L] desktop

=]

4% @aE BT T n
A
) © B

BB~ @~ mEP) v 226)v TEO) Y @~

s %R IA% 2

o

o BB

HERS e

s 20548
i#45: 5206, X031

256 2748
#E: 6.\ X031

CELd

3055 24TAE
841 X030, X031 8

B MREEHIEAGEY EEEEERRR LR

i#e

K
(N
£
= (0]
L

0% e
BaidhmE 22
©2021 Baidu - GS(2019)5218% - FUFF1100930 - FICPEO0173F.

2021/4/17





	指挥部位置与救援队伍行动路线图
	[image: image22.jpg]





	目标名称
	72#阀室穿越
	目标位置
	点位桩号：EB015
地理位置：岳阳县明星村李炳星组

	目标信息
	管道壁厚：9.5mm   管道埋深：1.8m    穿越长度：40m

管道材质：L450MB  直缝钢管

	指挥部位置与救援队伍行动路线图
	[image: image23.png]e @ https;//map.baidu.com/dir/%E7%AT%BBY%ES%B1%B1%E6%ID%I1/%E6%IB%EESEE%IB%IFHEE%ID%1/@12611888469: ~ @ & | 1ER.. o~ o @
36054 —AER, BAMIR O IEESF so.com ? BUNZHEN - EEtE < ||
SOHHF) fRIE(E) EE(V) beEse() TR #EEH)
15 E)\EE €30k €)% €)55M €]9= €] 5 1) desktop W~ B - = m~ mEP) Y 220y TE0)Y @~
7 J 7
Buax @z A £ WiT xn CoEEme B®R @ I8E- @ x
o B
H fiRb
o R %
£ T

i HERS e

11535 5948

#43: S306
B MREEHIEAGEY EEEEERRR LR
i#e kil

[LETIEN )

©2021 Baidu - GS(2019)5216% - FWEF1100030 - FICPEONI73S ERiEe EEET BEEH RANS GWHLAE EFITe BEMFUS RE2 FRsEZrs Piss EEEs






	指挥部位置与救援队伍行动路线图
	[image: image24.jpg]





	目标名称
	73#阀室穿越
	目标位置
	点位桩号：EB023
地理位置：岳阳县筻口镇克敬村

	目标信息
	管道壁厚：9.5mm   管道埋深：1.8m    穿越长度：40m

管道材质：L450MB  直缝钢管

	指挥部位置与救援队伍行动路线图
	[image: image25.png]@ https://map.baidu.com/dir/%E7%A7%BB%E5%B1%B1%E6%9D%I1/%E6%BI%I6%ES%BD%I7%ET%IC%81%E5%B2%B3I%EY ~ @ ¢ BR.
2|360SH; —ANER, BAMER O EESH so.com

? BUNZWHHESEMEEER. © ||
SOHHF) fRIE(E) EE(V) beEse() TR #EEH)

o~
U
s € EE 6150k €1 18R €)1 H5M €8x €)X 1] desktop Bv B -2 &~ mEP) v 226> IR0 @~
Hax @sr A HEE X s . CsmEe 8 ER flé%v m x
o Biift E
n
o WA ERTERE
[, Y0
el
wERg e . - . ry
S 1in sE
i#45: S306. X035 21 - E
B NREAETRIGEY, FEEER AR P 5
e
=
s
Q@
BORPDPE

©2021 Baidu - GS(2019)5218% - FUFF1100930 - FICPEO0173F.

a5 +
/‘H-‘W TARNILE N
ERES EFEE BAKR RANE WELAE MEFETe ROMAUS EREW TRADErE Fwes DR

i






	指挥部位置与救援队伍行动路线图
	[image: image26.jpg]





	目标名称
	74#阀室穿越
	目标位置
	点位桩号：EC025
地理位置：汨罗市三江镇枫型村

	目标信息
	管道壁厚：9.5mm   管道埋深：1.8m    穿越长度：40m

管道材质：L450MB  直缝钢管

	指挥部位置与救援队伍行动路线图
	[image: image27.png]O IEFES4 so.com
XIHF) $RE(E) EAE(V) KEERA) TR0 ##H)

5 € EE €378 €18% €)5a £)9% &) 3 L) desktop

®
ES3 [CR==3 &7 BT n

9 BURZEDH - EEHE b

)

3

B

@ https//map.baidu.com/dir/%E7%A7%BB%ES%B1%B1%E6%ID%I1/%EB%I0%BDKEI%AI%ACKEE%ID%I/@12605368.261 ~ @ C || IEK
2| 3605H —PER, BAMR

o B I
#iFg
o EEH
BiERE
s 3704 "E J
451 X035, X041 A
EATE
’

48535 49148
i

i X011 | B4

53gh 44 1AE
&% TSIE L X041 | WA

B MREEHIEAGEY EEEEERRR LR

e

]
RELNE

K i

& Ll

Bailifnm L a2

©2021 Baidu - GS(2019)5216% - FHAF1100030 - FICPEON73S [Einse EEEE EEEH BANS §HLAE SEFITE

BT
Q=i
=
F0E?
[+]
WKL
g

Qs &

HERRRE

AL

Quzuw

R I8% |
‘g‘ [ L
Q vk
Q=wn

2021/4/17





	指挥部位置与救援队伍行动路线图
	[image: image28.jpg]





	目标名称
	75#阀室穿越
	目标位置
	点位桩号：EC102
地理位置：汨罗市长乐镇双旗村

	目标信息
	管道壁厚：9.5mm   管道埋深：1.8m    穿越长度：40m

管道材质：L450MB  直缝钢管

	指挥部位置与救援队伍行动路线图
	[image: image29.png]@ https://map.baidu.com/dir/%E7%A7%BB%E5%B1%B1%E6%ID%I1/%ES%BF%BCAHEB%IT%IT%E6%ID%I1/@12599440.007 ~ @ C || BEK..
23605/ —AER, BAMEIR O S so.com

9 BUAREWHT - EEHE
SCHEF) RIE(E) ER(V) KGR TAM ®eH)

- X
*
[
T €1 EE )37 6)12R € $5m &)@ €] T L] desktop

Fod ()
f v B - = d v REP) - 2206~ TRO) - @~
HEH =
nE @ i i n A E2) 18R J @@ *
o B
Q=i
o Wi L
= e Q
BAXW
|
LNEREH 60 6AR :
it SR X041 W14 Qrzl g
Qe
Qe
LIR19A%  SOIAE | ML
B%: X035, FEL
LhESSH 65548 %g;g
3 T P
AW
B MRAETRIGEY, FEEEER AR
e 5 F
%
Fs
o
%
e 7
Bal®wE 522 O
©2021 Baidu - GSE019)5218F - FWEF 1100930 - RICPEO173S (s EEETN HEEH RANS §HUSE MEFYTS BREAUT L2V TES@Ers Fess EEEe s

2021/4/17





	指挥部位置与救援队伍行动路线图
	[image: image30.jpg]





	目标名称
	76#阀室穿越
	目标位置
	点位桩号：ED003
地理位置：平江县伍市镇公合村

	目标信息
	管道壁厚：9.5mm   管道埋深：1.8m    穿越长度：40m

管道材质：L450MB  直缝钢管

	指挥部位置与救援队伍行动路线图
	[image: image31.png]O IEFES4 so.com
XIHF) $RE(E) EAE(V) KEERA) TR0 ##H)

s €1 EE €378 €| #R € 5750 €)/9%F €] X | desktop

9 BUNZERAHN - BEEE h)

)

? https//map.baidu.com/dir/%E7%A7%BB%ES%B1%B1%E6%ID%I1/%E5%85%ACKHES%I0%88%E6%ID%I1/@12613531.903 ~ @ & || K.
2| 3605H —PER, BAMR

f v B - = d v REP) - 2206~ TRO) - @~
~
ux @sE i1 i \, & %R IA% 2
o Bl Quzis Quss
fd
BRI
R £
Q=nx i
4955 62308 Ose Qexu ég“
#E: 306, RAWSE W26 LTS 3
7
VIS 6TOAR  4MIST Quruw
8% S 653 Pt
IR MRAHTRIGEY BHEEERRE LR o KERRRK 2
= g - Q=
o ; Qe
# su
el g Q
EAR Q wusw
- ,0 F*rzi@_i}
] TBEAE
Qs [
5 [ )
% £
¥ ®
#
%

FOAC N
BaidhinE S22
©2021 Baidu - GS(2019)5218% - FUFF1100930 - FICPEO0173F.

wnks SEEE MARE MAEE 8 MUGE SEFATe Sem NS 2imy Tesmalh mees EEEw

Qi

2021/4/17





	指挥部位置与救援队伍行动路线图
	[image: image32.jpg]





5.7.5 岳阳作业区疏散路线、集结点、警戒范围、重要地点的标示


5.7.6 岳阳作业区相关平面图、应急资源分布的图纸

5.7.6 岳阳作业区相关平面图、应急资源分布的图纸

5.7.6.1相关平面图
 SHAPE \* MERGEFORMAT 


 
5.7.6.2 应急资源分布的图纸
[image: image34.png]Coa DS () SRR 20217048 © o | (1] 2021.033. FLBAER Rk + @ -8 x
=y BPORY s e mEAR 3B EE M8 BF FRIE  2RtE QEges. ERER QFEE &t 2HE | A

B 08 B mb xd &8 <« 8 B8 & & A Baws Zsrm () J

L QQ H:
HER- TERC ST FE BEC PR B BR  REE- S4SE- 8% T UERW T- K- XAET AT BE Omir B suss - gS AR me s (-

4
. N
5.7.6 ERMEWXBXFEE. RRFRFESHHER -
®
i L
TZX @
@ - i
@ IRk
EA
. KK
72 WA 80/393 :9/28 REE 108EX 17:8 F:24 Dysee Eesy  wsEs ¢ B=Z0® L T 145%- - S BRI

11:02

21/4/18 Ez





5.7.7 岳阳作业区地理位置图、周边关系图、附近交通图

	目标名称
	岳阳作业区
	地理位置
	岳阳县筻口镇移山村

	周边关系
	岳阳作业区位于湖南省岳阳市岳阳县筻口镇移山村岳阳油库院内，距离308省道100米，距离岳阳市22公里。周边为农田、山丘及居民。

	[image: image35.jpg]





5.7.8 事故风险可能导致的影响范围图

	阀室名称
	70#阀室
	目标位置
	湖南省临湘市胡家园

	事故风险可能导致的影响范围
	[image: image36.jpg]





	阀室名称
	71#阀室
	目标位置
	临湘市五里乡新群村六合组

	事故风险可能导致的影响范围
	[image: image37.jpg]





	阀室名称
	71A#阀室
	目标位置
	临湘市长塘镇长塘村陈家岭组

	事故风险可能导致的影响范围
	


	阀室名称
	72#阀室
	目标位置
	岳阳县明星村李炳星组

	事故风险可能导致的影响范围
	[image: image38.jpg]





	阀室名称
	73#阀室
	目标位置
	湖南岳阳县筻口镇克敬村

	事故风险可能导致的影响范围
	


	阀室名称
	74#阀室
	目标位置
	汨罗市三江镇枫型村

	事故风险可能导致的影响范围
	[image: image39.jpg]





	阀室名称
	75#阀室
	目标位置
	汨罗市长乐镇双旗村

	事故风险可能导致的影响范围
	


	阀室名称
	76#阀室
	目标位置
	平江县伍市镇公合村

	事故风险可能导致的影响范围
	[image: image40.jpg]





5.7.9 岳阳作业区附近医院地理位置图及路线图

[image: image41.png]e @ https://map.baidu.com/dir/%E7%A7%BB%E5%B1%B1%E6%OD%I1/%E5%B2%B3%E%9I8%B3%ES%BE%E2%EA%BA%SC%EA ~ @ O | HA.. Pl 5 @
& EEE EEER 9 BUNEERH ARER - © ||
XIHF) $REE(E) EAE(V) KEER(A) TR0 ##H)
5 ) EE )3UR €)8% €555 €119F &) X &) desktop B~ B -2 &~ mEP) v 226> IR0~ @~
¥ T
ux @sE i1 i n Qmsu g %R IA% 2
o Biift
o ERM_ARER
wERg s

i
opH 202U8 IR
BE: WER BEAER  WEAST

sopH 7EAR 1M
;A 506

EM=ENG

A7 301RE  SMIRIT
&% 4 R

[EEAIEEIFE]
EERRE: MREHTIENARY, FREENERRROR
o
. SmE;
[ ( . )
° AT AR
\, AL a
%= ]
B
B
o
Bai¥wm 222 %

)
©2021 Baidu - GS(2019)5216% - RWEF1100030 - FICPEONI73S EREE EEET BEEH BANS WHLAE HEFnTe BMAUS BE2 Fosgers e (BEEs





5.8  高后果区信息列表

	序号
	高后果区编号
	管道名称
	管径
（mm）
	高后果区起点位置
	高后果区终点位置
	长度（m）
	所属地市
	地区等级描述
	地区等级
	高后果区等级
	高后果区类型

	1
	BFGDGS-KSYQFGS-GDBWK-LZCGX0650
	兰郑长管道
	508
	K1983
	K1983+800
	800
	岳阳市临湘市坦渡镇晓阳村
	管道与京广高速铁路15米范围内并行约100米，且在EA038#+100处交叉；周围环境为田地。
	一级
	Ⅰ级
	交通设施型

	2
	BFGDGS-KSYQFGS-GDBWK-LZCGX0660
	兰郑长管道
	508
	K1985+450
	K1986+450
	1000
	岳阳市临湘市坦渡镇灯明村
	管道在EA043#+30处和EA046#+50处交大开挖穿越新店河；河宽38米，穿越长度40米，管道埋深1.3米。  
	一级
	Ⅲ级
	环境敏感型

	3
	BFGDGS-KSYQFGS-GDBWK-LZCGX0670
	兰郑长管道
	508
	K1986+800
	K1988+50
	1200
	岳阳市临湘市坦渡镇官庄村
	管道与武广高铁距离50米范围并行100米；在EA049+30处大开挖穿越新店河 ，河宽41米，穿越长度45米，管道埋深1.4米。    
	一级
	Ⅲ级
	环境敏感型;交通设施

	4
	BFGDGS-KSYQFGS-GDBWK-LZCGX0680
	兰郑长管道
	508
	K1989+300
	K1991+900
	2600
	赤壁市赵李桥镇羊楼司村
	管道与新店河伴行2.5公里；与新店河在EA079处交叉穿越； 河宽28米，穿越长度30米，管道埋深2.3米。
	一级
	Ⅲ级
	环境敏感型

	5
	BFGDGS-KSYQFGS-GDBWK-LZCGX0690
	兰郑长管道
	508
	K1994+200
	K1996+800
	2100
	岳阳市临湘市羊楼司镇金鸡村
	EA101处离武广高铁在50m范围内；周围围田地。
	一级
	Ⅰ级
	交通设施型

	6
	BFGDGS-KSYQFGS-GDBWK-LZCGX0700
	兰郑长管道
	508
	K1998
	K1999
	1000
	岳阳市临湘市羊楼司镇金鸡
	管道与“京港澳”G4伴行900m，周围为田地。
	一级
	Ⅰ级
	交通设施型

	7
	BFGDGS-KSYQFGS-GDBWK-LZCGX0710
	兰郑长管道
	508
	K2002
	K2003+50
	600
	岳阳市临湘市羊楼司镇新屋村
	管道与京广铁路在EA120处交叉穿越；与G107在EA121+150m处交叉穿越；周围是田地。
	二级
	Ⅰ级
	交通设施型

	8
	BFGDGS-KSYQFGS-GDBWK-LZCGX0720
	兰郑长管道
	508
	K2003+400
	K2004+600
	1000
	岳阳市临湘市羊楼司镇新屋村
	EA123+200m处与饮用水水渠交叉穿越；EA126#+30m处与饮用水水渠交叉穿越；
	一级
	Ⅲ级
	环境敏感型

	9
	BFGDGS-KSYQFGS-GDBWK-LZCGX0730
	兰郑长管道
	508
	K2008+200
	K2009
	800
	岳阳市临湘市五里镇干针村
	EA142#+20m处与饮用水水渠交叉穿越；   
	一级
	Ⅲ级
	环境敏感型

	10
	BFGDGS-KSYQFGS-GDBWK-LZCGX0740
	兰郑长管道
	508
	K2009+600
	K2010+500
	900
	岳阳市临湘市五里镇小源村
	EA154#+60m处与饮用水水渠交叉穿越； 
	一级
	Ⅲ级
	环境敏感型

	11
	BFGDGS-KSYQFGS-GDBWK-LZCGX0750
	兰郑长管道
	508
	K2012
	K2012+900
	900
	岳阳市临湘市五里镇新群村
	EA169#+50m处与饮用水水渠交叉穿越； 
	一级
	Ⅲ级
	环境敏感型

	12
	BFGDGS-KSYQFGS-GDBWK-LZCGX0760
	兰郑长管道
	508
	K2015+500
	K2017+400
	1900
	岳阳市临湘市五里镇谭家
	EA199处有一小型钢厂；EA199处鸿鹤驾校；EA200处距离项冲水库约150m；EA205处距离周冲水库约180m；EA198处距离谭家水库约120m；EA210处与龙源自来水水库距离20m。
	一级
	Ⅲ级
	环境敏感型

	13
	BFGDGS-KSYQFGS-GDBWK-LZCGX0770
	兰郑长管道
	508
	K2024
	K2025
	500
	岳阳市临湘市城南镇花园村
	管道与丁家畈铁路在EA268处交叉，周围是田地。
	一级
	Ⅰ级
	交通设施型

	14
	BFGDGS-KSYQFGS-GDBWK-LZCGX0780
	兰郑长管道
	508
	K2032+200
	K2033+400
	1200
	岳阳市临湘市桃林镇大畈村
	管道两侧约150m有村庄；EA308#右侧约25m处有大岳高速支撑桩；EA305+100大畈村人口密集区112栋民房；与桃林河在EA309+10处定向钻穿越交叉
	三级
	Ⅲ级
	人员密集型、环境敏感型

	15
	BFGDGS-KSYQFGS-GDBWK-LZCGX0790
	兰郑长管道
	508
	K2034+400
	K2035+300
	1200
	岳阳市临湘市桃林镇笔山村
	管道与301省道在EA317处交叉；周围是田地。
	一级
	Ⅰ级
	交通设施型

	16
	BFGDGS-KSYQFGS-GDBWK-LZCGX0800
	兰郑长管道
	508
	K2046+150
	K2049+100
	1500
	岳阳市临湘市长塘镇曹田村
	管道在EA351—EA363之间从曹田村和胡万村旁边经过，距离100米以内；管道在EA351+30处穿越曹田河；曹田河宽27米，穿越长度30米，埋深1，73米，管道与蒙华铁路在EA363处交叉穿越。
	二级
	Ⅲ级
	环境敏感型

	17
	BFGDGS-KSYQFGS-GDBWK-YYZX0010
	兰郑长管道岳阳支线
	219
	YYK001+900
	YYK002+880
	780
	岳阳市岳阳县筻口镇筻口村
	支线管道YY004-YY005筻口村处大开挖穿越油港河；河宽210米，穿越250米，埋深2.1米。  
	二级
	Ⅲ级
	人员密集型、环境敏感型

	18
	BFGDGS-KSYQFGS-GDBWK-LZCGX0810
	兰郑长管道
	508
	K2056
	K2060
	1740
	岳阳市岳阳县筻口镇明星村
	管道EB017-EB018明星村处穿越省道S306； 管道EB020-EB021仙安村处定向转穿越新墙河，河宽220米，穿越250米，埋深2.21米。
	一级
	Ⅲ级
	环境敏感型、交通设施

	19
	BFGDGS-KSYQFGS-GDBWK-LZCGX0820
	兰郑长管道
	508
	K2065+800
	K2066+600
	830
	岳阳市岳阳县柏祥镇敖家村
	管道EB044-EB046敖家村处有朱仑水库；
	一级
	Ⅲ级
	环境敏感型

	20
	BFGDGS-KSYQFGS-GDBWK-LZCGX0830
	兰郑长管道
	508
	K2078+700
	K2079+300
	600
	岳阳市岳阳县柏祥镇万庆村
	管道EB114-EB116周庆村处有新堰水库；

蒋谓村小河1条，河流宽2米，穿越长度3米，埋深1.78米。
	二级
	Ⅲ级
	环境敏感型

	21
	BFGDGS-KSYQFGS-GDBWK-LZCGX0840
	兰郑长管道
	508
	K2080+500
	K2081+550
	900
	岳阳市岳阳县步仙镇关王村
	管道在EB128-EB129处穿越罗水河，河流宽25米，穿越长度27米，埋深2.1米。EB052#-EB129#人口密集区103栋民房.
	三级
	Ⅲ级
	人员密集型、环境敏感型

	22
	BFGDGS-KSYQFGS-GDBWK-LZCGX0850
	兰郑长管道
	508
	K2087+800
	K2088+400
	600
	岳阳市汨罗市三江镇凤形村
	管道EC026-EC027处穿越小型河流；河流3米，穿越长度4米，埋深1.86米。     
	一级
	Ⅲ级
	环境敏感型

	23
	BFGDGS-KSYQFGS-GDBWK-LZCGX0860
	兰郑长管道
	508
	K2089+400
	K2090+240
	840
	岳阳市汨罗市智峰镇双春村
	管道EC036-EC038双春村小型河流（2处）河流宽2米，穿越长度2米，埋深1.83米。
	一级
	Ⅲ级
	环境敏感型

	24
	BFGDGS-KSYQFGS-GDBWK-LZCGX0870
	兰郑长管道
	508
	K2093+300
	K2095+400
	1500
	岳阳市汨罗市智峰镇广联村
	EC046-EC068人口密集区108栋民房。
	三级
	Ⅱ级
	人员密集型

	25
	BFGDGS-KSYQFGS-GDBWK-LZCGX0880
	兰郑长管道
	508
	K2095+450
	K2096+880
	900
	岳阳市汨罗市智峰镇广联村
	管EC068-EC069处穿河流，河流宽1米，穿越长度2米，埋深1.53米。管道EC074处穿越河流河流宽2米，穿越长度2米，埋深1.63米；管道EC078-EC083处共穿2条中小河流；河流宽2米，穿越长度3米，埋深1.94米。
	一级
	Ⅲ级
	人员密集型、环境敏感型

	26
	BFGDGS-KSYQFGS-GDBWK-LZCGX0890
	兰郑长管道
	508
	K2105+800
	K2106+600
	800
	岳阳市汨罗市天井镇双龙村
	管道EC105-EC106双旗村处穿越小型河流2条；河流宽2米，穿越长度2米，埋深1.74米。
	一级
	Ⅲ级
	环境敏感型

	27
	BFGDGS-KSYQFGS-GDBWK-LZCGX0900
	兰郑长管道
	508
	K2110
	K2111
	300
	岳阳市汨罗市天井镇普庆村
	管道EC109-ED001双龙村-普庆村处定向钻穿越汨罗江，河流宽120米，穿越长度130米，埋深2.3米。
	一级
	Ⅲ级
	环境敏感型

	28
	BFGDGS-KSYQFGS-GDBWK-LZCGX0901
	兰郑长管道
	508
	K2116+600
	K2119+200
	2400
	岳阳市平江县伍市镇公合村
	ED004-ED005管线穿越S308省道；管道ED005-ED028共穿越小型河流10处，河流宽1米，穿越长度2米，埋深平均1.6米。
	一级
	Ⅲ级
	环境敏感型、交通设施型

	29
	BFGDGS-KSYQFGS-GDBWK-LZCGX0910
	兰郑长管道
	508
	K2120+800
	K2130+900
	2400
	岳阳市平江县伍市镇栗山村
	管道ED044-ED045平江县伍市镇栗山村处穿越京港澳高速；ED009#-ED051#人口密集区126栋民房；管道ED045-ED075共穿越小型河流5条，河流宽1米，穿越长度2米，埋深平均1.7米。；管道在岳阳站与长沙站交界处穿越友谊河，河流宽18米，穿越长度20米，埋深1米。
	三级
	Ⅲ级
	交通设施型


5.9 管道河流穿越信息
5.9.1 新店河（K1985+450-K1987+932）
（一）风险分析  
管道一旦发生泄漏，极易通过众多小型沟渠河流直接进入新店河。新店河在29公里后进入黄盖湖，黄盖湖是附近约10万人饮用主水源，灌溉耕地和养殖面积达29万亩。如果未及时有效拦截，污染物将对新店河下游、黄盖湖，造成严重污染，甚至引发社会群体事件。
（二）河流信息

新店河是湘鄂两省的界河，全长57.2公里，发源于赤壁、崇阳、临湘三县(市)交界的十字坳，流经赵李桥、新店、余家桥，在风咀下注入黄盖湖，经鸭棚口、铁山咀于太平口外洲入江。年平均降雨量1504.5毫米，最高洪水位和最大流量为41.42米和1220立方米/秒，年平均流量为3.92立方米/秒，年平均径流量3.44亿立方米。

新店河左岸是湖南临湘的羊楼司、坦渡、定湖3个乡镇，主要支流有小港、高峰港、双山港、坦渡河等4条。右岸是赤壁的赵李桥、新店、余家桥3个乡镇，主要支流有柳林港、羊楼洞港、雷家桥港、益阳港、朱巷港。

场区气候属大陆性季风气候区，东亚热带向北亚热带过渡气候带。主要气候特征为：春温多雨、寒流频繁，降水集中；夏秋多旱；严寒期短，无霜期长；风小、雾多、湿度大。
表1 河面宽度（米）

	无名水渠
	枯水期
	0.2-0.4

	
	丰水期
	0.3-0.4

	新店河
	枯水期
	20-40

	
	丰水期
	40-50


管道在临湘市坦渡乡官庄村与无名渠穿越交叉，同时在2km范围内又在临湘市坦渡乡灯明村、临湘市坦渡乡官庄村、临湘市坦渡乡官庄村，赤壁市赵李桥镇羊楼司村穿越新店河。穿越点情况详见表2。

表2 穿越位置基本情况

	名称
	穿越

桩号
	穿越位置
	穿越方式
	穿越长度
	河道里程
	距黄盖湖距离

	兰郑长干线
	K1975+850m
	北岸：临湘市坦渡乡灯明村龙湾组

南岸：赤壁市赵李桥镇廖萍村
	大开挖
	20m
	38.2 km
	39.4 km

	兰郑长干线
	K1985+450m
	北岸：赤壁市赵李桥镇廖萍村

南岸：临湘市坦渡乡官庄村谈家组
	大开挖
	20m
	35 km
	36.2 km

	兰郑长干线
	K1986+120m
	北岸：临湘市坦渡乡官庄村贺家组

南岸：临湘市坦渡乡官庄村贺家组
	大开挖
	20m
	33.8 km
	35km

	兰郑长干线
	K1987+930m
	北岸：临湘市坦渡乡官庄村贺家组

南岸：临湘市坦渡乡官庄村贺家组
	大开挖
	3m
	33.8 km
	35 km

	兰郑长干线
	K1991+900m
	北岸：赤壁市赵李桥镇羊楼司村三组

南岸：临湘市羊楼司镇尖山村六合组
	大开挖
	20m
	29 km
	30.2km


表3 新店河沿线基本信息概况

	序号
	名称
	类型、用途
	位置
	河道里程
	备注

	
	
	控制水量
	油品围控
	
	
	

	
	水库、水闸、大坝、桥梁、河流交汇口
	　
	　
	行政位置（具体到村小组）
	新店河全长57.2公里，此处写位于新店河的相对里程
	

	1
	小型桥梁
	
	
	赤壁市新店镇土城村
	43.2km
	

	3
	京港澳高速新店河大桥
	
	
	赤壁市新店镇崩坎村
	45.6km
	 

	4
	拦截点1
	
	√
	赤壁市新店镇崩坎村
	48km
	有水坝

	5
	桥梁
	
	
	临湘市定湖镇坦渡村
	49km
	

	6
	拦截点2
	
	√
	临湘市定湖镇坦渡村
	49.5km
	

	7
	汇入黄盖湖
	√
	
	赤壁市陆溪口
	57.2km
	河流终点


管道穿越位置及本水域分布图、拦截点布设图

[image: image42.png]s 3%
e s
aze
mve m=W
ww
axAn
w7
350 . .
Kt awe P

o e T 0] o




2、 穿越点的现场详图

第一次穿越新店河现场图片，坐标：29.55093169，113.67866835
[image: image43.jpg]



第二次穿越新店河现场图片，坐标：29.54613655，113.67410289
[image: image44.jpg]



第三次穿越新店河现场图片，坐标：29.53939106，113.65962296
[image: image45.jpg]



第四次穿越新店河现场图片，坐标：29.53329407，113.64964202
[image: image46.jpg]



穿越无名渠现场图片，坐标：29.53939106，113.65962296
[image: image47.jpg]



并行段现场图片

[image: image48.jpg]



3、穿越点的现场交通图

[image: image49.png]s 3%
e s
aze
mve m=W
ww
axAn
w7
350 . .
Kt awe P

o e T 0] o




G4京港澳高速临湘出口下右拐上G107，从G107国道羊楼司镇往北转到X018县道上，一直前行5.8公里右转沿村路继续前行1公里，即可4#穿越点。

G4京港澳高速临湘出口下右拐上G107，从G107国道羊楼司镇往北转到X018县道上，一直前行7.4公里右转沿村路继续前行1.2公里，即可3#穿越点。

G4京港澳高速临湘出口下右拐上G107，从G107国道羊楼司镇往北转到X018县道上，一直前行9公里右转沿村路继续前行1公里，即可1#穿越点。

G4京港澳高速临湘出口下右拐上G107，从G107国道廖萍村往北转到村路上，一直前行2.6公里右侧即是2#穿越点和穿越无名渠处。

（三）拦截点的选择

    沿着河流依托桥梁、大坝、水闸、河流转弯处、漂浮物集中处等道路畅通车辆方便进入的位置设定各个拦截点。

考虑到新店河水面较宽，下连长江，一旦漏油将造成严重的环境污染灾害。因此在下游河道相对变窄、交通便利或者有现成桥梁、船舶的地方设置拦截点2道，一旦油品发生泄漏。将根据实际情况选择设置。

拦截点1： 行政位置赤壁市新店镇崩坎村，此处有水坝，水面间隔1米修建有露出水面的水泥桩，河堤在此处加高，适合布设围油栏。并且距离京珠高速较近，交通便利，大中型抢险车辆均能进入。

拦截点2：行政位置临湘市定湖镇坦渡村，此处有桥，河流两侧均能较容易下到河床，适合布设围油拦。并且距离京珠高速较近，交通便利，大中型抢险车辆均能进入。

[image: image50.png]BG
RFHL W

.'-’:J?“:Jm





拦截点分布及水域走向图（拦截点共有2道，分布图如上）
1、各拦截点布置措施

（1）各拦截点进场交通图及现场照片

1#拦截点进场交通图

    G4京港澳高速新店收费站出口下高速，沿032县道向北行驶207公里，即能到达拦截点北岸50米处。

1#拦截点现场照片

[image: image51.png]



2#拦截点进场交通图

    京港澳高速新店收费站出口下高速，沿032县道向北行驶5公里，左转进入008乡道，向前行走1公里，即能到达拦截点处。

2#拦截点现场照片

[image: image52.jpg]



（2）各拦截点基本信息：

	1#拦截点
	GPS信息：113.6977，29.6317

	河流概况
	此处距离穿越处约4km，此处河宽40m(30-50m)，枯水期河宽30m，河水流速0.1m/s，丰水期河宽50m，流速0.5ms，四季不结冰。

	抵达现场道路描述
	京港澳高速新店收费站出口下高速，沿032县道向北行驶207公里，即能到达拦截点北岸50米处。

	作业环境概况
	河流2侧为稻田地，作业面比较宽阔；此处河堤加高，高出地面约2米，有斜坡，车辆能够直接进场。

	拦截措施
	枯水期：拦水坝拦截方式，需要人员11人，吸油机1台、撇油机1台、油槽车1台、挖掘机1台、冲锋舟1台、吸油拖栏100米、吸油毡0、3吨、水泥管3根、水泥预制板10块、沙袋300条、轻便储油罐1个、防渗塑料布100平方米规格1块。

	
	丰水期：围油栏拦截方式，预计设计1道围油栏，1道吸油拖栏，需要人员12人，吸油机2台、撇油机1台、油槽车1台、挖掘机1台，冲锋舟1台、围油栏200米、吸油拖栏200米、吸油毡0、6吨、轻便储油罐1个、防渗塑料布100平方米规格2块。

	2#拦截点
	GPS信息：113.6735，29.6357

	河流概况
	距离穿越处约10km，此处枯水期河宽20m，流速0.1ms，丰水期河宽约30m，河水流速0.5m/s，四季不结冰。

	抵达现场道路描述
	京港澳高速新店收费站出口下高速，沿032县道向北行驶5公里，左转进入008乡道，向前行走1公里，即能到达拦截点处。

	作业环境概况
	河流上有湖南、湖北的分界桥，桥长约150米，河流两侧均能较容易下到河床，现场作业面宽阔，车辆能够直接进场。

	拦截措施
	枯水期：拦水坝拦截方式，需要人员10人，吸油机1台、撇油机1台、油槽车1台、挖掘机1台、冲锋舟1台、吸油拖栏100米、吸油毡0、3吨、水泥管3根、水泥预制板10块、沙袋300条、轻便储油罐1个、防渗塑料布100平方米规格1块。

	
	丰水期：围油栏拦截方式，预计设计1道围油栏，1道吸油拖栏，需要人员12人，吸油机2台、撇油机1台、油槽车1台、挖掘机1台，冲锋舟1台、围油栏200米、吸油拖栏200米、吸油毡0、6吨、轻便储油罐1个、防渗塑料布100平方米规格2块。


（3）典型拦截措施示意图

a、围油栏拦截方式：设置若干道围油栏，若干道吸油拖栏。围油栏、吸油拖栏与水流均呈夹角形状布设。需要收油机或罗茨泵、挖掘机、冲锋舟或船、油槽车、吸油毡、轻便储油罐、防渗塑料布、围油栏、吸油拖栏等。此方法适用于中型、大型河流。

中型河流：如下图所示，采用阶梯型围油栏。此方法能够快速将溢油集中到固定收油点上，围油栏根据水流速及溢油量选择布设角度。采用冲锋舟或船以此布设第一道、第二道……围油栏。在最后一道围油栏岸边处，油顺水流流到岸边，用罗茨泵或收油机将油水混合物抽到轻便储油罐，然后将油品抽到油槽车运走。


[image: image53.wmf]紊流栏

水

流

方

向

固定桩（树）

固定桩（树）

固定桩（树）

固定桩（树）

固定桩（树）

固定桩（树）

汇油坑

导流栏

导流栏

导流栏

绳索

绳索

20

20

45°

中型河流布设图

大型河流：河面较宽，采用两岸边同时收油方法。将两个围油栏的一端固定在钢缆绳中间，钢缆绳一端拴在提前打好的固定桩上，利用冲锋舟或船将另一端固定在河对岸固定桩上，两个围油栏的另一端分别拴在两岸的固定桩上。油顺水流流到岸边，用罗茨泵或收油机将油水混合物抽到轻便储油罐，然后将油品抽到油槽车运走。


[image: image54.wmf]水

流

方

向

水

流

方

向


大型河流布设图

b、拦水坝拦截方式：适用于小型河流。用油水分离器拦截，上面用沙袋和水泥预制板筑牢，河水从分离器钢管流走，水面上的油水混合物被拦截在上方，再用吸油毡、吸油拖栏吸油和抽油机抽油水混合物。需要收油机或罗茨泵、挖掘机、吊车、油槽车、轻便储油罐、防渗塑料布、吸油毡、围油栏、吸油拖栏等。

 本水域管理部门及主要控制设施（闸门、大坝等）、人员及联系电话
	序号
	水库/水闸/大坝
	位置
	负责人/操作人及电话
	备注

	1
	岳坊水库
	岳阳县张谷英镇岳坊村
	唐凯
0730-7576008
	大型水库，总库容2620万立米万

	2
	兰家洞水库
	汨罗市三江镇智峰乡
	冯伟
0730-3665181
	大型水库，5755万立方米

	3
	向家洞水库
	汨罗市三江镇智峰乡
	冯伟
0730-3665181
	大型水库，4944万立方米

	4
	龙源水库
	临湘市羊楼司镇
	胡四耀0730-3984225
	大型水库，总库容9549万立方米

	5
	忠防水库
	临湘市忠防镇
	0730-3766001
	大型水库，1150万立方米

	6
	兰桥水库
	临湘市西塘镇

 HYPERLINK "http://baike.baidu.com/view/1595594.htm" 兰桥村
	周健
0730-3761235
	大型水库，总库容1448万立方米

	7
	桃林拦河坝电站
	临湘市桃林镇
	李正道
0730-3591288
	

	8
	铁山水库
	平江县公田镇
	刘四方
0730-365118
	大型水库，总库容6.35亿立方米


5.9.2 龙源-临长饮用水水渠（K2003+400-K2016+350）
（一）风险分析

管道在临湘市同龙源-临长饮用水水渠四次交叉穿越。如果发生泄漏，将会对管道下游沿线饮用水取水及临长水库造成威胁，进而影响临湘以及长炼25万余人的饮用水供应，甚至引发社会群体事件。
（二）河流信息

龙源-临长饮用水水渠全长16公里，起源于龙源水库，止于临长水库（临湘自来水厂水库）。全程使用水泥砂浆砌起来，宽约6m，深4m，丰水期水深1.5m，流速1.8m/s。是临湘市25万人饮用水供水水渠。管道穿越位置分别位于临湘市羊楼司镇新屋村胜利组，临湘市羊楼司镇新屋村新屋组，临湘市羊楼司镇如斯村， 临湘市五里乡干针村，共四次穿越龙源-临长饮用水水渠。

管道在临湘市五里乡干针村EA143#处同时穿越无名渠一条，该无名渠宽约1米，长约1公里，是一水塘流入龙源-临长饮用水水渠的无名渠，属于季节性河流， 

龙源水库是一座以灌溉、防洪、供水和发电为一体的中型水库。1970年破土动工，1975年投入运行发电供水。水库控制流域面积80平方公里，总库容9549万立方米，电站装机4800KW，兴利库容7734万立方米，无防洪库容，正常蓄水位174.25m，设计洪水位176.91m。为临湘城区及岳化长岭炼油厂提供生活用水，灌溉定湖、坦渡、五里、长安等乡镇农田17万亩。
场区气候属大陆性季风气候区，东亚热带向北亚热带过渡气候带。主要气候特征为：春温多雨、寒流频繁，降水集中；夏秋多旱；严寒期短，无霜期长；风小、雾多、湿度大。
表1 河面宽度（米）

	无名渠
	枯水期
	0.5-1

	
	丰水期
	1-1.5

	龙源-临长饮用水水渠
	枯水期
	4-6

	
	丰水期
	6-8


管道在临湘市羊楼司镇新屋村与龙源-临长饮用水水渠穿越交叉，穿越点情况详见表2。

表2 穿越位置基本情况

	名称
	穿越

桩号
	穿越位置
	穿越方式
	穿越长度
	河道里程
	距临长水库距离

	兰郑长干线
	K2003+400m
	北岸：临湘市羊楼司镇新屋村

南岸：临湘市羊楼司镇新屋村
	顶管
	15m
	6km
	10km

	兰郑长干线
	K2004+500m
	北岸：临湘市羊楼司镇新屋村

南岸：临湘市羊楼司镇新屋村
	顶管
	15m
	7km
	9km

	兰郑长干线
	K2008+350m
	北岸：临湘市羊楼司镇如斯村

南岸：临湘市羊楼司镇如斯村
	顶管
	15m
	8km
	8km

	兰郑长干线
	K2012+800m
	北岸：临湘市五里乡干针村

南岸：临湘市五里乡干针村
	顶管
	15m
	12km
	4km

	兰郑长干线
	K2016+350m
	北岸：临湘市五里乡干针村

南岸：临湘市五里乡干针村
	大开挖
	3m
	12km
	4km


表3 龙源-临长饮用水水渠沿线基本信息概况

	序号
	名称
	类型、用途
	位置
	河道里程
	备注

	
	
	控制水量
	油品围控
	
	
	

	
	水库、水闸、大坝、桥梁、河流交汇口
	　
	　
	行政位置（具体到村小组）
	龙源-临长饮用水水渠全长16公里
	　

	1
	龙源水库
	√
	
	岳阳市临湘市羊楼司镇
	0km
	始点

	2
	村路
	√
	
	临湘市羊楼司镇新屋村
	7km
	　

	3
	临长水库入口
	
	√
	临湘市长安镇向阳居委会牛栏冲组
	16km
	1#拦截点（终点）


管道穿越位置及本水域分布图、拦截点布设图

[image: image55.png]n R

a




穿越点的现场详图

1#管道穿越饮用水水渠穿越点现场图片，坐标：29.50526365，113.5706398。

[image: image56.jpg]



2#管道穿越饮用水水渠穿越点现场图片，坐标：29.50058748，113.57019475。

[image: image57.jpg]



3#管道穿越饮用水水渠现场图片，坐标29.48280036，113.56374869。

[image: image58.jpg]



4#管道穿越饮用水水渠穿越点现场图片，坐标29.47390864，113.54116868。

[image: image59.jpg]



管道穿越无名渠穿越点现场图片，坐标29.47390834，113.54116847。

[image: image60.jpg]



（三）拦截点的选择

根据现场实际情况，现场指挥部就近设置。

1、各拦截点布置措施

（1）各拦截点进场交通图及现场照片
[image: image61.png])

et nen b
*®  EU
ng
nx pores R
o i
& n  em
~_ o= . x n
aEn en

x50
e




（2）各拦截点基本信息

沿着河流依托桥梁、大坝、水闸、河流转弯处、漂浮物集中处等道路畅通车辆方便进入的位置设定各个拦截点。

友谊河（含水塘渠、水库渠）沿线可设置油品拦截点1道，一旦油品发生泄漏，可根据实际位置，从中选择合适拦截点进行拦截。具体情况为：

	拦截点
	河道里程
	行政位置
	描述

	1#拦截点：临长水库入口
	龙源-临长饮用水水渠全长16公里
	临湘市长安镇向阳居委会牛栏冲组
	此处靠近G107国道，交通便捷，利于抢险回收油品。且水库渠入口有闸门，可在危急时刻截断水流。


（1）各拦截点进场交通图及现场照片

    1#拦截点进场交通图

[image: image62.png]KAV BREPR




G4京港澳高速临湘下，沿G107行驶至牛栏冲向南拐，前行200米右拐继续前行600米左拐前行200米即可到达1#拦截点。
1#拦截点现场照片——临长水库入口

[image: image63.jpg]



（2）各拦截点基本信息：

	1#拦截点：临长水库入口
	GPS信息：29.464352, 113.463620

	河流概况
	距离龙源水库16公里，距离临长水库100米。此处有断水闸门。抢险方便。枯水期河宽1m，流速0.1m/s，丰水期河宽2m，流速0.4m/s。

	抵达现场道路描述
	G4京港澳高速临湘下，沿G107行驶至牛栏冲向南拐，前行200米右拐继续前行600米左拐前行200米即可到达1#拦截点。

	作业环境概况
	水库上游堤坝，车辆能够直接进场。

	拦截措施
	枯水期：拦水坝拦截方式，需要人员10人，收油机1台、撇油机1台、油槽车1台、挖掘机1台、吸油拖栏30米、吸油毡0.3吨、水泥管3根、水泥预制板10块、沙袋300条、轻便储油罐1个、防渗塑料布100平方米规格1块。

	
	丰水期：围油栏拦截方式，预计设置1道围油栏，2道吸油拖栏。需要人员12人，收油机1台、撇油机1台、油槽车1台、挖掘机1台，冲锋舟1台、围油栏20米、吸油拖栏40米、吸油毡0.6吨、轻便储油罐1个、防渗塑料布100平方米规格2块。


（3）典型拦截措施示意图

a、围油栏拦截方式：设置若干道围油栏，若干道吸油拖栏。围油栏、吸油拖栏与水流均呈夹角形状布设。需要收油机或罗茨泵、挖掘机、冲锋舟或船、油槽车、吸油毡、轻便储油罐、防渗塑料布、围油栏、吸油拖栏等。此方法适用于中型、大型河流。

中型河流：如下图所示，采用阶梯型围油栏。此方法能够快速将溢油集中到固定收油点上，围油栏根据水流速及溢油量选择布设角度。采用冲锋舟或船以此布设第一道、第二道……围油栏。在最后一道围油栏岸边处，油顺水流流到岸边，用罗茨泵或收油机将油水混合物抽到轻便储油罐，然后将油品抽到油槽车运走。


[image: image64.wmf]紊流栏

水

流

方

向

固定桩（树）

固定桩（树）

固定桩（树）

固定桩（树）

固定桩（树）

固定桩（树）

汇油坑

导流栏

导流栏

导流栏

绳索

绳索

20

20

45°

中型河流布设图

大型河流：河面较宽，采用两岸边同时收油方法。将两个围油栏的一端固定在钢缆绳中间，钢缆绳一端拴在提前打好的固定桩上，利用冲锋舟或船将另一端固定在河对岸固定桩上，两个围油栏的另一端分别拴在两岸的固定桩上。油顺水流流到岸边，用罗茨泵或收油机将油水混合物抽到轻便储油罐，然后将油品抽到油槽车运走。


[image: image65.wmf]水

流

方

向

水

流

方

向


大型河流布设图

b、拦水坝拦截方式：适用于小型河流。用油水分离器拦截，上面用沙袋和水泥预制板筑牢，河水从分离器钢管流走，水面上的油水混合物被拦截在上方，再用吸油毡、吸油拖栏吸油和抽油机抽油水混合物。需要收油机或罗茨泵、挖掘机、吊车、油槽车、轻便储油罐、防渗塑料布、吸油毡、围油栏、吸油拖栏等。

本水域管理部门及主要控制设施（闸门、大坝等）、人员及联系电话
	序号
	水库/水闸/大坝
	位置
	负责人/操作人及电话
	备注

	1
	岳坊水库
	岳阳县张谷英镇岳坊村
	唐凯
0730-7576008
	大型水库，总库容2620万立米万

	2
	兰家洞水库
	汨罗市三江镇智峰乡
	冯伟
0730-3665181
	大型水库，5755万立方米

	3
	向家洞水库
	汨罗市三江镇智峰乡
	冯伟
0730-3665181
	大型水库，4944万立方米

	4
	龙源水库
	临湘市羊楼司镇
	胡四耀0730-3984225
	大型水库，总库容9549万立方米

	5
	忠防水库
	临湘市忠防镇
	0730-3766001
	大型水库，1150万立方米

	6
	兰桥水库
	临湘市西塘镇

 HYPERLINK "http://baike.baidu.com/view/1595594.htm" 兰桥村
	周健
0730-3761235
	大型水库，总库容1448万立方米

	7
	桃林拦河坝电站
	临湘市桃林镇
	李正道
0730-3591288
	

	8
	铁山水库
	平江县公田镇
	刘四方
0730-365118
	大型水库，总库容6.35亿立方米


5.9.3 临长水库（K2015+300m-K2017+250m）

（一）风险分析

管道在水库旁发生泄漏，如果未及时有效拦截,将会对这四处水库的水质造成污染，对当地灌溉及生活用水产生重大影响，影响周围5个村庄，1600人的正常生活,甚至引发社会群体事件。
（二）河流信息

临长水库，位于临湘市长安镇向阳居委会牛栏冲组，管道位于水库上游300米处。临长水库蓄水面积达1.5平方公里，是临湘市自来水水厂管辖水库，供应临湘市及长炼约25万人的饮用水。

谭家冲水库，位于临湘市五里乡五里村谭家冲组，蓄水面积达0.5平方公里，主要对五里村的灌溉提供用水。

周冲水库，位于临湘市长安镇向阳居委会牛栏冲组，比邻鸿鹤驾校，面积约0.4平方公里，主要对向阳居委会提供灌溉用水。

项冲水库，位于临湘市长安镇向阳居委会牛栏冲组，距周冲水库500米，面积约0.6平方公里，主要对向阳居委会提供灌溉用水，同时作为临湘饮用水的备用水库。

场区气候属大陆性季风气候区，东亚热带向北亚热带过渡气候带。主要气候特征为：春温多雨、寒流频繁，降水集中；夏秋多旱；严寒期短，无霜期长；风小、雾多、湿度大。
表1 蓄水面积（平方公里）

	谭家冲水库
	枯水期
	0.4

	
	丰水期
	0.6

	周冲水库
	枯水期
	0.3

	
	丰水期
	0.5

	项冲水库
	枯水期
	0.5

	
	丰水期
	0.8

	临长水库
	枯水期
	1.5

	
	丰水期
	1.6


管道在临湘市长安镇向阳居委会牛栏冲组与水库穿越交叉，穿越点情况详见表2。

表2 穿越位置基本情况

	名称
	穿越

桩号
	穿越位置
	穿越方式
	穿越长度
	水库名称
	

	兰郑长干线
	K2015+300m
	临湘市五里乡五里村谭家冲组
	并行
	80m
	谭家冲水库
	

	兰郑长干线
	K2015+800m
	临湘市长安镇向阳居委会牛栏冲组
	并行
	60m
	周冲水库
	

	兰郑长干线
	K2016+120m
	临湘市长安镇向阳居委会牛栏冲组
	并行
	90m
	项冲水库
	

	兰郑长干线
	K2017+250m
	临湘市长安镇向阳居委会牛栏冲组
	并行
	200m
	临长水库
	


管道穿越位置及本水域分布图

[image: image66.png]8
Y
5

AR





2、穿越点的现场详图

谭家冲水库现场图片及GPS坐标：28.65986574, 113.24791946

[image: image67.jpg]



谭家冲水库现场照片

周冲水库现场图片及GPS坐标：28.65974807, 113.24780740

[image: image68.jpg]



周冲水库现场照片

项冲水库现场图片及GPS坐标：28.64214343, 113.24367476

[image: image69.jpg]



项冲水库现场照片

临长水库现场图片及GPS坐标：28.55968716, 113.24763662

[image: image70.jpg]



临长水库现场照片
3穿越点现场进场交通图

[image: image71.png]EARRE® Kz

EART

BRI E

TRE

FAkE

kB

b




G4京港澳高速临湘高速口下右拐沿G107行驶至牛栏充冲转向南侧村路行驶，行驶100后左拐继续行驶即可到达临长水库。

G4京港澳高速临湘高速口下右拐沿G107行驶至上屋谭家，向南侧村路行驶，行驶300米即可到达谭家冲水库，继续向前行驶穿过鸿鹤驾校即可到达周冲水库，继续前行500米即可到达项冲水库。

（三）拦截点的选择

根据现场实际情况，现场指挥部就近设置。

1、各拦截点布置措施

（1）各拦截点进场交通图及现场照片

[image: image72.png]wEe
=

GABRRE® kg

RS

L3-8 o400





G4京港澳高速临湘高速口下右拐沿G107行驶至牛栏充冲转向南侧村路行驶，行驶100后左拐继续行驶即可到达临长水库。

G4京港澳高速临湘高速口下右拐沿G107行驶至上屋谭家，向南侧村路行驶，行驶300米即可到达谭家冲水库，继续向前行驶穿过鸿鹤驾校即可到达周冲水库，继续前行500米即可到达项冲水库。
1#抢险点现场照片——谭家冲水库

[image: image73.jpg]



2#抢险点现场照片——周冲水库

[image: image74.jpg]



3#抢险点现场照片——项冲水库

[image: image75.jpg]



[image: image76.jpg]



4#抢险点现场照片——临长水库

[image: image77.jpg]



（2）各拦截点基本信息

在水库附近空旷地，道路畅通车辆方便进入的位置设定各个抢险点。

	抢险点
	管道桩号
	行政位置
	描述

	1#抢险点：谭家冲水库
	K2015+300m
	临湘市五里乡五里村谭家冲组
	此处地域空旷，交通便利，适合大型抢险车辆进入开展抢险工作。

	2#抢险点：周冲水库
	K2015+800m
	临湘市长安镇向阳居委会牛栏冲组
	此处地域空旷，交通便利，适合大型抢险车辆进入开展抢险工作。

	3#抢险点：项冲水库
	K2016+120m
	临湘市长安镇向阳居委会牛栏冲组
	此处地域空旷，交通便利，适合大型抢险车辆进入开展抢险工作。

	4#抢险点：临长水库
	K2017+250m
	临湘市长安镇向阳居委会牛栏冲组
	此处地域空旷，交通便利，适合大型抢险车辆进入开展抢险工作。


	1#抢险点：谭家冲水库
	GPS信息：N29.46507833  E113.49150355

	河流概况
	位于临湘市五里乡五里村谭家冲组，蓄水面积达0.5平方公里，主要对五里村的灌溉提供用水。

	抵达现场道路描述
	G4京港澳高速临湘高速口下右拐沿G107行驶至上屋谭家，向南侧村路行驶，行驶300米即可到达谭家冲水库，继续向前行驶穿过鸿鹤驾校即可到达周冲水库，继续前行500米即可到达项冲水库。

	作业环境概况
	荒地或稻田，水库边为自然堤坝，车辆能够直接进场。

	拦截措施
	枯水期：围油栏拦截方式，预计设置1道围油栏，2道吸油拖栏。需要人员12人，收油机1台、撇油机1台、油槽车1台、挖掘机1台，冲锋舟1台、围油栏20米、吸油拖栏40米、吸油毡0.6吨、轻便储油罐1个、防渗塑料布100平方米规格2块。

	
	丰水期：围油栏拦截方式，预计设置1道围油栏，2道吸油拖栏。需要人员12人，收油机1台、撇油机1台、油槽车1台、挖掘机1台，冲锋舟1台、围油栏20米、吸油拖栏40米、吸油毡0.6吨、轻便储油罐1个、防渗塑料布100平方米规格2块。

	2#抢险点：周冲水库
	GPS信息：N29.46510122  E113.48195922

	河流概况
	位于临湘市长安镇向阳居委会牛栏冲组，比邻鸿鹤驾校，面积约0.4平方公里，主要对向阳居委会提供灌溉用水。

	抵达现场道路描述
	G4京港澳高速临湘高速口下右拐沿G107行驶至上屋谭家，向南侧村路行驶，行驶300米即可到达谭家冲水库，继续向前行驶穿过鸿鹤驾校即可到达周冲水库，继续前行500米即可到达项冲水库。

	作业环境概况
	荒地或草地，水库边为自然堤坝，车辆能够直接进场。

	拦截措施
	枯水期：围油栏拦截方式，设置1道围油栏，2道吸油拖栏。需要人员12人，吸油机1台、撇油机1台、油槽车1台、挖掘机1台、围油栏30米，吸油拖栏60米、吸油毡0.3吨、轻便储油罐1个、防渗塑料布100平方米规格1块。

	
	丰水期：围油栏拦截方式，预计设置1道围油栏，2道吸油拖栏。需要人员14人，吸油机1台、撇油机1台、油槽车1台、挖掘机1台，冲锋舟1台、围油栏50米、吸油拖栏100米、吸油毡0.6吨、轻便储油罐1个、防渗塑料布100平方米规格2块。

	3#抢险点：项冲水库
	GPS信息：N29.46432237  E113.47022514

	河流概况
	位于临湘市长安镇向阳居委会牛栏冲组，距周冲水库500米，面积约0.6平方公里，主要对向阳居委会提供灌溉用水，同时作为临湘饮用水的备用水库。

	抵达现场道路描述
	G4京港澳高速临湘高速口下右拐沿G107行驶至上屋谭家，向南侧村路行驶，行驶300米即可到达谭家冲水库，继续向前行驶穿过鸿鹤驾校即可到达周冲水库，继续前行500米即可到达项冲水库。

	作业环境概况
	荒地或沙场，水库边为自然堤坝，车辆能够直接进场。

	拦截措施
	枯水期：围油栏拦截方式，预计设计1道围油栏，2道吸油拖栏.需要人员14人，吸油机2台、撇油机1台、油槽车1台、挖掘机1台，冲锋舟1台、围油栏40米、吸油拖栏80米、吸油毡0.6吨、轻便储油罐1个、防渗塑料布100平方米规格2块。

	
	丰水期：围油栏拦截方式，预计设计1道围油栏，2道吸油拖栏.需要人员14人，吸油机2台、撇油机1台、油槽车1台、挖掘机1台，冲锋舟1台、围油栏40米、吸油拖栏80米、吸油毡0.6吨、轻便储油罐1个、防渗塑料布100平方米规格2块。

	4#抢险点：临长水库
	GPS信息：N29.45939630  E113.45559925

	河流概况
	临长水库蓄水面积达1.5平方公里，是临湘市自来水水厂管辖水库，供应临湘市及长炼约25万人的饮用水。

	抵达现场道路描述
	G4京港澳高速临湘高速口下右拐沿G107行驶至牛栏充冲转向南侧村路行驶，行驶100后左拐继续行驶即可到达临长水库。

	作业环境概况
	荒地或田地，水库边为自然堤坝，车辆能够直接进场。

	拦截措施
	枯水期：围油栏拦截方式，预计设计1道围油栏，2道吸油拖栏.需要人员14人，吸油机2台、撇油机1台、油槽车1台、挖掘机1台，冲锋舟1台、围油栏40米、吸油拖栏80米、吸油毡0.6吨、轻便储油罐1个、防渗塑料布100平方米规格2块。

	
	丰水期：围油栏拦截方式，预计设计1道围油栏，2道吸油拖栏，需要人员14人，吸油机2台、撇油机1台、油槽车1台、挖掘机1台，冲锋舟1台、围油栏40米、吸油拖栏80米、吸油毡0.6吨、轻便储油罐1个、防渗塑料布100平方米规格2块。


（3）典型拦截措施示意图

a、围油栏拦截方式：设置若干道围油栏，若干道吸油拖栏。围油栏、吸油拖栏与水流均呈夹角形状布设。需要收油机或罗茨泵、挖掘机、冲锋舟或船、油槽车、吸油毡、轻便储油罐、防渗塑料布、围油栏、吸油拖栏等。此方法适用于中型、大型河流。

中型河流：如下图所示，采用阶梯型围油栏。此方法能够快速将溢油集中到固定收油点上，围油栏根据水流速及溢油量选择布设角度。采用冲锋舟或船以此布设第一道、第二道……围油栏。在最后一道围油栏岸边处，油顺水流流到岸边，用罗茨泵或收油机将油水混合物抽到轻便储油罐，然后将油品抽到油槽车运走。


[image: image78.wmf]紊流栏

水

流

方

向

固定桩（树）

固定桩（树）

固定桩（树）

固定桩（树）

固定桩（树）

固定桩（树）

汇油坑

导流栏

导流栏

导流栏

绳索

绳索

20

20

45°

中型河流布设图

大型河流：河面较宽，采用两岸边同时收油方法。将两个围油栏的一端固定在钢缆绳中间，钢缆绳一端拴在提前打好的固定桩上，利用冲锋舟或船将另一端固定在河对岸固定桩上，两个围油栏的另一端分别拴在两岸的固定桩上。油顺水流流到岸边，用罗茨泵或收油机将油水混合物抽到轻便储油罐，然后将油品抽到油槽车运走。


[image: image79.wmf]水

流

方

向

水

流

方

向


大型河流布设图

b、拦水坝拦截方式：适用于小型河流。用油水分离器拦截，上面用沙袋和水泥预制板筑牢，河水从分离器钢管流走，水面上的油水混合物被拦截在上方，再用吸油毡、吸油拖栏吸油和抽油机抽油水混合物。需要收油机或罗茨泵、挖掘机、吊车、油槽车、轻便储油罐、防渗塑料布、吸油毡、围油栏、吸油拖栏等。

（四）本水域管理部门及主要控制设施（闸门、大坝等）、人员及联系电话
	序号
	水库/水闸/大坝
	位置
	负责人/操作人及电话
	备注

	1
	岳坊水库
	岳阳县张谷英镇岳坊村
	唐凯
0730-7576008
	大型水库，总库容2620万立米万

	2
	兰家洞水库
	汨罗市三江镇智峰乡
	冯伟
0730-3665181
	大型水库，5755万立方米

	3
	向家洞水库
	汨罗市三江镇智峰乡
	冯伟
0730-3665181
	大型水库，4944万立方米

	4
	龙源水库
	临湘市羊楼司镇
	胡四耀0730-3984225
	大型水库，总库容9549万立方米

	5
	忠防水库
	临湘市忠防镇
	0730-3766001
	大型水库，1150万立方米

	6
	兰桥水库
	临湘市西塘镇

 HYPERLINK "http://baike.baidu.com/view/1595594.htm" 兰桥村
	周健
0730-3761235
	大型水库，总库容1448万立方米

	7
	桃林拦河坝电站
	临湘市桃林镇
	李正道
0730-3591288
	

	8
	铁山水库
	平江县公田镇
	刘四方
0730-365118
	大型水库，总库容6.35亿立方米


5.9.4 桃林河（K2033+490m）
（一）风险分析

管道在岳阳市源冲村与无名渠穿越交叉、岳阳市大畈村与桃林河穿越交叉。如果发生泄漏，将会对管道下游89km河流造成污染，其中管道穿越处下游的忠防至桃林段为工业用水区，桃林至三港嘴(分支)为渔业用水区，铁山水库大坝经三港嘴至新墙渡口和新墙渡口至县水厂取水口上游1000米为饮用水水源保护区，河流最终流入东洞庭湖敏感水域，东洞庭湖是国家级自然保护区、湿地生态保护区，污染物最终流入东洞庭湖，导致桃林河沿线饮用水取水中断，东洞庭湖保护区和湿地遭受污染，养殖户利益受损，甚至引发社会群体事件。
（二）河流信息

无名渠，全长2km，起源于临湘市桃林镇卡管塘水塘，流经临湘市桃林镇源冲村，并在此处管道穿越无名渠，于1.5km后汇入桃林河。主要用于附近村庄灌溉农田。
桃林河，临湘市羊楼司镇文白乡文白村龙源水库至临湘市长塘镇河段，长43.4km；桃林河途径文白村、如雅村、毛畈村、落吾冲、棋盘冲、大山冲、板桥、忠防镇、卢家、桃林镇、骆坪村、长塘镇，以桃林镇名命名。临湘市桃林镇山村清泉处桃林河31.2 km处有一处发电站，为桃林拦河坝电站，有发电机组2组，闸门2个。与管道在桃林镇大畈村一处相交叉。

穿越场区属北亚热带季风湿润气候区，气候湿润，年平均气温17℃，年平均降雨量1302mm，年平均相对湿度为79%，全年无霜期为277 天，年日照时数为1722.1～1816.5小时，年太阳辐射总量为109.5 至110.4 千卡/平方厘米，是湖南日照时数最多的地区之一。气候特点是：温暖期长，严寒期短，四季分明，雨量充沛。

表1 河面宽度（米）

	桃林河
	枯水期
	15-50

	
	丰水期
	30-80

	无名渠
	枯水期
	1-2

	
	丰水期
	2-3


管道在大畈村与桃林河穿越交叉，在源冲村与无名渠穿越交叉，穿越点情况详见表2。

表2 穿越位置基本情况

	名称
	穿越

桩号
	穿越位置
	穿越方式
	穿越长度
	河道里程（全长119km）
	距洞庭湖入口处距离

	兰郑长干线
	K2033+490m
	北岸：临湘市桃林镇大畈村

南岸：临湘市桃林镇笔山村
	定向钻
	219m
	43.4km
	53.8km

	兰郑长干线
	K2033+540m
	北岸：临湘市桃林镇源冲村菜石组

南岸：临湘市桃林镇源冲村菜石组
	大开挖
	8m
	0.5（渠全长2公里）
	55km


表3 桃林河沿线基本信息概况

	序号
	名称
	类型、用途
	位置
	河道里程
	备注

	
	
	控制水量
	油品围控
	
	
	

	
	水库、水闸、大坝、桥梁、河流交汇口
	　
	　
	行政位置（具体到村小组）
	桃林河全长43.4公里，此处写位于桃林河的相对里程
	　

	1
	龙源水库
	√
	
	临湘市羊楼司镇文白村
	0km
	　始点

	2
	忠防水库
	√
	
	临湘市忠防镇
	14km
	　

	3
	兰桥水库
	√
	
	临湘市西塘镇
	20km
	

	4
	K2033+490m穿越处
	
	
	临湘市桃林镇大畈村大畈组
	30.2km
	管道交叉点

	5
	桃林拦河坝电站
	
	
	临湘市桃林镇山村清泉
	31.2km
	

	6
	X089跨河桥
	
	
	临湘市桃林镇
	31.6km
	

	7
	S301跨河桥
	
	√
	临湘市桃林镇
	32km
	1#拦截点处

	8
	高架水渠
	
	√
	临湘市桃林镇
	34km
	2#拦截点处

	9
	X031跨河桥
	
	√
	临湘市长塘镇
	43.4km
	3#拦截点处


表4 无名渠沿线基本信息概况

	序号
	名称
	类型、用途
	位置
	河道里程
	备注

	
	
	控制水量
	油品围控
	
	
	

	
	水库、水闸、大坝、桥梁、河流交汇口
	　
	　
	行政位置（具体到村小组）
	无名渠全长2公里，此处写位于无名渠的相对里程
	　

	1
	卡管塘水塘
	√
	
	临湘市桃林镇卡管塘
	0km
	　始点

	2
	穿越点
	√
	
	临湘市桃林镇源冲村
	0.5km
	　

	3
	汇流点
	√
	
	临湘市桃林镇源冲村
	2km
	


管道穿越位置及本水域走向图

[image: image80.png]ZRE

P

“ ﬁ AR

K2033+490m





2 穿越点的现场详图

穿越无名渠，坐标：29.324793, 113.413672。

[image: image81.jpg]L.





穿越桃林河，坐标：29.343013, 113.427877。

[image: image82.jpg]



（三）拦截点的选择

根据现场实际情况，现场指挥部就近设置。

1、各拦截点布置措施

（1）各拦截点进场交通图及现场照片
[image: image83.png]ARG





下G4京港澳高速桃林出口，进入S301省道向东南方走1.5km右转到村路继续前行2公里左转前行100m到达无名渠穿越点即到（路面最窄处4m）。

下G4京港澳高速桃林出口，进入S301省道向东南方走4km左转到村路继续前行1.8公里到达桃林河穿越点即到（路面最窄处4m）。
各拦截点基本信息

沿着河流依托桥梁、大坝、水闸、河流转弯处、漂浮物集中处等道路畅通车辆方便进入的位置设定各个拦截点。

桃林河沿线可设置油品拦截点3道，一旦油品发生泄漏，可根据实际位置，从中选择合适拦截点进行拦截。具体情况为：

	拦截点
	河道里程
	行政位置
	描述

	1#拦截点：桃河大桥
	桃林河32.0km
	临湘市桃林镇中心西南侧　
	此大桥有6座桥墩（2座在河中），桥墩间距约为39米，东岸为自然堤坝，西岸为人工堤坝。

	2#拦截点：高架水渠
	桃林河34.0km
	临湘市桃林镇三合村罗家组
	此处河流上方有一高架水渠，交通便利，利于抢险。河中高架水渠5座桥墩，桥墩宽度约为10米，水深1.5米，适合布设围油拦。两岸为自然堤坝，适合大型抢险车辆进入。

	3#拦截点：长塘大桥
	桃林河43.4km
	临湘市长塘镇
	此处河流上方有X301跨河大桥即长塘大桥，它是联接长塘与西塘的大桥，桥南侧为西塘镇。交通便利，利于抢险。河中4座桥墩，桥墩宽度约为15米，适合布设围油拦。两岸为自然堤坝，适合大型抢险车辆进入。


1#拦截点现场照片[image: image84.jpg]



下G4京港澳高速桃林出口，进入S301省道500m至X105县道右转1.5km即到（路面最窄处6m）。

[image: image85.png]el ls

KR PORE A
xR .
ENFR
S nEs @
e
+wa T LLE

Sy sun wexd




下G4京港澳高速桃林出口，进入S301省道500m至X105县道右转1.5km即到（路面最窄处6m）。

2#拦截点进场照片——高架水渠

[image: image86.png]ARBE

PORE
xR

ENFR

nEs
mnr BOE
e
nEE
wxE

T




[image: image87.jpg]L 1
1l
M |
|
o

'E ! - - .‘;.,“"..__ e =
: 201 (T W
!,‘ ) ,‘F' Ll k




3#拦截点进场交通图

[image: image88.png]



下G4京港澳高速岳阳出口沿X031向东走6.8公里即到，或G4桃林出口沿X031向南走10.5公里即到（路面最窄处6m）。

3#拦截点现场照片——长塘大桥
[image: image89.jpg]



	1#拦截点：桃河大桥
	GPS信息：113.240053，29.202175

	河流概况
	距离K2033+490m穿越2.5公里，枯水期河面宽50米，流速0.1 m/s。丰水期河面宽60米，流速0.4m/s，河流四季不结冰。

	抵达现场道路描述
	下G4京港澳高速桃林出口，进入S301省道向东南方走500m即到（路面最窄处6m）。

	作业环境概况
	荒地或草地，河边为自然堤坝，车辆可以进入现场。

	拦截措施
	枯水期：拦水坝拦截方式，需要人员11人，吸油机1台、撇油机1台、油槽车1台、挖掘机1台、冲锋舟1台、吸油拖栏200米、吸油毡0.3吨、水泥管3根、水泥预制板10块、沙袋300条、轻便储油罐1个、防渗塑料布100平方米规格1块。

	
	丰水期：围油栏拦截方式，预计设计1道围油栏，一道吸油拖栏，需要人员12人，吸油机2台、撇油机1台、油槽车1台、挖掘机1台，冲锋舟1台、围油栏200米、吸油拖栏200米、吸油毡0.6吨、轻便储油罐1个、防渗塑料布100平方米规格2块。

	2#拦截点：高架水渠
	GPS信息：113.240062，29.202180

	河流概况
	距离K2033+490m穿越4.5公里，枯水期河面宽30m，流速0.1m/s，丰水期河面宽50m，流速0.5m/s，河流四季不结冰。

	抵达现场道路描述
	下G4京港澳高速桃林出口，进入S301省道500m至X105县道右转1.5km即到（路面最窄处6m）。

	作业环境概况
	荒地或草地，河边为自然堤坝，要修临时进场道路。

	拦截措施
	枯水期：拦水坝拦截方式，需要人员12人，吸油机1台、撇油机1台、油槽车1台、挖掘机1台、冲锋舟1台、吸油拖栏200米、吸油毡0.3吨、水泥管3根、水泥预制板10块、沙袋300条、轻便储油罐1个、防渗塑料布100平方米规格1块。

	
	丰水期：围油栏拦截方式，预计设计1道围油栏，一道吸油拖栏，需要人员14人，吸油机2台、撇油机1台、油槽车1台、挖掘机1台，冲锋舟1台、围油栏200米、吸油拖栏200米、吸油毡0.6吨、轻便储油罐1个、防渗塑料布100平方米规格2块。

	3#拦截点：长塘大桥
	GPS信息： 113.203636，29.164831

	河流概况
	距离EA309#穿越13.9公里，枯水期河面宽60m，流速0.2m/s丰水期河面宽80米，流速0.4米每秒，河流四季不结冰。

	抵达现场道路描述
	下G4京港澳高速岳阳出口沿X031向东走6.8公里即到，或G4桃林出口沿X031向南走10.5公里即到（路面最窄处6m）。

	作业环境概况
	荒地或草地，河边为自然堤坝，车辆可以进入现场。

	拦截措施
	枯水期：拦水坝拦截方式，需要人员12人，吸油机1台、撇油机1台、油槽车1台、挖掘机1台、冲锋舟1台、吸油拖栏200米、吸油毡0.3吨、水泥管3根、水泥预制板10块、沙袋300条、轻便储油罐1个、防渗塑料布100平方米规格1块。

	
	丰水期：围油栏拦截方式，预计设计1道围油栏，一道吸油拖栏，需要人员14人，吸油机2台、撇油机1台、油槽车1台、挖掘机1台，冲锋舟1台、围油栏200米、吸油拖栏200米、吸油毡0.6吨、轻便储油罐1个、防渗塑料布100平方米规格2块。


（3）典型拦截措施示意图

a、围油栏拦截方式：设置若干道围油栏，若干道吸油拖栏。围油栏、吸油拖栏与水流均呈夹角形状布设。需要收油机或罗茨泵、挖掘机、冲锋舟或船、油槽车、吸油毡、轻便储油罐、防渗塑料布、围油栏、吸油拖栏等。此方法适用于中型、大型河流。

中型河流：如下图所示，采用阶梯型围油栏。此方法能够快速将溢油集中到固定收油点上，围油栏根据水流速及溢油量选择布设角度。采用冲锋舟或船以此布设第一道、第二道……围油栏。在最后一道围油栏岸边处，油顺水流流到岸边，用罗茨泵或收油机将油水混合物抽到轻便储油罐，然后将油品抽到油槽车运走。


[image: image90.wmf]紊流栏

水

流

方

向

固定桩（树）

固定桩（树）

固定桩（树）

固定桩（树）

固定桩（树）

固定桩（树）

汇油坑

导流栏

导流栏

导流栏

绳索

绳索

20

20

45°

中型河流布设图

大型河流：河面较宽，采用两岸边同时收油方法。将两个围油栏的一端固定在钢缆绳中间，钢缆绳一端拴在提前打好的固定桩上，利用冲锋舟或船将另一端固定在河对岸固定桩上，两个围油栏的另一端分别拴在两岸的固定桩上。油顺水流流到岸边，用罗茨泵或收油机将油水混合物抽到轻便储油罐，然后将油品抽到油槽车运走。


[image: image91.wmf]水

流

方

向

水

流

方

向


大型河流布设图

b、拦水坝拦截方式：适用于小型河流。用油水分离器拦截，上面用沙袋和水泥预制板筑牢，河水从分离器钢管流走，水面上的油水混合物被拦截在上方，再用吸油毡、吸油拖栏吸油和抽油机抽油水混合物。需要收油机或罗茨泵、挖掘机、吊车、油槽车、轻便储油罐、防渗塑料布、吸油毡、围油栏、吸油拖栏等。

（四）本水域管理部门及主要控制设施（闸门、大坝等）、人员及联系电话
	序号
	水库/水闸/大坝
	位置
	负责人/操作人及电话
	备注

	1
	岳坊水库
	岳阳县张谷英镇岳坊村
	唐凯
0730-7576008
	大型水库，总库容2620万立米万

	2
	兰家洞水库
	汨罗市三江镇智峰乡
	冯伟
0730-3665181
	大型水库，5755万立方米

	3
	向家洞水库
	汨罗市三江镇智峰乡
	冯伟
0730-3665181
	大型水库，4944万立方米

	4
	龙源水库
	临湘市羊楼司镇
	胡四耀0730-3984225
	大型水库，总库容9549万立方米

	5
	忠防水库
	临湘市忠防镇
	0730-3766001
	大型水库，1150万立方米

	6
	兰桥水库
	临湘市西塘镇

 HYPERLINK "http://baike.baidu.com/view/1595594.htm" 兰桥村
	周健
0730-3761235
	大型水库，总库容1448万立方米

	7
	桃林拦河坝电站
	临湘市桃林镇
	李正道
0730-3591288
	

	8
	铁山水库
	平江县公田镇
	刘四方
0730-365118
	大型水库，总库容6.35亿立方米


5.9.5 双春村水渠（K2093+320m）

（一）风险分析

管道在汨罗市智峰乡双春村与双春村水渠穿越交叉。汨罗江沿线有饮用水取水口，东洞庭湖是国家级自然保护区、湿地生态保护区。管道如果发生泄漏，将会对管道下游9km河流及汇流后的89km河流，甚至东洞庭湖造成污染。如果未及时有效拦截，污染物最终流入东洞庭湖敏感水域，导致汨罗江沿线饮用水取水中断，东洞庭湖保护区和湿地遭受污染，养殖户利益受损，甚至引发社会群体事件。
（二）河流信息

双春村水渠，起源于兰家洞水库，流经汨罗市智峰乡双春村，止于智峰乡十全村，并在此处汇入罗水河。罗水为汨罗江的北支流，发源于岳阳县芭蕉乡坳背里，流经岳阳县、汨罗两个县市，主要水流源于步仙镇，中途经过岳坊水库（即现在的步仙湖），西南流至汨罗市屈谭（大丘湾）汇入汨罗江，长52.6公里，流域面积595平方公里。河道水面宽度3m丰水季5m，深度0.5m左右。
场区气候属大陆性季风气候区，东亚热带向北亚热带过渡气候带。主要气候特征为：春温多雨、寒流频繁，降水集中；夏秋多旱；严寒期短，无霜期长；风小、雾多、湿度大。
表1 河面宽度（米）

	双春村水渠
	枯水期
	1-2

	
	丰水期
	2-3


管道在汨罗市智峰乡双春村穿越交叉，穿越点情况详见表2。

表2 穿越位置基本情况

	名称
	穿越

桩号
	穿越位置
	穿越方式
	穿越长度
	河道里程
	备注

	兰郑长干线
	K2093+320m
	北岸：汨罗市智峰乡双春村

南岸：汨罗市智峰乡双春村
	大开挖
	8m
	
	

	兰郑长干线
	EC038#
	北岸：汨罗市智峰乡双春村

南岸：汨罗市智峰乡双春村
	大开挖
	8m
	
	

	兰郑长干线
	EC043#+500m
	北岸：汨罗市智峰乡汉峰村

南岸：汨罗市智峰乡汉峰村
	大开挖
	8m
	
	


表3 双春村水渠沿线基本信息概况

	序号
	名称
	类型、用途
	位置
	河道里程
	备注

	
	
	控制水量
	油品围控
	
	
	

	
	水库、水闸、大坝、桥梁、河流交汇口
	　
	　
	行政位置（具体到村小组）
	双春村水渠全长22公里，此处写位于双春村水渠的相对里程
	　

	1
	兰家洞水库
	√
	
	汨罗市智峰乡三联村
	0
	始点兰家洞水库

	2
	X041县道桥
	√
	
	汨罗市智峰乡汉峰村
	7km
	

	3
	3#穿越点
	
	√
	汨罗市智峰乡汉峰村
	8km
	

	4
	2#穿越点
	
	√
	汨罗市智峰乡双春村
	12km
	

	5
	1#穿越点
	
	√
	汨罗市智峰乡双春村
	13km
	

	6
	十全村路桥
	
	√
	汨罗市智峰乡十全村
	21km
	


1、管道穿越位置及本水域分布图、拦截点布设图

[image: image92.png]



2、穿越点的现场详图

1#管道穿越渠穿越点现场图片，坐标：28.93305，113.329269。

[image: image93.jpg]



2#管道穿越渠穿越点现场图片，坐标：28.927341，113.328239。

[image: image94.jpg]



3#管道穿越渠穿越点现场图片，坐标：28.918025，113.326866。

[image: image95.jpg]



（三）拦截点的选择

根据现场实际情况，现场指挥部就近设置。

1、各拦截点布置措施

（1）各拦截点进场交通图及现场照片
[image: image96.png]



G4京港澳高速新墙高速口下，上S201省道，接着沿S201省道继续前行4公里至新庙右转上X041县道，接着一直沿着X041县道前行到达三江镇后继续前行3公里，左转前行200米即可到达1#穿越点。

G4京港澳高速新墙高速口下，上S201省道，接着沿S201省道继续前行4公里至新庙右转上X041县道，接着一直沿着X041县道前行到达三江镇后继续前行4公里，左转前行300米即可到达2#穿越点。

G4京港澳高速新墙高速口下，上S201省道，接着沿S201省道继续前行4公里至新庙右转上X041县道，接着一直沿着X041县道前行到达三江镇后继续前行6公里，左转前行600米即可到达3#穿越点。
各拦截点基本信息

沿着河流依托桥梁、大坝、水闸、河流转弯处、漂浮物集中处等道路畅通车辆方便进入的位置设定各个拦截点。

关王河沿线可设置油品拦截点4道，一旦油品发生泄漏，可根据实际位置，从中选择合适拦截点进行拦截。具体情况为：

	拦截点
	河道里程
	行政位置
	描述

	1#：十全村桥
	21km
	汨罗市智峰乡十全村
	有6米宽乡村桥梁，两岸为人工堤坝，适合抢险车辆进入

	2#：官仲村桥
	30km
	汨罗市三江镇官仲村
	乡村路桥7米宽一座，3个桥墩宽约3米，间距约6米，两岸为人工堤坝，适合车辆进入，水面30米宽

	3#：龙家滩桥
	56km
	汨罗市天井乡龙家滩村
	为龙家滩桥，桥长月46米。桥宽5.5米，4个桥墩，桥墩直径约1米，间距约15米，两岸为自然堤坝，适合车辆进入，水面宽约30米

	4#: G107跨河桥
	57.5km
	汨罗市红花乡红花村一组
	为G107道6米宽跨河桥一座，3个桥墩，桥墩直径5米，间距约10米，两岸为自然堤坝，适合车辆进入，水面宽约30米


[image: image97.png]



（1）各拦截点进场交通图及现场照片

1#拦截点进场交通图

[image: image98.png]gt

u

£




G4京港澳高速大荆高速收费站下至G107国道，沿G107国道行驶至大荆镇营盘桥，随后向东上X011县道行驶5公里至落马桥右拐在村路上行驶800米到达1#拦截点。

1#拦截点现场照片

[image: image99.png]



2#拦截点进场交通图

[image: image100.png]exa
BRE

B





G4京港澳高速大荆高速收费站下至X011道，沿X011道前行约6km，可至X011跨罗水河大桥，右转沿乡村路前行约4km可至2#拦截点。

2#拦截点现场照片——官仲村桥

[image: image101.jpg]


3#拦截点进场交通图

[image: image102.png]mes

ns

nan

rsa

o

s

wiert

w0





G4京港澳高速大荆高速收费站下至G107道，沿G107道前行约8km，转入龙家滩村乡村路约1km可至龙家滩大桥，即3#拦截点。

3#拦截点现场照片——龙家滩桥

[image: image103.png]



4#拦截点进场交通图


G4京港澳高速大荆高速收费站下至G107道，左转沿G107前行约13km即到4#拦截点。

4#拦截点现场照片——G107跨河桥

[image: image104.jpg]



	1#拦截点：十全村桥
	GPS信息：28.947772, 113.313662

	河流概况
	枯水期河面2m，流速约0.2m/s，四季无结冰。丰水期河宽4m，流速0.8m/s。

	抵达现场道路描述
	G4京港澳高速大荆高速收费站下至107国道，沿G107国道行驶至大荆镇营盘桥，随后向东上X011县道行驶5公里至落马桥右拐在村路上行驶800米到达1#拦截点。

	作业环境概况
	拦截点河南岸是荒地，北岸是村庄，两岸为自然堤坝容易进车，车辆可以直接进场。

	拦截措施
	枯水期：拦水坝拦截方式，需要人员10人，吸油机1台、撇油机1台、油槽车1台、挖掘机1台，冲锋舟1台、吸油拖栏30米、吸油毡0.3吨、水泥管3根、水泥预制板5块、沙袋200条、轻便储油罐1个、防渗塑料布100平方米规格1块。

	
	丰水期：围油栏拦截方式，预计设计1道围油栏，1道吸油拖栏，需要人员13人，吸油机2台、撇油机1台、油槽车1台、挖掘机1台，冲锋舟1台、围油栏150米、吸油拖栏150米、吸油毡0.6吨、轻便储油罐1个、防渗塑料布100平方米规格2块。

	2#拦截点：官仲村桥
	GPS信息： 113.172332，28.562124

	河流概况
	距离EB129穿越9.7km，枯水期河面宽30m流速约0.2m/s，丰水期河面宽40m，流速0.8m/s，四季无结冰。

	抵达现场道路描述
	G4京港澳高速大荆高速收费站下至X011道，沿X011道前行约6km，可至X011跨罗水河大桥，右转沿乡村路前行约4km可至3#拦截点

	作业环境概况
	拦截点河西岸是农田，东岸是村庄，两岸为自然堤坝容易进车，需修临时进场路。

	拦截措施
	枯水期：拦水坝拦截方式，需要人员10人，吸油机1台、撇油机1台、油槽车1台、挖掘机1台，冲锋舟1台、吸油拖栏30米、吸油毡0.3吨、水泥管3根、水泥预制板5块、沙袋200条、轻便储油罐1个、防渗塑料布100平方米规格1块。

	
	丰水期：围油栏拦截方式，预计设计1道围油栏，1道吸油拖栏，需要人员13人，吸油机2台、撇油机1台、油槽车1台、挖掘机1台，冲锋舟1台、围油栏150米、吸油拖栏150米、吸油毡0.6吨、轻便储油罐1个、防渗塑料布100平方米规格2块。

	3#拦截点：龙家滩桥
	GPS信息：113.118706，28.506184

	河流概况
	距离EB129穿越35.8km，枯水期河面宽30m，流速约0.2m/s, 水深约2.5m，丰水期河宽40m、流速0.8m/s，四季无结冰。

	抵达现场道路描述
	G4京港澳高速大荆高速收费站至G107道，沿G107道前行约8km，转入龙家滩村乡村路约1km可至龙家滩大桥，即4#拦截点

	作业环境概况
	拦截点河两侧为农田，两岸为自然堤坝，容易进车，车辆可以直接进场。

	拦截措施
	枯水期：拦水坝拦截方式，需要人员10人，吸油机1台、撇油机1台、油槽车1台、挖掘机1台，冲锋舟1台、吸油拖栏30米、吸油毡0.3吨、水泥管3根、水泥预制板5块、沙袋200条、轻便储油罐1个、防渗塑料布100平方米规格1块。

	
	丰水期：围油栏拦截方式，预计设计1道围油栏，1道吸油拖栏，需要人员13人，吸油机2台、撇油机1台、油槽车1台、挖掘机1台，冲锋舟1台、围油栏150米、吸油拖栏150米、吸油毡0.6吨、轻便储油罐1个、防渗塑料布100平方米规格2块。

	4#拦截点：G107跨河桥
	GPS信息：113.110396，28.507533

	河流概况
	距离EB129穿越37.3km，枯水期河面宽55m，流速约2m/s，水深约2.5m，丰水期河宽65m、流速0.3m/s，四季无结冰。

	抵达现场道路描述
	G4京港澳高速大荆高速收费站至G107道，左转沿G107前行约13km即到5#拦截点。

	作业环境概况
	拦截点河南岸是村庄，北岸是农田，两岸为人工堤坝，容易进车，车辆能够直接进场。

	拦截措施
	枯水期：拦水坝拦截方式，需要人员10人，吸油机1台、撇油机1台、油槽车1台、挖掘机1台，冲锋舟1台、吸油拖栏30米、吸油毡0.3吨、水泥管3根、水泥预制板5块、沙袋200条、轻便储油罐1个、防渗塑料布100平方米规格1块。

	
	丰水期：围油栏拦截方式，预计设计1道围油栏，1道吸油拖栏，需要人员13人，吸油机2台、撇油机1台、油槽车1台、挖掘机1台，冲锋舟1台、围油栏150米、吸油拖栏150米、吸油毡0.6吨、轻便储油罐1个、防渗塑料布100平方米规格2块。


（3）典型拦截措施示意图

a、围油栏拦截方式：设置若干道围油栏，若干道吸油拖栏。围油栏、吸油拖栏与水流均呈夹角形状布设。需要收油机或罗茨泵、挖掘机、冲锋舟或船、油槽车、吸油毡、轻便储油罐、防渗塑料布、围油栏、吸油拖栏等。此方法适用于中型、大型河流。

中型河流：如下图所示，采用阶梯型围油栏。此方法能够快速将溢油集中到固定收油点上，围油栏根据水流速及溢油量选择布设角度。采用冲锋舟或船以此布设第一道、第二道……围油栏。在最后一道围油栏岸边处，油顺水流流到岸边，用罗茨泵或收油机将油水混合物抽到轻便储油罐，然后将油品抽到油槽车运走。


[image: image105.wmf]紊流栏

水

流

方

向

固定桩（树）

固定桩（树）

固定桩（树）

固定桩（树）

固定桩（树）

固定桩（树）

汇油坑

导流栏

导流栏

导流栏

绳索

绳索

20

20

45°

中型河流布设图

大型河流：河面较宽，采用两岸边同时收油方法。将两个围油栏的一端固定在钢缆绳中间，钢缆绳一端拴在提前打好的固定桩上，利用冲锋舟或船将另一端固定在河对岸固定桩上，两个围油栏的另一端分别拴在两岸的固定桩上。油顺水流流到岸边，用罗茨泵或收油机将油水混合物抽到轻便储油罐，然后将油品抽到油槽车运走。


[image: image106.wmf]水

流

方

向

水

流

方

向


大型河流布设图

b、拦水坝拦截方式：适用于小型河流。用油水分离器拦截，上面用沙袋和水泥预制板筑牢，河水从分离器钢管流走，水面上的油水混合物被拦截在上方，再用吸油毡、吸油拖栏吸油和抽油机抽油水混合物。需要收油机或罗茨泵、挖掘机、吊车、油槽车、轻便储油罐、防渗塑料布、吸油毡、围油栏、吸油拖栏等。

（四）本水域管理部门及主要控制设施（闸门、大坝等）、人员及联系电话
	序号
	水库/水闸/大坝
	位置
	负责人/操作人及电话
	备注

	1
	岳坊水库
	岳阳县张谷英镇岳坊村
	唐凯
0730-7576008
	大型水库，总库容2620万立米万

	2
	兰家洞水库
	汨罗市三江镇智峰乡
	冯伟
0730-3665181
	大型水库，5755万立方米

	3
	向家洞水库
	汨罗市三江镇智峰乡
	冯伟
0730-3665181
	大型水库，4944万立方米

	4
	龙源水库
	临湘市羊楼司镇
	胡四耀0730-3984225
	大型水库，总库容9549万立方米

	5
	忠防水库
	临湘市忠防镇
	0730-3766001
	大型水库，1150万立方米

	6
	兰桥水库
	临湘市西塘镇

 HYPERLINK "http://baike.baidu.com/view/1595594.htm" 兰桥村
	周健
0730-3761235
	大型水库，总库容1448万立方米

	7
	桃林拦河坝电站
	临湘市桃林镇
	李正道
0730-3591288
	

	8
	铁山水库
	平江县公田镇
	刘四方
0730-365118
	大型水库，总库容6.35亿立方米


5.9.6 曹田河（K2046+590m）
（一）风险分析

管道在岳阳市长塘镇曹田村与曹田河穿越交叉，如果发生泄漏，将会对管道下游2km河流造成污染，曹田河汇流至管道穿越处下游的油港河，最终流入东洞庭湖敏感水域，东洞庭湖是国家级自然保护区、湿地生态保护区。如果未及时有效拦截，污染物将会导致汨罗江沿线饮用水取水中断，东洞庭湖保护区和湿地遭受污染，养殖户利益受损，甚至引发社会群体事件。
（二）河流信息

曹田河，发源于岳阳县白羊田镇大云山延续至长塘镇曹田村，最终汇入长塘镇曹田村油港河，全长26.5km。曹田河接纳大云山水源后，在曹田村处流入油港河。与管道干线在长塘镇曹田村一处相交叉。

穿越场区属北亚热带季风湿润气候区，气候湿润，年平均气温17℃，年平均降雨量1302mm，年平均相对湿度为79%，全年无霜期为277 天，年日照时数为1722.1～1816.5小时，年太阳辐射总量为109.5 至110.4 千卡/平方厘米，是湖南日照时数最多的地区之一。气候特点是：温暖期长，严寒期短，四季分明，雨量充沛。

表1 河面宽度（米）

	曹田河
	枯水期
	8-15

	
	丰水期
	8-15


管道在筻口村曹田河穿越交叉，穿越点情况详见表2。

表2 穿越位置基本情况

	名称
	穿越

桩号
	穿越位置
	穿越方式
	穿越长度
	河道里程（全长26.5km）
	距洞庭湖入口处距离

	兰郑长岳阳支线
	K2046+590m
	北岸：临湘市长塘镇曹田村

南岸：临湘市长塘镇曹田村
	大开挖
	20m
	17.5km 
	36.5km


表3 曹田河沿线基本信息概况
	序号
	名称
	类型、用途
	位置
	河道里程
	备注

	
	
	控制水量
	油品围控
	
	
	

	
	水库、水闸、大坝、桥梁、河流交汇口
	　
	　
	行政位置（具体到村小组）
	曹田河全长26.5公里
	　

	1
	曹田桥
	√
	
	长塘镇曹田村
	24.5公里
	

	2
	干线穿越处
	
	
	长塘镇曹田村
	24.6公里
	

	3
	1#拦截点
	
	√
	长塘镇曹田村
	26.5公里
	

	
	
	
	
	
	
	


（三）拦截点的选择

根据现场实际情况，现场指挥部就近设置。

1、各拦截点布置措施

（1）各拦截点进场交通图及现场照片
[image: image107.png]e,
ane

EA352¢5F46

EREE
i
s
< .





穿越点现场照片，坐标：29.252561, 113.338401。
下G4京港澳高速岳阳出口左转上X031县道，第一个路口左转上X030县道再左转上S306省道5公里后左转上村路继续行驶1.5公里即到油港河穿越点，继续向前行驶8公里即到曹田河穿越点(最窄处土路宽3m)。
各拦截点基本信息

沿着河流依托桥梁、大坝、水闸、河流转弯处、漂浮物集中处等道路畅通车辆方便进入的位置设定各个拦截点。

曹田河沿线可设置油品拦截点5道，一旦油品发生泄漏，可根据实际位置，从中选择合适拦截点进行拦截。具体情况为：

	拦截点
	河道里程
	行政位置
	描述

	1#拦截点：筻口大桥
	曹田河26.5km
	临湘市长塘镇曹田村
	此处为曹田河汇入油港河的汇流点（转弯处），汇流处河面很窄，有突出的道路，距曹田桥较近，交通便利，利于抢险。水面宽约5米，适合布设铁管桩，布设围油拦。两岸为自然堤坝，适合大型抢险车辆进入。

	2#拦截点：新墙河大桥
	新墙河37km
	岳阳县新墙镇三港村
	此处河流上方有大桥即新墙河大桥。交通便利，利于抢险。河中7座桥墩，桥墩宽度约为15米，适合布设围油拦。两岸为自然堤坝，适合大型抢险车辆进入。

	3#拦截点：新墙大桥
	新墙河40.4km
	岳阳县新墙镇上游村
	此处河流上方有大桥即新墙大桥。交通便利，利于抢险。河中7座桥墩，桥墩宽度约为15米，适合布设围油拦。两岸为自然堤坝，适合大型抢险车辆进入。

	4#拦截点：京广铁路桥
	新墙河54km
	岳阳县新墙镇谢垅村
	此处河流上方有京广铁路桥。交通便利，利于抢险。河中5座桥墩，桥墩宽度约为15米，适合布设围油拦。两岸为自然堤坝，适合大型抢险车辆进入。

	5#拦截点：S201跨河桥
	新墙河55.8km
	岳阳县新墙镇旭日村
	此处河流上方有S201跨河桥。交通便利，利于抢险。河中5座桥墩，桥墩宽度约为15米，适合布设围油拦。两岸为自然堤坝，适合大型抢险车辆进入。


1各拦截点进场交通图及现场照片

[image: image108.png]



下G4京港澳高速岳阳出口右转上X031县道，过西塘桥后右转走村路，一直直走即可到曹田村，到达曹田桥桥头右转顺沿河堤坝直行2公里到达拦截点。(X031县道宽6m,村路宽5m，最窄处土路宽3m)

1#拦截点现场照片——曹田河汇入油港河汇流点（转弯处）

[image: image109.jpg]



2#拦截点进场交通图

[image: image110.png]wm
i s
3
e
o
s, max
HEE

e





下G4京港澳高速岳阳县出口，走S201省道3.2公里到新墙镇后右转上G107，行驶4.5公里能看到河时（不过河）右转上村路走3.5公里即到（村路最宽处3.5m，根据实际情况作选择）。

2#拦截点现场照片——新墙河大桥

[image: image111.jpg]



3#拦截点进场交通图

[image: image112.png]o

mam





下G4京港澳高速岳阳县出口，走S201省道3.2公里到新墙镇后右转上G107，行驶4.5公里到新墙大桥（路面最窄处6m）。

3#拦截点现场照片——新墙大桥

[image: image113.jpg]



4#拦截点进场交通图

[image: image114.png]



下G4京港澳高速岳阳县出口，S201走13.2公里后右转，5.4公里过S201省道桥之后右转上河坝水泥路，1.6公里到达铁路桥（河坝水泥路宽4m）。

4#拦截点进场照片——京广铁路桥

[image: image115.jpg]F ) S pra—




下G4京港澳高速岳阳县出口，S201走13.2公里后右转，5.2公里到达目的地S201跨河桥（路面最窄处6m）。

5#拦截点现场照片——S201跨河桥

[image: image116.jpg]



	1#拦截点：曹田河至油港河汇流点（转弯处）
	GPS信息：113.32841873，29.25419278

	河流概况
	距离K2046+590m穿越（即干线泄漏点）2公里，枯水期河面宽3m，流速0.1m/s，丰水期河面宽5m，流速0.4m/s，河流四季不结冰。

	抵达现场道路描述
	下G4京港澳高速岳阳出口右转上X031县道，过西塘桥后右转走村路，一直直走即可到曹田村，到达曹田桥桥头右转顺沿河堤坝直行2公里到达拦截点。(X031县道宽6m,村路宽5m，最窄处土路宽3m)

	作业环境概况
	荒地或草地，河边为自然堤坝，车辆能够直接进场。

	拦截措施
	枯水期：围油栏拦截方式，预计设计1道围油栏，一道吸油拖栏，需要人员13人，吸油机2台、撇油机1台、油槽车1台、挖掘机1台，冲锋舟1台、围油栏150米、吸油拖栏100米、吸油毡0.3吨、轻便储油罐1个、防渗塑料布100平方米规格2块。

	
	丰水期：围油栏拦截方式，预计设计1道围油栏，一道吸油拖栏，需要人员15人，吸油机2台、撇油机1台、油槽车1台、挖掘机1台，冲锋舟1台、围油栏200米、吸油拖栏200米、吸油毡0.6吨、轻便储油罐1个、防渗塑料布100平方米规格2块。

	2#拦截点：新墙河大桥
	GPS信息：113.146440，29.114243

	河流概况
	距离K2046+590m穿越31.8公里，距离岳阳支线穿越7.3公里，距离支线YY001+950m穿越9.9公里，枯水期河面宽120m，流速0.1m/s，丰水期河面宽150m，，流速0.4m/s，河流四季不结冰。

	抵达现场道路描述
	下G4京港澳高速岳阳县出口，走S201省道3.2公里到新墙镇后右转上G107，行驶4.5公里能看到河时（不过河）右转上村路走3.5公里即到（村路最宽处3.5m，根据实际情况作选择）。

	作业环境概况
	荒地或草地，河边为自然堤坝，车辆能够直接进场。

	拦截措施
	枯水期：围油栏拦截方式，预计设计1道围油栏，一道吸油拖栏，需要人员13人，吸油机2台、撇油机1台、油槽车1台、挖掘机1台，冲锋舟1台、围油栏150米、吸油拖栏100米、吸油毡0.3吨、轻便储油罐1个、防渗塑料布100平方米规格2块。

	
	丰水期：围油栏拦截方式，预计设计1道围油栏，一道吸油拖栏，需要人员15人，吸油机2台、撇油机1台、油槽车1台、挖掘机1台，冲锋舟1台、围油栏200米、吸油拖栏200米、吸油毡0.6吨、轻便储油罐1个、防渗塑料布100平方米规格2块。

	3#拦截点：新墙大桥
	GPS信息：113.129150，29.093139

	河流概况
	距离K2046+590m穿越35.5公里，距离岳阳支线穿越11公里，距离支线YY001+950m穿越13.6公里，枯水期河面宽150m，流速0.2m/s，丰水期河面宽180m，流速0.4m/s，河流四季不结冰。

	抵达现场道路描述
	下G4京港澳高速岳阳县出口，走S201省道3.2公里到新墙镇后右转上G107，行驶4.5公里到新墙大桥（路面最窄处6m）。

	作业环境概况
	荒地或草地，河边为自然堤坝，车辆能够直接进场。

	拦截措施
	枯水期：围油栏拦截方式，预计设计1道围油栏，一道吸油拖栏，需要人员12人，吸油机2台、撇油机1台、油槽车1台、挖掘机1台，冲锋舟1台、围油栏150米、吸油拖栏100米、吸油毡0.3吨、轻便储油罐1个、防渗塑料布100平方米规格2块。

	
	丰水期：围油栏拦截方式，预计设计1道围油栏，一道吸油拖栏，需要人员15人，吸油机2台、撇油机1台、油槽车1台、挖掘机1台，冲锋舟1台、围油栏200米、吸油拖栏200米、吸油毡0.6吨、轻便储油罐1个、防渗塑料布100平方米规格2块。

	4#拦截点：京广铁路桥
	GPS信息：113.076388，29.106504

	河流概况
	距离K2046+590m穿越48.9公里，距离岳阳支线穿越24.4公里，距离支线YY001+950m穿越27公里，枯水期河面宽80m，流速0.2m/s，丰水期河面宽100m，流速0.4m/s，河流四季不结冰。

	抵达现场道路描述
	下G4京港澳高速岳阳县出口，S201走13.2公里后右转，5.4公里过S201省道桥之后右转上河坝水泥路，1.6公里到达铁路桥（河坝水泥路宽4m）。

	作业环境概况
	荒地或草地，河边为自然堤坝，需修临时进场道路。

	拦截措施
	枯水期：围油栏拦截方式，预计设计1道围油栏，一道吸油拖栏，需要人员13人，吸油机2台、撇油机1台、油槽车1台、挖掘机1台，冲锋舟1台、围油栏150米、吸油拖栏100米、吸油毡0.3吨、轻便储油罐1个、防渗塑料布100平方米规格2块。

	
	丰水期：围油栏拦截方式，预计设计1道围油栏，一道吸油拖栏，需要人员15人，吸油机2台、撇油机1台、油槽车1台、挖掘机1台，冲锋舟1台、围油栏200米、吸油拖栏200米、吸油毡0.6吨、轻便储油罐1个、防渗塑料布100平方米规格2块。

	5#拦截点：S201跨河桥
	GPS信息：113.061070，29.111350

	河流概况
	距离K2046+590m穿越50.7公里，距离岳阳支线穿越26.2公里，距离支线YY001+950m穿越28.8公里，枯水期河面宽80m，流速0.2m/s，丰水期河面宽90m，流速0.2m/s，河流四季不结冰。

	抵达现场道路描述
	下G4京港澳高速岳阳县出口，S201走13.2公里后右转，5.2公里到达目的地S201跨河桥（路面最窄处6m）。

	作业环境概况
	荒地或草地，河边为自然堤坝，车辆能够直接进场。

	拦截措施
	枯水期：围油栏拦截方式，预计设计1道围油栏，一道吸油拖栏，需要人员12人，吸油机2台、撇油机1台、油槽车1台、挖掘机1台，冲锋舟1台、围油栏100米、吸油拖栏100米、吸油毡0.3吨、轻便储油罐1个、防渗塑料布100平方米规格2块。

	
	丰水期：围油栏拦截方式，预计设计1道围油栏，一道吸油拖栏，需要人员15人，吸油机2台、撇油机1台、油槽车1台、挖掘机1台，冲锋舟1台、围油栏600米、吸油拖栏600米、吸油毡0.6吨、轻便储油罐1个、防渗塑料布100平方米规格2块。


（3）典型拦截措施示意图

a、围油栏拦截方式：设置若干道围油栏，若干道吸油拖栏。围油栏、吸油拖栏与水流均呈夹角形状布设。需要收油机或罗茨泵、挖掘机、冲锋舟或船、油槽车、吸油毡、轻便储油罐、防渗塑料布、围油栏、吸油拖栏等。此方法适用于中型、大型河流。

中型河流：如下图所示，采用阶梯型围油栏。此方法能够快速将溢油集中到固定收油点上，围油栏根据水流速及溢油量选择布设角度。采用冲锋舟或船以此布设第一道、第二道……围油栏。在最后一道围油栏岸边处，油顺水流流到岸边，用罗茨泵或收油机将油水混合物抽到轻便储油罐，然后将油品抽到油槽车运走。


[image: image117.wmf]紊流栏

水

流

方

向

固定桩（树）

固定桩（树）

固定桩（树）

固定桩（树）

固定桩（树）

固定桩（树）

汇油坑

导流栏

导流栏

导流栏

绳索

绳索

20

20

45°

中型河流布设图

大型河流：河面较宽，采用两岸边同时收油方法。将两个围油栏的一端固定在钢缆绳中间，钢缆绳一端拴在提前打好的固定桩上，利用冲锋舟或船将另一端固定在河对岸固定桩上，两个围油栏的另一端分别拴在两岸的固定桩上。油顺水流流到岸边，用罗茨泵或收油机将油水混合物抽到轻便储油罐，然后将油品抽到油槽车运走。


[image: image118.wmf]水

流

方

向

水

流

方

向


大型河流布设图

b、拦水坝拦截方式：适用于小型河流。用油水分离器拦截，上面用沙袋和水泥预制板筑牢，河水从分离器钢管流走，水面上的油水混合物被拦截在上方，再用吸油毡、吸油拖栏吸油和抽油机抽油水混合物。需要收油机或罗茨泵、挖掘机、吊车、油槽车、轻便储油罐、防渗塑料布、吸油毡、围油栏、吸油拖栏等。

（四）本水域管理部门及主要控制设施（闸门、大坝等）、人员及联系电话
	序号
	水库/水闸/大坝
	位置
	负责人/操作人及电话
	备注

	1
	岳坊水库
	岳阳县张谷英镇岳坊村
	唐凯
0730-7576008
	大型水库，总库容2620万立米万

	2
	兰家洞水库
	汨罗市三江镇智峰乡
	冯伟
0730-3665181
	大型水库，5755万立方米

	3
	向家洞水库
	汨罗市三江镇智峰乡
	冯伟
0730-3665181
	大型水库，4944万立方米

	4
	龙源水库
	临湘市羊楼司镇
	胡四耀0730-3984225
	大型水库，总库容9549万立方米

	5
	忠防水库
	临湘市忠防镇
	0730-3766001
	大型水库，1150万立方米

	6
	兰桥水库
	临湘市西塘镇

 HYPERLINK "http://baike.baidu.com/view/1595594.htm" 兰桥村
	周健
0730-3761235
	大型水库，总库容1448万立方米

	7
	桃林拦河坝电站
	临湘市桃林镇
	李正道
0730-3591288
	

	8
	铁山水库
	平江县公田镇
	刘四方
0730-365118
	大型水库，总库容6.35亿立方米


5.9.7 汨罗江（K2108+450m）
（一）风险分析

管道在汨罗市长乐镇青狮村、汨罗市长乐镇水府村、汨罗市长乐镇双旗村、平江县伍市镇公合村、平江县伍市镇马头村、岳阳市平江县天井乡双龙村与汨罗江穿越交叉。汨罗江如果发生油品泄漏 ，最大的风险是油品进入东洞庭湖造成污染，汨罗江沿线有饮用水取水口，东洞庭湖是国家级自然保护区、湿地生态保护区。如果未及时有效拦截，污染物最终流入东洞庭湖敏感水域，导致汨罗江沿线饮用水取水中断，东洞庭湖保护区和湿地遭受污染，这对至少170万人口的生活用水和农业生产带来极大风险，甚至引发社会群体事件。
（二）河流信息

青狮村渠，起源于汨罗市长乐镇新铺村，止于汨罗市长乐镇长新村，并于此处汇入汨罗江。河宽2米，深0.2米。丰水期宽3米，深0.6米。
水府村渠，起源于汨罗市长乐镇水府村，止于汨罗市长乐镇海螺山，并于此处汇入汨罗江。河宽2米，深0.2米。丰水期宽3米，深0.6米。
双旗村渠，起源于汨罗市长乐镇双旗村，止于汨罗市长乐镇双旗村，并于此处汇入汨罗江。河宽1米，深0.2米。丰水期宽2米，深0.4米。
马头村渠，起源于岳阳市平江县伍市镇付家冲，止于汨罗市伍市镇普庆村，并于此处汇入汨罗江。河宽1米，深0.2米。丰水期宽2米，深0.5米。
栗山村渠，起源于东山古寺，止于伍市镇，并由伍市镇汇入汨罗江。主要用于农田灌溉。流域长度12km，流域面积达到30平方公里，是伍市镇栗山村的主要灌溉用水。管道穿越位置位于平江县伍市镇栗山村，位于河道里程3.5km处。水塘渠属于季节性河流，夏季水位高约80cm，流速0.4m/s；冬季水位高约20cm，流速0.1m/s。
汨罗江发源于江西修水县，往西流经平江县、汨罗市（汨水与罗江在县境内汇合),至湘阴县进入湘江。它的干流长度253 公里,流域面积达5543 平方公里，为湘江在湘北的最大支流。管道穿越汨罗江处上游接纳佑圣河、浯口河、盘石河、杨梅河、金罗小溪；下游接纳马头河、赵公河、关王河。据长沙水文水资源勘测局资料，穿越河段百年一遇最大流量为5110m3/s，最高洪水位为43.31m（黄海高程），最大流速3.00m/s，河床内无构筑物的最大冲刷深度为1.80m。
管道在湖南省平江县天井乡双龙村五组（北岸）穿越汨罗江，河宽约245m。穿越点南岸位于岳阳市伍市镇马头村，沿S308 省道即可到达。穿越位置附近地区为丘陵地貌，穿越点选择在平坦的地段。河堤为砂土石堤岸，无护坡，卵砾石河床，局部见基岩出露。汨罗江穿越桩桩间距约571m，河宽约245m，河床内由于采砂，河道内水深变化频繁，勘察期间穿越处最大水深处约2m。河岸与水面高差约10m，两岸均为粉质粘土，均为耕地，种植水稻，地形相对平坦。场区绝对标高为31.00～45.00m。
场区气候属大陆性季风气候区，东亚热带向北亚热带过渡气候带。主要气候特征为：春温多雨、寒流频繁，降水集中；夏秋多旱；严寒期短，无霜期长；风小、雾多、湿度大。
表1 河面宽度（米）
	汨罗江
	枯水期
	53-130

	
	丰水期
	180-210


管道在汨罗市与汨罗江有1处穿越交叉，管道横向穿越，穿越点情况详见表2。表2 穿越位置基本情况
	名称
	穿越

桩号
	穿越位置
	穿越方式
	穿越长度
	河道里程（全长253km）
	距湘江入口处距离

	兰郑长干线
	K2095+700m
	北岸：汨罗市智峰乡广联村

南岸：汨罗市智峰乡广联村
	大开挖
	1m
	4km
	48km

	兰郑长干线
	K2096+800m
	北岸：汨罗市智峰乡广联村

南岸：汨罗市智峰乡广联村
	大开挖
	1m
	4km
	48km

	兰郑长干线
	K2097+400m
	北岸：汨罗市长乐镇青狮村
南岸：汨罗市长乐镇青狮村
	大开挖
	1m
	4km
	48km

	兰郑长干线
	K2098+400m
	北岸：汨罗市长乐镇青狮村

南岸：汨罗市长乐镇青狮村
	大开挖
	10m
	8km
	52km

	兰郑长干线
	K2102+200m
	北岸：汨罗市长乐镇海山村

南岸：汨罗市长乐镇海山村
	大开挖
	8m
	4km
	49km

	兰郑长干线
	K2103+500m
	北岸：汨罗市长乐镇合旗村

南岸：汨罗市长乐镇合旗村
	大开挖
	8m
	4km
	48km

	兰郑长干线
	K2108+500m
	北岸：汨罗市罗家镇天井村
南岸：平江县伍市镇颜家村
	定向钻
	572m
	205km
	48km

	兰郑长干线
	K2112+100m
	北岸：汨罗市罗家镇天井村
南岸：平江县伍市镇颜家村
	大开挖
	8m
	4km
	48km


表4青狮村渠沿线基本信息概况

	序号
	名称
	类型、用途
	位置
	河道里程
	备注

	
	
	控制水量
	油品围控
	
	
	

	
	水库、水闸、大坝、桥梁、河流交汇口
	　
	　
	行政位置（具体到村小组）
	渠全长8公里
	　

	1
	起点
	√
	
	汨罗市长乐镇新铺村
	0km
	始点

	2
	穿越点
	
	√
	汨罗市长乐镇青狮村
	3km
	

	3
	入汨罗江
	
	√
	汨罗市长乐镇长新村
	8km
	汇流点


表5水府村渠沿线基本信息概况

	序号
	名称
	类型、用途
	位置
	河道里程
	备注

	
	
	控制水量
	油品围控
	
	
	

	
	水库、水闸、大坝、桥梁、河流交汇口
	　
	　
	行政位置（具体到村小组）
	渠全长4公里
	　

	1
	起点
	√
	
	汨罗市长乐镇水府村
	0km
	始点

	
	村路桥
	√
	
	汨罗市长乐镇水府村
	2.4km
	

	
	穿越点
	
	√
	汨罗市长乐镇水府村
	3.2km
	

	4
	入汨罗江
	
	√
	汨罗市长乐镇海螺山
	4km
	汇流点


表6双旗村渠沿线基本信息概况

	序号
	名称
	类型、用途
	位置
	河道里程
	备注

	
	
	控制水量
	油品围控
	
	
	

	
	水库、水闸、大坝、桥梁、河流交汇口
	　
	　
	行政位置（具体到村小组）
	渠全长1公里
	　

	1
	起点
	√
	
	汨罗市长乐镇双旗村
	0km
	始点

	2
	穿越点
	
	√
	汨罗市长乐镇双旗村
	0.3km
	

	3
	入汨罗江
	
	√
	汨罗市长乐镇双旗村
	1km
	汇流点


表7马头村渠沿线基本信息概况

	序号
	名称
	类型、用途
	位置
	河道里程
	备注

	
	
	控制水量
	油品围控
	
	
	

	
	水库、水闸、大坝、桥梁、河流交汇口
	　
	　
	行政位置（具体到村小组）
	渠全长8公里
	　

	1
	起点
	√
	
	岳阳市平江县伍市镇付家冲
	0km
	始点

	2
	穿越点
	
	√
	平江县伍市镇公合村
	7
	

	3
	穿越点
	
	√
	平江县伍市镇公合村
	8
	

	4
	穿越点
	
	√
	平江县伍市镇马头村
	8.5
	

	5
	穿越点
	
	√
	平江县伍市镇马头村
	9
	

	6
	穿越点
	
	√
	平江县伍市镇马头村
	9.5
	

	7
	穿越点
	
	√
	平江县伍市镇马头村
	10
	

	8
	入汨罗江
	
	√
	汨罗市伍市镇马头村
	12km
	汇流点


表8栗山村渠沿线基本信息概况

	序号
	名称
	类型、用途
	位置
	河道里程
	备注

	
	
	控制水量
	油品围控
	
	
	

	1
	水库、水闸、大坝、桥梁、河流交汇口
	　
	　
	行政位置（具体到村小组）
	渠全长12公里
	　

	2
	起点
	√
	
	岳阳市平江县伍市镇邹家园村
	0km
	始点

	3
	穿越点
	√
	
	平江县伍市镇栗山村
	3.5km
	管道交叉点

	4
	村路桥
	
	√
	平江县伍市镇栗山村
	4km
	

	5
	X013县道桥
	
	√
	汨罗市伍市镇街道
	10km
	

	6
	入汨罗江
	√
	
	汨罗市伍市镇街道
	12km
	汇流点


表9 汨罗江沿线基本信息概况

	序号
	名称
	类型、用途
	位置
	河道里程
	备注

	
	
	控制水量
	油品围控
	
	
	

	
	水库、水闸、大坝、桥梁、河流交汇口
	　
	　
	行政位置（具体到村小组）
	汨罗江全长253公里，此处写位于汨罗江的相对里程
	　

	1
	岳坊水库
	√
	
	岳阳县张谷英镇岳坊村
	78km
	支流源头

	2
	向家洞水库
	√
	
	汨罗市三江镇智峰乡
	136km
	北岸

	3
	兰家洞水库
	√
	
	汨罗市三江镇智峰乡
	137km
	北岸

	4
	K2108+400m穿越处
	
	
	平江县伍市镇颜家村
	150.5km
	

	5
	邹家园村拦截点
	
	√
	平江县伍市镇邹家园村
	153.5km
	1#拦截点处

	6
	汨水大桥
	
	√
	平江县伍市镇朱家岭村
	155.2km
	2#拦截点处

	7
	车对河
	
	
	汨罗市新市镇
	162km
	分流

	8
	G107跨江大桥
	
	√
	汨罗市新市镇枫家岭村
	167km
	3#拦截点处

	9
	高铁跨江大桥
	
	√
	汨罗市新市镇大坪里
	170.2km
	4#拦截点处

	10
	X041跨江大桥
	
	√
	汨罗市城郊乡柳林台村
	173.8km
	5#拦截点处

	11
	友谊河
	
	
	汨罗市
	174.5km
	分流

	12
	罗水河
	√
	
	汨罗市黄市乡
	176km
	支流汇入点

	13
	S201跨江大桥
	
	√
	汨罗市城关镇百丈口
	178.8km
	6#拦截点处


1管道穿越位置及本水域分布图、拦截点布设图
[image: image119.png]



[image: image120.png]TRHEAR





[image: image121.png]



[image: image122.png]



[image: image123.png]BBLdt
SCAREEH

(e




2 穿越点的现场详图

马头村渠第1次穿越，坐标：28.785758, 113.283527。

[image: image124.jpg]



马头村渠第2次穿越，坐标：28.782749, 113.284214。

[image: image125.jpg]



马头村渠第3次穿越，坐标：28.772518, 113.281296。

[image: image126.jpg]



马头村渠第4次穿越，坐标28.767101, 113.278721。

[image: image127.jpg]



马头村渠第5次穿越，坐标：28.759426, 113.278549。

[image: image128.jpg]



马头村渠第6次穿越，坐标：28.753708, 113.277519。

[image: image129.jpg]



双旗村渠穿越点，坐标：28.807646, 113.275803。

[image: image130.jpg]



水府村渠穿越点，坐标：28.837763, 113.277090。

[image: image131.jpg]



青狮村渠穿越点，坐标：28.866854, 113.312263。

[image: image132.jpg]



3穿越点现场进场交通图

[image: image133.png]



沿G107行驶至天井乡新屋邹，然后向东上X041县道行驶至长乐镇后右拐，继续前行500米即可到达青狮村渠穿越点，继续右拐前行1.5公里到达水府村渠穿越点，继续前行200米到达双旗村渠穿越点。从长乐镇沿041县道往西行驶0.8公里左拐继续前行2公里到达汨罗江穿越点

[image: image134.png]



沿S308省道行驶至伍市镇，在伍市镇向南转到X013县道行驶，前行7公里即可到达栗山村渠穿越点，随后左转，继续前行2公里到达马头村渠穿越点6、马头村渠穿越点5、马头村渠穿越点4、马头村渠穿越点3、马头村渠穿越点2、马头村渠穿越点1。

（三）拦截点的选择

根据现场实际情况，现场指挥部就近设置。

1、各拦截点布置措施

（1）各拦截点进场交通图及现场照片
[image: image135.png]



下G4京港澳高速平江出口，行驶1.5km至S308省道右转行驶1.2km至1#拦截点处。

1#拦截点现场照片——邹家园村

[image: image136.jpg]



2#拦截点进场交通图

下G4京港澳高速平江出口，行驶1.5km至S308省道左转，行驶500m至乡村路顺路行驶800m到达2#拦截点。

2#拦截点进场照片——汨水大桥

[image: image137.jpg]



3#拦截点进场交通图

[image: image138.png]@i T e

! wan 0 ur ara





下G4京港澳高速平江出口，行驶1.5km至S308省道左转，行驶11km右转上107国道，行驶1km到达3#拦截点。

3#拦截点现场照片——G107跨江大桥

[image: image139.jpg]



4#拦截点进场交通图

北岸入场：下G4京港澳高速平江出口，行驶1.5km至S308省道左转，行驶11km右转上107国道行驶4km，在张家塅处左转上村路到达北岸拦截点。

南岸入场：下G4京港澳高速平江出口，行驶1.5km至S308省道左转，行驶11km右转上107国道行驶1km（不过桥），左转上沿江大道到达南岸拦截点。

4#拦截点现场照片——高铁跨江大桥

[image: image140.jpg]



5#拦截点进场交通图

[image: image141.png]



下G4京港澳高速平江出口，行驶1.5km至S308省道左转，行驶6km左转上汨新大道，行驶5km右转上107国道，行驶1km（不过桥）左转上沿江大道，行驶8km到达5#拦截点。

5#拦截点现场照片——X041跨江大桥

[image: image142.jpg]



6#拦截点进场交通图

[image: image143.png]



下G4京港澳高速平江出口，行驶1.5km至S308省道左转，行驶6km左转上汨新大道，行驶17km右转上城西北路，行驶1km右转上S201省道，行驶4km到达6#拦截点。

6#拦截点现场照片——S201跨江大桥

[image: image144.jpg]



各拦截点基本信息

沿着河流依托桥梁、大坝、水闸、河流转弯处、漂浮物集中处等道路畅通车辆方便进入的位置设定各个拦截点。

汨罗江沿线可设置油品拦截点6道，一旦油品发生泄漏，可根据实际位置，从中选择合适拦截点进行拦截。具体情况为：

	拦截点
	河道里程
	行政位置
	描述

	1#：邹家园村
	153.5km
	平江县伍市镇邹家园村
	此处无桥梁，但交通较为便利，为第一道拦截点，北岸为自然堤坝，南岸为人工堤坝。

	2#：汨水大桥
	155.2km
	平江县伍市镇朱家岭村
	此大桥有5座桥墩，桥墩间距约为10米，北岸为自然堤坝，南岸为人工堤坝。

	3#：G107跨江大桥
	167km
	汨罗市新市镇枫家岭村
	G107跨江大桥，此大桥有7座桥墩，桥墩间距约为10米，两岸为自然堤坝。

	4#：高铁跨江大桥
	170km
	汨罗市新市镇大坪里
	高铁跨江大桥，此大桥有9座桥墩，桥墩间距约为15米，两岸为自然堤坝。

	5#:X041跨江大桥
	173.8km
	汨罗市城郊乡柳林台村
	X041跨江大桥,此大桥有12座桥墩，桥墩间距约为10米，两岸为人工堤坝。

	6#：S201跨江大桥
	178.8km
	汨罗市城关镇百丈口
	S201跨江大桥，此大桥有12座桥墩，桥墩间距约为15米，两岸为自然堤坝。


	1#拦截点：邹家园村
	GPS信息：113.155915，28.470187

	河流概况
	距离EC109#穿越4公里，枯水期河面宽15m，流速0.1m/s，丰水期河面宽20米，流速0.3m/s，河流四季不结冰。

	抵达现场道路描述
	下G4京港澳高速平江出口，行驶1.5km至S308省道右转行驶1.2km至1#拦截点。

	作业环境概况
	荒地或草地，北岸为自然堤坝，南岸为人工堤坝，车辆能够直接进场。

	拦截措施
	枯水期：围油栏拦截方式，预计设计1道围油栏，1道吸油拖栏，需要人员11人，吸油机2台、撇油机1台、油槽车1台、挖掘机1台，冲锋舟1台、围油栏100米、吸油拖栏100米、吸油毡0.3吨、轻便储油罐1个、防渗塑料布100平方米规格2块。

	
	丰水期：围油栏拦截方式，预计设计1道围油栏，1道吸油拖栏，需要人员13人，吸油机2台、撇油机1台、油槽车1台、挖掘机1台，冲锋舟1台、围油栏200米、吸油拖栏200米、吸油毡0.6吨、轻便储油罐1个、防渗塑料布100平方米规格2块。

	2#拦截点：汨水大桥
	GPS信息：113.146561，28.472327

	河流概况
	距离EC109#穿越8公里，枯水期河面宽40米，流速0.1m/s，丰水期河面宽50m，流速0.2m/s，河流四季不结冰。

	抵达现场道路描述
	下G4京港澳高速平江出口，行驶1.5km至S308省道左转，行驶500m至乡村路顺路，行驶800m到达2#拦截点。

	作业环境概况
	荒地或草地，北岸为自然堤坝，南岸为人工堤坝，容易进车。

	拦截措施
	枯水期：围油栏拦截方式，预计设计1道围油栏，1道吸油拖栏，需要人员11人，吸油机2台、撇油机1台、油槽车1台、挖掘机1台，冲锋舟1台、围油栏100米、吸油拖栏100米、吸油毡0.3吨、轻便储油罐1个、防渗塑料布100平方米规格2块。

	
	丰水期：围油栏拦截方式，预计设计1道围油栏，1道吸油拖栏，需要人员13人，吸油机2台、撇油机1台、油槽车1台、挖掘机1台，冲锋舟1台、围油栏200米、吸油拖栏200米、吸油毡0.6吨、轻便储油罐1个、防渗塑料布100平方米规格2块。

	3#拦截点：G107跨江大桥
	GPS信息： 113.095558，28.471937

	河流概况
	距离EC109#穿越22公里，枯水期河面宽50m，流速0.1m/s，丰水期河面宽60m，流速0.2m/s，河流四季不结冰。

	抵达现场道路描述
	下G4京港澳高速平江出口，行驶1.5km至S308省道左转，行驶11km右转上107国道，行驶1km到达3#拦截点。

	作业环境概况
	荒地或草地，两岸为自然堤坝，车辆能够直接进场。

	拦截措施
	枯水期：围油栏拦截方式，预计设计1道围油栏，1道吸油拖栏，需要人员11人，吸油机2台、撇油机1台、油槽车1台、挖掘机1台，冲锋舟1台、围油栏100米、吸油拖栏100米、吸油毡0.3吨、轻便储油罐1个、防渗塑料布100平方米规格2块。

	
	丰水期：围油栏拦截方式，预计设计1道围油栏，1道吸油拖栏，需要人员13人，吸油机2台、撇油机1台、油槽车1台、挖掘机1台，冲锋舟1台、围油栏200米、吸油拖栏200米、吸油毡0.6吨、轻便储油罐1个、防渗塑料布100平方米规格2块。

	4#拦截点：高铁跨江大桥
	GPS信息：113.058685，28.479243

	河流概况
	距离EC109#穿越29公里，枯水期河面宽80m，流速0.1m/s，丰水期河面宽120米，流速0.5米每秒，河流四季不结冰。

	抵达现场道路描述
	北岸入场：下G4京港澳高速平江出口，行驶1.5km至S308省道左转，行驶11km右转上107国道，行驶4km在张家塅处左转上村路到达北岸拦截点。

南岸入场：下G4京港澳高速平江出口，行驶1.5km至S308省道左转，行驶11km右转上107国道，行驶1km（不过桥）左转上沿江大道到达南岸拦截点。

	作业环境概况
	荒地或草地，两岸为自然堤坝，需修临时进场道路。

	拦截措施
	枯水期：围油栏拦截方式，预计设计1道围油栏，1道吸油拖栏，需要人员12人，吸油机2台、撇油机1台、油槽车1台、挖掘机1台，冲锋舟1台、围油栏100米、吸油拖栏100米、吸油毡0.3吨、轻便储油罐1个、防渗塑料布100平方米规格2块。

	
	丰水期：围油栏拦截方式，预计设计1道围油栏，1道吸油拖栏，需要人员15人，吸油机2台、撇油机1台、油槽车1台、挖掘机1台，冲锋舟1台、围油栏200米、吸油拖栏200米、吸油毡0.6吨、轻便储油罐1个、防渗塑料布100平方米规格2块。

	5#拦截点：X041跨江大桥
	GPS信息：113.058685，28.482446

	河流概况
	距离EC109#穿越36公里，枯水期河面宽50m，流速0.1m/s，丰水期河面宽70m，流速0.2m/s，河流四季不结冰。

	抵达现场道路描述
	下G4京港澳高速平江出口，行驶1.5km至S308省道左转，行驶6km左转上汨新大道，行驶5km右转上107国道，行驶1km（不过桥）左转上沿江大道，行驶8km到达5#拦截点。

	作业环境概况
	荒地或草地，两岸为人工堤坝，车辆能够直接进场。

	拦截措施
	枯水期：围油栏拦截方式，预计设计1道围油栏，1道吸油拖栏，需要人员11人，吸油机2台、撇油机1台、油槽车1台、挖掘机1台，冲锋舟1台、围油栏100米、吸油拖栏100米、吸油毡0.3吨、轻便储油罐1个、防渗塑料布100平方米规格2块。

	
	丰水期：围油栏拦截方式，预计设计1道围油栏，1道吸油拖栏，需要人员13人，吸油机2台、撇油机1台、油槽车1台、挖掘机1台，冲锋舟1台、围油栏200米、吸油拖栏200米、吸油毡0.6吨、轻便储油罐1个、防渗塑料布100平方米规格2块。

	6#拦截点：S201跨江大桥
	GPS信息：113.058686，28.486624

	河流概况
	距离EC109#穿越46公里，枯水期河面宽120m，流速0.1m/s，丰水期河面宽150m，流速0.3m/s，河流四季不结冰。

	抵达现场道路描述
	下G4京港澳高速平江出口，行驶1.5km至S308省道左转，行驶6km左转上汨新大道，行驶17km右转上城西北路，行驶1km右转上S201省道，行驶4km到达6#拦截点。

	作业环境概况
	荒地或草地，两岸为自然堤坝，车辆能够直接进场。

	拦截措施
	枯水期：围油栏拦截方式，预计设计1道围油栏，1道吸油拖栏，需要人员12人，吸油机2台、撇油机1台、油槽车1台、挖掘机1台，冲锋舟1台、围油栏100米、吸油拖栏100米、吸油毡0.3吨、轻便储油罐1个、防渗塑料布100平方米规格2块。

	
	丰水期：围油栏拦截方式，预计设计1道围油栏，1道吸油拖栏，需要人员15人，吸油机2台、撇油机1台、油槽车1台、挖掘机1台，冲锋舟1台、围油栏200米、吸油拖栏200米、吸油毡0.6吨、轻便储油罐1个、防渗塑料布100平方米规格2块。


（3）典型拦截措施示意图

a、围油栏拦截方式：设置若干道围油栏，若干道吸油拖栏。围油栏、吸油拖栏与水流均呈夹角形状布设。需要收油机或罗茨泵、挖掘机、冲锋舟或船、油槽车、吸油毡、轻便储油罐、防渗塑料布、围油栏、吸油拖栏等。此方法适用于中型、大型河流。

中型河流：如下图所示，采用阶梯型围油栏。此方法能够快速将溢油集中到固定收油点上，围油栏根据水流速及溢油量选择布设角度。采用冲锋舟或船以此布设第一道、第二道……围油栏。在最后一道围油栏岸边处，油顺水流流到岸边，用罗茨泵或收油机将油水混合物抽到轻便储油罐，然后将油品抽到油槽车运走。


[image: image145.wmf]紊流栏

水

流

方

向

固定桩（树）

固定桩（树）

固定桩（树）

固定桩（树）

固定桩（树）

固定桩（树）

汇油坑

导流栏

导流栏

导流栏

绳索

绳索

20

20

45°

中型河流布设图

大型河流：河面较宽，采用两岸边同时收油方法。将两个围油栏的一端固定在钢缆绳中间，钢缆绳一端拴在提前打好的固定桩上，利用冲锋舟或船将另一端固定在河对岸固定桩上，两个围油栏的另一端分别拴在两岸的固定桩上。油顺水流流到岸边，用罗茨泵或收油机将油水混合物抽到轻便储油罐，然后将油品抽到油槽车运走。


[image: image146.wmf]水

流

方

向

水

流

方

向


大型河流布设图

b、拦水坝拦截方式：适用于小型河流。用油水分离器拦截，上面用沙袋和水泥预制板筑牢，河水从分离器钢管流走，水面上的油水混合物被拦截在上方，再用吸油毡、吸油拖栏吸油和抽油机抽油水混合物。需要收油机或罗茨泵、挖掘机、吊车、油槽车、轻便储油罐、防渗塑料布、吸油毡、围油栏、吸油拖栏等。

（四）本水域管理部门及主要控制设施（闸门、大坝等）、人员及联系电话
	序号
	水库/水闸/大坝
	位置
	负责人/操作人及电话
	备注

	1
	岳坊水库
	岳阳县张谷英镇岳坊村
	唐凯
0730-7576008
	大型水库，总库容2620万立米万

	2
	兰家洞水库
	汨罗市三江镇智峰乡
	冯伟
0730-3665181
	大型水库，5755万立方米

	3
	向家洞水库
	汨罗市三江镇智峰乡
	冯伟
0730-3665181
	大型水库，4944万立方米

	4
	龙源水库
	临湘市羊楼司镇
	胡四耀0730-3984225
	大型水库，总库容9549万立方米

	5
	忠防水库
	临湘市忠防镇
	0730-3766001
	大型水库，1150万立方米

	6
	兰桥水库
	临湘市西塘镇

 HYPERLINK "http://baike.baidu.com/view/1595594.htm" 兰桥村
	周健
0730-3761235
	大型水库，总库容1448万立方米

	7
	桃林拦河坝电站
	临湘市桃林镇
	李正道
0730-3591288
	

	8
	铁山水库
	平江县公田镇
	刘四方
0730-365118
	大型水库，总库容6.35亿立方米


5.9.8 友谊河（K2130+650m）
（一）风险分析

管道在平江县向家镇长岭村分别与友谊河、两条小型水渠（均汇入友谊河）交叉穿越，河流在汨罗市沙溪镇双江口汇入车对河，车对河在汨罗市新市镇汇入汨罗江，汨罗江最后汇入东洞庭湖。汨罗江沿线有饮用水取水口，东洞庭湖是国家级自然保护区、湿地生态保护区。管道如果发生泄漏，将会对管道下游9km河流及汇流后的89km河流，甚至东洞庭湖造成污染。如果未及时有效拦截，污染物最终流入东洞庭湖敏感水域，导致汨罗江沿线饮用水取水中断，东洞庭湖保护区和湿地遭受污染，养殖户利益受损，甚至引发社会群体事件。
（二）河流信息

水库渠、水塘渠为友谊河的两条支流，管道分别与两条支流和友谊河交叉。水塘渠，起源于岳阳市平江县岱青洞、途经平江县向家镇长岭村，最终在向家镇向家村汇入友谊河。主要用于农田灌溉。流域长度6.0km，流域面积达到30平方公里，是向家镇长岭村的主要灌溉用水渠。管道穿越位置位于平江县向家镇长岭村，分别位于河道里程3.52km、3.60km处。水塘渠属于季节性河流，夏季水位高约80cm，流速0.4m/s；冬季水位高约20cm，流速0.1m/s。  

娥石盆水库渠（以下简称水库渠），起源于湖南省岳阳市平江县大条里，途经G4京港澳高速、汨罗市向家镇铜锣坪村，最终在向家镇铜锣坪村汇入友谊河。主要用于农田灌溉。流域长度2.6km，流域面积达到20.8平方公里，是向家镇铜锣坪村的主要灌溉用水渠。管道穿越位置位于平江县向家镇铜锣坪村，位于河道里程2.4km处。水库渠属于季节性河流，夏季水位高约140cm，流速0.8m/s；冬季水位高约80cm，流速0.2m/s。娥石盆位于湖南省岳阳市平江县大条里，属于灌溉用水库，集水面积1.2平方公里，冬季水位高约1.8m，夏季水位高约4.2m。

友谊河，河长19km，坡降0.313‰，流域面积110余平方公里。友谊河起于长沙县白沙乡沙子源、长沙县白沙乡曹家坊，途经长沙县白沙乡白沙村、长沙县板仓镇、平江县向家镇长岭村、平江县向家镇向家村、平江县向家镇兰家塅，最终于汨罗市沙溪镇双江村汇入车对河，经由车对河于汨罗市新市镇小坪泉汇入汨罗江，随后经汨罗江汇入洞庭湖。友谊河属于季节性河流，夏季水位高约130cm，流速0.8m/s；冬季水位高约50cm，流速0.2m/s。

场区气候属大陆性季风气候区，东亚热带向北亚热带过渡气候带。主要气候特征为：春温多雨、寒流频繁，降水集中；夏秋多旱；严寒期短，无霜期长；风小、雾多、湿度大。
表1 河面宽度（米）

	友谊河
	枯水期
	6-10

	
	丰水期
	10-15

	水库入河渠
	枯水期
	4-6

	
	丰水期
	6-8

	水塘入河渠
	枯水期
	1-3

	
	丰水期
	3-5


管道在长岭村、向家村、飘峯村分别与水塘入河渠、水库入河渠、友谊河穿越交叉，穿越点情况详见表2。

表2 穿越位置基本情况

	名称
	穿越

桩号
	穿越位置
	穿越方式
	穿越长度
	河道里程
	距洞庭湖入口处距离
	上下游阀室

	兰郑长干线
	ED064#-100m
	北岸：平江向家镇长岭村

南岸：平江县向家镇长岭村
	大开挖
	10m
	水塘渠3.5km（全长6km）
	95.8km
	距离上游76#阀室约15km ，距离下游77#阀室约12km

	兰郑长干线
	ED064#
	北岸：平江县向家镇长岭村

南岸：平江向家镇长岭村
	大开挖
	4m
	水塘渠3.6km（全长6km）
	95.7km
	

	兰郑长干线
	ED073#+400m
	北岸：平江县向家镇向家村

南岸：平江县向家镇向家村
	大开挖
	20m
	水库渠2.4km （全长2.6km）
	92.3km
	

	兰郑长干线
	ED073#+450m
	北岸：平江县家镇向家村

南岸：长沙市长沙县飘峯村
	大开挖
	20m
	友谊河 
	91.8km
	


表3 水塘渠沿线基本信息概况

	序号
	名称
	类型、用途
	位置
	河道里程
	备注

	
	
	控制水量
	油品围控
	
	
	

	
	水库、水闸、大坝、桥梁、河流交汇口
	　
	　
	行政位置（具体到村小组）
	相对于穿越点的位置（水塘渠全长6km）
	　

	1
	岳阳市平江县岱青洞
	√
	
	岳阳市平江县岱青洞
	上游3.52km
	始点

	2
	村路
	√
	
	汨罗市向家镇长岭村
	上游20米
	　

	
	ED064#-100m穿越点
	√
	
	汨罗市向家镇长岭村
	0km
	管道穿越点

	
	ED064#穿越点
	√
	
	汨罗市向家镇长岭村
	0.08km
	管道穿越点

	3
	1#拦截点X 060县道桥
	
	√
	汨罗市向家镇长岭村
	1.5km
	1#拦截点

	4
	入友谊河
	√
	
	汨罗市向家镇向家村
	2.48km
	


表4 娥石盆水库渠沿线基本信息概况

	序号
	名称
	类型、用途
	位置
	河道里程
	备注

	
	
	控制水量
	油品围控
	
	
	

	
	水库、水闸、大坝、桥梁、河流交汇口
	　
	　
	行政位置（具体到村小组）
	相当于穿越点的位置（水库渠全长2.6公里）
	　

	1
	娥石盆水库
	
	√
	湖南省岳阳市平江县大条里
	上游2.4km
	始点

	2
	穿G4京港澳高速
	
	
	湖南省岳阳市平江县萝卜塘
	上游1.9km
	

	3
	穿越铜锣坪村路
	√
	
	湖南省岳阳市平江县铜锣坪村
	上游0.9km
	

	4
	穿越铜锣坪村路
	√
	
	湖南省岳阳市平江县铜锣坪村
	上游0.1km
	

	5
	ED073+400m穿越点
	
	
	湖南省岳阳市平江县铜锣坪村
	0km
	管道穿越点

	6
	汇入友谊河
	
	√
	湖南省岳阳市平江县铜锣坪村
	0.2km
	汇入点


表5  友谊河沿线基本信息概况

	序号
	名称
	类型、用途
	位置
	河道里程（友谊河19km，里程大于19km的为友谊河里程往后累加）
	备注

	
	
	控制水量
	油品围控
	
	
	

	
	水库、水闸、大坝、桥梁、河流交汇口
	
	
	行政位置（具体到村小组）
	
	　

	1
	长沙县白沙乡沙子源、长沙县白沙乡曹家坊
	√
	
	长沙县白沙乡沙子源、长沙县白沙乡曹家坊
	0
	始点

	2
	罗家屋场村路桥
	√
	
	长沙县白沙乡罗家屋场村
	3.8 km
	

	3
	荷莲塅村路桥
	√
	
	长沙县白沙乡荷莲塅村
	4.4 km
	

	4
	白沙村226乡道
	√
	
	长沙县白沙乡白沙村
	6.2 km
	

	5
	G4京港澳高速
	
	
	长沙县白沙乡白沙村
	7.2 km
	

	6
	向家镇长沙县交界X022县道桥
	√
	
	长沙县板仓镇
	8.0 km
	

	7
	ED073#+450m穿越点


	
	
	平江县家镇向家村


	9km
	管道穿越点

	8
	长岭村水库渠入口
	√
	
	平江县向家镇长岭村
	9.6 km
	支流汇入点

	9
	水塘渠入口
	√
	
	平江县向家镇向家村
	10.6 km
	支流汇入点

	10
	2#拦截X060县道过友谊河（平江-长沙分界桥）
	
	√
	平江县向家镇长岭村
	11.6 km
	2#拦截点

	11
	3#拦截鸿发沙场过河路
	
	√
	平江县向家镇兰家塅
	12.2 km
	3#拦截点

	12
	友谊河过村路桥
	
	√
	汨罗市沙溪镇下黎头咀
	18.8 km
	4#拦截点处

	13
	双江村双江口流入车对河
	√
	
	汨罗市沙溪镇双江村
	19 km
	支流汇入点

	14
	车对河过S308省道桥
	
	√
	汨罗市新市镇蔬菜村
	32.1 km
	5#拦截点处

	15
	车对河过S308省道桥
	
	√
	汨罗市新市镇小坪泉
	33.6 km
	6#拦截点处

	16
	新市镇小坪泉汇入汨罗江
	√
	
	汨罗市新市镇小坪泉
	34 km
	支流汇入点

	17
	G107跨江大桥
	
	√
	汨罗市新市镇枫家岭村
	39 km
	7#拦截点处

	18
	高铁跨江大桥
	
	
	汨罗市新市镇大坪里
	42.2 km
	

	19
	X041跨江大桥
	
	√
	汨罗市城郊乡柳林台村
	44.8 km
	8#拦截点处

	20
	罗水河
	√
	
	汨罗市黄市乡
	47 km
	支流汇入点

	21
	S201跨江大桥
	
	√
	汨罗市城关镇百丈口
	49.8 km
	9#拦截点处


1管道穿越位置及本水域分布图

[image: image147.png]Google.





2 穿越点的现场详图

1#管道穿越水塘渠穿越点现场图片及GPS坐标：28.65986574, 113.24791946

[image: image148.jpg]v





1#水塘渠穿越点现场照片

2#管道穿越水塘渠穿越点现场图片及GPS坐标：28.65974807, 113.24780740

[image: image149.jpg]



2#水塘渠穿越点现场照片

水塘渠汇入友谊河现场图片及GPS坐标：28.64214343, 113.24367476

[image: image150.jpg]



水塘渠汇入友谊河现场照片

3#管道穿越水库渠穿越点现场图片及GPS坐标：28.55968716, 113.24763662

[image: image151.jpg]



3#水库渠穿越点现场照片

水库渠汇入友谊河现场图片及GPS坐标：28.55968716, 113.24765824

[image: image152.jpg]



水库渠汇入友谊河现场照片

4#管道穿越友谊河穿越点现场图片及GPS坐标：28.63954609, 113.24422701

[image: image153.jpg]



4#友谊河穿越点现场照片

3穿越点现场进场交通图
[image: image154.png]



京港澳高速开慧高速口下第二个路口右拐，沿X022县道一直前行约7.5km到向家镇向家医院，继续前行100m到达第一个十字路口左拐，前行300m到达第一个路口右拐到达X060县道，前行500m到达路口右拐，继续前行500m到达路口左拐到达X013县道，前行800米左拐继续前行600m到达1#、2#穿越点。

G4京港澳高速 开慧高速口下第二个路口右拐，沿X022县道一直前行约7.5km到向家镇向家医院，继续前行100m到达第一个十字路口左拐，前行300m到达第一个路口右拐前行400到达3#穿越点。

G4京港澳高速 开慧高速口下第二个路口右拐，沿X022县道一直前行约7.5km到向家镇向家医院，继续前行100m到达第一个十字路口左拐，前行800m到达第二个路口右拐前行200到达4#穿越点。

（三）拦截点的选择

根据现场实际情况，现场指挥部就近设置。

1、各拦截点布置措施

（1）各拦截点进场交通图及现场照片
1#拦截点进场交通图

[image: image155.png]KRA

A
i ]
8
L%
R JF,&
KAy f
A
E ) [Ea]





G4京港澳高速 开慧高速口下第二个路口右拐，沿X022县道一直前行约7.5km到向家镇向家医院，继续前行100m到达第一个十字路口左拐，前行300m到达第一个路口右拐沿X060县道一直前行约5km到达1#拦截点。

1#拦截点现场照片——长岭村桥

[image: image156.jpg]



2#拦截点进场交通图

[image: image157.png]RE RN gty

a7
Kty e

KR

B8 1]





G4京港澳高速 开慧高速口下第二个路口右拐，沿X022县道一直前行约7.5km到向家镇向家医院，继续前行100m到达第一个十字路口左拐，前行300m到达第一个路口右拐沿X060县道一直前行约5km到达1#拦截点，继续前行3km左转前行300m到达2#拦截点。

2#拦截点进场照片——平江-长沙分界桥

[image: image158.jpg]BT AT

i

S50 .





3#拦截点进场交通图

G4京港澳高速 开慧高速口下第二个路口右拐，沿X022县道一直前行约7.5km到向家镇向家医院，继续前行100m到达第一个十字路口左拐，前行300m到达第一个路口右拐沿X060县道一直前行约5km到达1#拦截点，继续前行3km左转前行300m到达2#拦截点，过桥后右转继续沿X060县道前行2.5km到达3#拦截点。

3#拦截点现场照片——鸿发沙场过河路
[image: image159.jpg]



4#拦截点进场交通图

[image: image160.png]



从G4平江高速口下，前行1.6公里左拐沿着S308省道前行9.9km至伍市镇，接着左拐沿着G107继续前行15.8km至黄柏镇，刚出黄柏镇即到X060县道同G107交叉口，左拐沿X060县道继续前行4.3km至沙溪镇，过沙溪镇车对河桥后左拐沿村路一直前行2.8km即可到达4#拦截点。

4#拦截点现场照片——下黎头咀村路桥
[image: image161.jpg]



5#拦截点进场交通图

[image: image162.png]



从G4平江高速口下，前行1.6公里左拐沿着S308省道一直前行6km，左转继续前行1.7km即可到达5#拦截点。

5#拦截点现场照片——S308跨江大桥
[image: image163.jpg]



6#拦截点进场交通图

[image: image164.png]



从G4平江高速口下，前行1.6公里左拐沿着S308省道一直前行6km，右转继续前行1.5km即可到达6#拦截点。

6#拦截点现场照片——S308跨江大桥
[image: image165.jpg]



7#拦截点进场交通图

[image: image166.png]= ure azn

a
2]

%E R




下G4京港澳高速平江出口，行驶1.5km至S308省道左转，行驶11km右转上107国道，行驶1km到达7#拦截点。

7#拦截点现场照片——G107跨江大桥

[image: image167.jpg]



8#拦截点进场交通图

[image: image168.png]



下G4京港澳高速平江出口，行驶1.5km至S308省道左转，行驶6km左转上汨新大道，行驶5km右转上107国道，行驶1km（不过桥）左转上沿江大道，行驶8km到达8#拦截点。

8拦截点现场照片——X041跨江大桥

[image: image169.jpg]


9#拦截点进场交通图

[image: image170.png]mwso
nexznourE




下G4京港澳高速平江出口，行驶1.5km至S308省道左转，行驶6km左转上汨新大道，行驶17km右转上城西北路，行驶1km右转上S201省道，行驶4km到达9#拦截点。

9#拦截点现场照片——S201跨江大桥

[image: image171.jpg]



（2）各拦截点基本信息

沿着河流依托桥梁、大坝、水闸、河流转弯处、漂浮物集中处等道路畅通车辆方便进入的位置设定各个拦截点。

友谊河（含水塘渠、水库渠）沿线可设置油品拦截点9道，一旦油品发生泄漏，可根据实际位置，从中选择合适拦截点进行拦截。具体情况为：

	拦截点
	河道里程
	行政位置
	描述

	1#拦截点：长岭村桥
	水塘入河水渠3.6km
	汨罗市向家镇长岭村
	此处水渠上方是X060县道，交通便捷，利于抢险。河宽6米，拱形桥，适合布设围油拦。两岸为自然堤坝，适合大型抢险车辆进入。

	2#拦截点：平江-长沙分界桥
	友谊河11.6km
	汨罗市向家镇长岭村
	此处水渠上方是X060县道，交通便捷，利于抢险。河宽60米，河中4座桥墩，桥墩宽度约为12米。桥西侧有一抽水泵口，水流缓慢，桥基较高。适合布设围油拦。两岸为自然堤坝，适合大型抢险车辆进入。

	3#拦截点：鸿发沙场过河路
	友谊河12.2km
	湖南省岳阳市平江县朱家山
	此处河流上方是鸿发沙场过河路，河流上方有三个涵洞，过河路连接X060县道。交通便利，利于抢险。河中三个涵洞宽约4米，适合布设围油拦。西岸为自然堤坝，东岸为采砂铺出的道路，适合大型抢险车辆进入。

	4#拦截点：下黎头咀村路桥
	友谊河18.8km
	湖南省岳阳市汨罗市沙溪镇下黎头咀
	此处水渠上方是村路，交通便捷，利于抢险。河宽6米，桥梁在建，绕行至对岸仅需几分钟。适合布设围油拦。两岸为自然堤坝，适合大型抢险车辆进入。

	5#拦截点：S308跨江大桥
	友谊河32.1km
	汨罗市新市镇蔬菜村
	S308跨江大桥，此大桥有6座桥墩，桥墩间距约为6米，两岸为自然堤坝。

	6#拦截点：S308跨江大桥
	友谊河33.6km
	汨罗市新市镇小坪泉
	S308跨江大桥，此大桥有3座桥墩，桥墩间距约为6米，两岸为自然堤坝。

	7#：G107跨江大桥
	汨罗江167km
	汨罗市新市镇枫家岭村
	G107跨江大桥，此大桥有7座桥墩，桥墩间距约为10米，两岸为自然堤坝。

	8#:X041跨江大桥
	汨罗江173.8km
	汨罗市城郊乡柳林台村
	X041跨江大桥,此大桥有12座桥墩，桥墩间距约为10米，两岸为人工堤坝。

	9#：S201跨江大桥
	汨罗江178.8km
	汨罗市城关镇百丈口
	S201跨江大桥，此大桥有12座桥墩，桥墩间距约为15米，两岸为自然堤坝。


	1#拦截点：长岭村桥
	GPS信息：113.24367476,  28.64214343

	河流概况
	距离2128#测试桩穿越2.5公里，枯水期河面宽2米，流速0.1m/s，丰水期河面宽4米，流速0.2m/s，河流四季不结冰。

	抵达现场道路描述
	G4京港澳高速开慧高速口下第二个路口右拐，沿X022县道一直前行约7.5km到向家镇向家医院，继续前行100m到达第一个十字路口左拐，前行300m到达第一个路口右拐沿X060县道一直前行约5km到达（路面最窄处6m）。

	作业环境概况
	荒地或稻田，河边为自然堤坝，容易进车，车辆能够直接进场。

	拦截措施
	枯水期：拦水坝拦截方式，需要人员10人，收油机1台、撇油机1台、油槽车1台、挖掘机1台、吸油拖栏30米、吸油毡0.3吨、水泥管3根、水泥预制板10块、沙袋300条、轻便储油罐1个、防渗塑料布100平方米规格1块。

	
	丰水期：围油栏拦截方式，预计设置1道围油栏，2道吸油拖栏。需要人员12人，收油机1台、撇油机1台、油槽车1台、挖掘机1台，冲锋舟1台、围油栏20米、吸油拖栏40米、吸油毡0.6吨、轻便储油罐1个、防渗塑料布100平方米规格2块。

	2#拦截点：平江-长沙分界桥
	GPS信息：113.23073023，28.66400387

	河流概况
	距离2128#测试桩穿越3公里，枯水期河面宽20米，流速0.2m/s，丰水期河面宽25米，流速0.4ms，河流四季不结冰。 

	抵达现场道路描述
	G4京港澳高速 开慧高速口下第二个路口右拐，沿X022县道一直前行约7.5km到向家镇向家医院，继续前行100m到达第一个十字路口左拐，前行300m到达第一个路口右拐沿X060县道一直前行约5km到达1#拦截点，继续前行3km左转前行300m到达（路面最窄处6m）。

	作业环境概况
	荒地或草地，河边为自然堤坝，容易进车车辆能够直接进场。

	拦截措施
	枯水期：围油栏拦截方式，设置1道围油栏，2道吸油拖栏。需要人员12人，吸油机1台、撇油机1台、油槽车1台、挖掘机1台、围油栏30米，吸油拖栏60米、吸油毡0.3吨、轻便储油罐1个、防渗塑料布100平方米规格1块。

	
	丰水期：围油栏拦截方式，预计设置1道围油栏，2道吸油拖栏。需要人员14人，吸油机1台、撇油机1台、油槽车1台、挖掘机1台，冲锋舟1台、围油栏50米、吸油拖栏100米、吸油毡0.6吨、轻便储油罐1个、防渗塑料布100平方米规格2块。

	3#拦截点：鸿发沙场过河路
	GPS信息： 113.22667588，28.66456126

	河流概况
	距离2128#测试桩4公里，枯水期河面宽20米，流速0.2米每秒，丰水期河面宽25米，流速0.4m/s，河流四季不结冰。

	抵达现场道路描述
	G4京港澳高速 开慧高速口下第二个路口右拐，沿X022县道一直前行约7.5km到向家镇向家医院，继续前行100m到达第一个十字路口左拐，前行300m到达第一个路口右拐沿X060县道一直前行约5km到达1#拦截点，继续前行3km左转前行300m到达2#拦截点，过桥后右转继续沿X060县道前行2.5km到达3#拦截点。（路面最窄处6m）。

	作业环境概况
	荒地或沙场，河边为自然堤坝，容易进车，车辆能够直接进场。

	拦截措施
	枯水期：拦水坝拦截方式，需要人员12人，吸油机1台、撇油机1台、油槽车1台、挖掘机1台、吸油拖栏60米、吸油毡0.3吨、水泥预制板10块、沙袋300条、轻便储油罐1个、防渗塑料布100平方米规格1块。

	
	丰水期：围油栏拦截方式，预计设计1道围油栏，2道吸油拖栏.需要人员14人，吸油机2台、撇油机1台、油槽车1台、挖掘机1台，冲锋舟1台、围油栏40米、吸油拖栏80米、吸油毡0.6吨、轻便储油罐1个、防渗塑料布100平方米规格2块。

	4#拦截点：下黎头咀村路桥
	GPS信息： 113.188313， 28.681627

	河流概况
	距离2128#测试桩10.6公里，枯水期河面宽12米，流速0.2米每秒，丰水期河面宽15米，流速0.4m/s，河流四季不结冰。

	抵达现场道路描述
	从G4平江高速口下，前行1.6公里左拐沿着S308省道前行9.9km至伍市镇，接着左拐沿着G107继续前行15.8km至黄柏镇，刚出黄柏镇即到X060县道同G107交叉口，左拐沿X060县道继续前行4.3km至沙溪镇，过沙溪镇车对河桥后左拐沿村路一直前行2.8km即可到达4#拦截点。

	作业环境概况
	荒地或田地，河边为自然堤坝，容易进车，车辆能够直接进场。

	拦截措施
	枯水期：拦水坝拦截方式，需要人员12人，吸油机1台、撇油机1台、油槽车1台、挖掘机1台、吸油拖栏40米、吸油毡0.3吨、水泥管3根、水泥预制板10块、沙袋300条、轻便储油罐1个、防渗塑料布100平方米规格1块。

	
	丰水期：围油栏拦截方式，预计设计1道围油栏，2道吸油拖栏，需要人员14人，吸油机2台、撇油机1台、油槽车1台、挖掘机1台，冲锋舟1台、围油栏40米、吸油拖栏80米、吸油毡0.6吨、轻便储油罐1个、防渗塑料布100平方米规格2块。

	5#拦截点：S308跨江大桥
	GPS信息：113.177963， 28.777364,

	河流概况
	距离2128#测试桩23.9公里，枯水期河面宽20米，流速0.2米每秒，丰水期河面宽25米，流速0.5m/s，河流四季不结冰。

	抵达现场道路描述
	从G4平江高速口下，前行1.6公里左拐沿着S308省道一直前行6km，左转继续前行1.7km即可到达5#拦截点。

	作业环境概况
	荒地或田地，河边为自然堤坝，容易进车，车辆能够直接进场。

	拦截措施
	枯水期：围油栏拦截方式，预计设置1道围油栏，2道吸油拖栏。需要人员14人，吸油机1台、撇油机1台、油槽车1台、挖掘机1台、冲锋舟1台、围油栏40米、吸油拖栏80米、吸油毡0.3吨、轻便储油罐1个、防渗塑料布100平方米规格1块。

	
	丰水期：围油栏拦截方式，预计设计1道围油栏，2道吸油拖栏，需要人员18人，吸油机2台、撇油机1台、油槽车1台、挖掘机1台，冲锋舟1台、围油栏50米、吸油拖栏100米、吸油毡0.6吨、轻便储油罐1个、防渗塑料布100平方米规格2块。

	6#拦截点：S308跨江大桥
	GPS信息：113.183285 ，28.787219

	河流概况
	距离2128#测试桩25.4公里，枯水期河面宽20米，流速0.2米每秒，丰水期河面宽25米，流速0.5m/s，河流四季不结冰。

	抵达现场道路描述
	从G4平江高速口下，前行1.6公里左拐沿着S308省道一直前行6km，右转继续前行1.5km即可到达6#拦截点。

	作业环境概况
	荒地或田地，河边为自然堤坝，容易进车，车辆能够直接进场。

	拦截措施
	枯水期：围油栏拦截方式，预计设置1道围油栏，2道吸油拖栏。需要人员16人，吸油机1台、撇油机1台、油槽车1台、挖掘机1台、冲锋舟1台、围油栏40米，吸油拖栏80米、吸油毡0.3吨、轻便储油罐1个、防渗塑料布100平方米规格1块。

	
	丰水期：围油栏拦截方式，预计设置1道围油栏，2道吸油拖栏.需要人员18人，吸油机2台、撇油机1台、油槽车1台、挖掘机1台，冲锋舟1台、围油栏50米、吸油拖栏100米、吸油毡0.6吨、轻便储油罐1个、防渗塑料布100平方米规格2块。

	7#拦截点：G107跨江大桥
	GPS信息： 113.095558，28.471937

	河流概况
	距离EC109#穿越22公里，枯水期河面宽60米，流速0.2米每秒，丰水期河面宽70米，流速0.6ms，河流四季不结冰。

	抵达现场道路描述
	下G4京港澳高速平江出口，行驶1.5km至S308省道左转，行驶11km右转上107国道，行驶1km到达7#拦截点。

	作业环境概况
	荒地或草地，两岸为自然堤坝，容易进车，车辆能够直接进场。

	拦截措施
	枯水期：围油栏拦截方式，预计设置1道围油栏，2道吸油拖栏。需要人员25人，吸油机1台、撇油机1台、油槽车1台、挖掘机1台，冲锋舟1台、围油栏80米、吸油拖栏160米、吸油毡0.5吨、轻便储油罐1个、防渗塑料布100平方米规格2块。

	
	丰水期：围油栏拦截方式，预计设置1道围油栏，2道吸油拖栏。需要人员30人，吸油机2台、撇油机1台、油槽车1台、挖掘机1台，冲锋舟1台、围油栏100米、吸油拖栏200米、吸油毡0.6吨、轻便储油罐1个、防渗塑料布100平方米规格2块。

	8#拦截点：X041跨江大桥
	GPS信息：113.058685，28.482446

	河流概况
	距离EC109#穿越36公里，枯水期河面宽70米，流速0.2米每秒，丰水期河面宽80米，流速0.5m/s，河流四季不结冰。

	抵达现场道路描述
	下G4京港澳高速平江出口，行驶1.5km至S308省道左转，行驶6km左转上汨新大道，行驶5km右转上107国道，行驶1km（不过桥）左转上沿江大道，行驶8km到达5#拦截点。

	作业环境概况
	荒地或草地，两岸为人工堤坝，容易进车，车辆能够直接进场。

	拦截措施
	枯水期：围油栏拦截方式，预计设置1道围油栏，2道吸油拖栏。需要人员26人，吸油机1台、油槽车1台、挖掘机1台，冲锋舟1台、围油栏100米、吸油拖栏200米、吸油毡0.3吨、轻便储油罐1个、防渗塑料布100平方米规格2块。

	
	丰水期：围油栏拦截方式，预计设置1道围油栏，1道吸油拖栏。需要人员30人，吸油机1台、撇油机1台、油槽车1台、挖掘机1台，冲锋舟1台、围油栏120米、吸油拖栏240米、吸油毡0.5吨、轻便储油罐1个、防渗塑料布100平方米规格2块。

	9#拦截点：S201跨江大桥
	GPS信息：113.058686，28.486624

	河流概况
	距离EC109#穿越46公里，枯水期河面宽150米，流速0.2米每秒，丰水期河面宽170米，流速0.6m/s，河流四季不结冰。

	抵达现场道路描述
	下G4京港澳高速平江出口，行驶1.5km至S308省道左转，行驶6km左转上汨新大道，行驶17km右转上城西北路，行驶1km右转上S201省道，行驶4km到达6#拦截点。

	作业环境概况
	荒地或草地，两岸为自然堤坝，容易进车，车辆能够直接进场。

	拦截措施
	枯水期：围油栏拦截方式，预计设置1道围油栏，2道吸油拖栏。需要人员30人，吸油机1台、油槽车1台、挖掘机1台，冲锋舟1台、围油栏200米、吸油拖栏400米、吸油毡0.5吨、轻便储油罐1个、防渗塑料布100平方米规格2块。

	
	丰水期：围油栏拦截方式，预计设置1道围油栏，2道吸油拖栏。需要人员35人，吸油机1台、撇油机1台、油槽车1台、挖掘机1台，冲锋舟1台、围油栏260米、吸油拖栏520米、吸油毡0.6吨、轻便储油罐1个、防渗塑料布100平方米规格2块。


（3）典型拦截措施示意图

a、围油栏拦截方式：设置若干道围油栏，若干道吸油拖栏。围油栏、吸油拖栏与水流均呈夹角形状布设。需要收油机或罗茨泵、挖掘机、冲锋舟或船、油槽车、吸油毡、轻便储油罐、防渗塑料布、围油栏、吸油拖栏等。此方法适用于中型、大型河流。

中型河流：如下图所示，采用阶梯型围油栏。此方法能够快速将溢油集中到固定收油点上，围油栏根据水流速及溢油量选择布设角度。采用冲锋舟或船以此布设第一道、第二道……围油栏。在最后一道围油栏岸边处，油顺水流流到岸边，用罗茨泵或收油机将油水混合物抽到轻便储油罐，然后将油品抽到油槽车运走。


[image: image172.wmf]紊流栏

水

流

方

向

固定桩（树）

固定桩（树）

固定桩（树）

固定桩（树）

固定桩（树）

固定桩（树）

汇油坑

导流栏

导流栏

导流栏

绳索

绳索

20

20

45°

中型河流布设图

大型河流：河面较宽，采用两岸边同时收油方法。将两个围油栏的一端固定在钢缆绳中间，钢缆绳一端拴在提前打好的固定桩上，利用冲锋舟或船将另一端固定在河对岸固定桩上，两个围油栏的另一端分别拴在两岸的固定桩上。油顺水流流到岸边，用罗茨泵或收油机将油水混合物抽到轻便储油罐，然后将油品抽到油槽车运走。


[image: image173.wmf]水

流

方

向

水

流

方

向


大型河流布设图

b、拦水坝拦截方式：适用于小型河流。用油水分离器拦截，上面用沙袋和水泥预制板筑牢，河水从分离器钢管流走，水面上的油水混合物被拦截在上方，再用吸油毡、吸油拖栏吸油和抽油机抽油水混合物。需要收油机或罗茨泵、挖掘机、吊车、油槽车、轻便储油罐、防渗塑料布、吸油毡、围油栏、吸油拖栏等。

（四）本水域管理部门及主要控制设施（闸门、大坝等）、人员及联系电话
	序号
	水库/水闸/大坝
	位置
	负责人/操作人及电话
	备注

	1
	岳坊水库
	岳阳县张谷英镇岳坊村
	唐凯
0730-7576008
	大型水库，总库容2620万立米万

	2
	兰家洞水库
	汨罗市三江镇智峰乡
	冯伟
0730-3665181
	大型水库，5755万立方米

	3
	向家洞水库
	汨罗市三江镇智峰乡
	冯伟
0730-3665181
	大型水库，4944万立方米

	4
	龙源水库
	临湘市羊楼司镇
	胡四耀0730-3984225
	大型水库，总库容9549万立方米

	5
	忠防水库
	临湘市忠防镇
	0730-3766001
	大型水库，1150万立方米

	6
	兰桥水库
	临湘市西塘镇

 HYPERLINK "http://baike.baidu.com/view/1595594.htm" 兰桥村
	周健
0730-3761235
	大型水库，总库容1448万立方米

	7
	桃林拦河坝电站
	临湘市桃林镇
	李正道
0730-3591288
	

	8
	铁山水库
	平江县公田镇
	刘四方
0730-365118
	大型水库，总库容6.35亿立方米


5.9.9 新墙河（K2059+150m）
（一）风险分析

管道在岳阳市克敬村与新墙河穿越交叉。如果发生泄漏，将会对管道下游89km河流造成污染，其中管道穿越处下游的忠防至桃林段为工业用水区，桃林至三港嘴(分支)为渔业用水区，铁山水库大坝经三港嘴至新墙渡口和新墙渡口至县水厂取水口上游1000米为饮用水水源保护区，河流最终流入东洞庭湖敏感水域，导致汨罗江沿线饮用水取水中断，东洞庭湖保护区和湿地遭受污染，养殖户利益受损，甚至引发社会群体事件。
（二）河流信息

新墙河，集水面积2370千米，河长108千米，坡降0.718‰，流域面积2370平方公里。该流域南北为丘陵，分别与汨罗江和黄盖湖水系分界，东起湘鄂交界之幕阜山、药姑山脉，西至洞庭湖，东西长约62公里，南北宽约5公里，形成东北高，西南低的桑叶状盆地。流域内河长5公里以上支流61条，集雨面积100平方公里以上的有8条。降雨多集中于春夏两季，河面最宽处100米，河水最深处约7米，冬春之际，水流清浅，则不过1米。新墙河为岳阳市境内第二大河流，也是湘北地域的母亲河。上游河水分南北二源，南源沙港河发源于平江县板江乡宝贝岭途经铁山水库，北源油港河发源于临湘文白乡麻颈途径龙源水库。二源在筻口附近的三港嘴汇合后，经由硬树坪、板江、洞口、平头铺、中州、王家台、望云台、上大堤、晏岩村、王家方、何家段，于新墙河口注入东洞庭湖。与管道在筻口镇克敬村一处相交叉。

新墙河穿越位于岳阳市筻口镇克敬村，河堤为砂土石堤岸，高度3.6m，无护坡，砾砂、卵砾石河床。新墙河穿越桩桩间距约647m，宽约300m，河床内由于采砂，河道内河流呈散流状，主河道不明显，最大水深处约3m，河岸与水面高差约7m。两岸均为粉质粘土，均为耕地，种植水稻，地形相对平坦，绝对标高为35.08～36.64m。穿越河段百年一遇最大流量为 2840m3/s，最高洪水位39.50m（黄海高程），最大流速4.24 m/s，河床内无建筑物的最大冲刷深度为2.0m。

穿越场区属北亚热带季风湿润气候区，气候湿润，年平均气温17℃，年平均降雨量1302mm，年平均相对湿度为79%，全年无霜期为277 天，年日照时数为1722.1～1816.5小时，年太阳辐射总量为109.5 至110.4 千卡/平方厘米，是湖南日照时数最多的地区之一。气候特点是：温暖期长，严寒期短，四季分明，雨量充沛。

表1 河面宽度（米）

	新墙河
	枯水期
	20-80

	
	丰水期
	40-100

	无名渠
	枯水期
	0.5-1

	
	丰水期
	1-2


管道在克敬村与新墙河穿越交叉，穿越点情况详见表2。

表2 穿越位置基本情况

	名称
	穿越

桩号
	穿越位置
	穿越方式
	穿越长度
	河道里程（全长119km）
	距洞庭湖入口处距离

	兰郑长干线
	K2059+150m
	北岸：岳阳县筻口镇仙安村

南岸：岳阳县筻口镇克敬村
	定向钻
	100m
	58km
	30.8km

	兰郑长干线
	K2060+200m
	北岸：岳阳县筻口镇克敬村

南岸：岳阳县筻口镇克敬村
	大开挖
	8m
	1km（全长2公里）
	32.8km


表3 新墙河沿线基本信息概况
	序号
	名称
	类型、用途
	位置
	河道里程
	备注

	
	
	控制水量
	油品围控
	
	
	

	
	水库、水闸、大坝、桥梁、河流交汇口
	
	
	行政位置（具体到村小组）
	新墙河全长17.5公里
	　

	1
	铁山水库（大型）
	√
	
	岳阳县公田镇铁山村
	0
	始点

	2
	卢家河
	√
	
	岳阳县筻口镇王安村
	9.8
	汇入

	3
	朱伦河
	√
	
	岳阳县筻口镇克敬村
	25.7
	汇入

	4
	K2059+150m穿越处
	
	
	岳阳县筻口镇仙安村三组
	27.2 km
	管道交叉点

	5
	沙南村桥
	
	√
	岳阳县筻口镇沙南村
	28.9 km
	1#拦截点处

	6
	世痒村桥
	
	√
	岳阳县筻口镇世痒村
	30.6 km
	2#拦截点处

	7
	油港河
	
	
	岳阳县筻口镇三港村三港咀
	34.9 km
	河流汇合点

	8
	G4跨河桥
	
	
	岳阳县筻口镇三港村三港咀
	35.2 km
	

	9
	新墙河大桥
	
	√
	岳阳县筻口镇三港村三港咀
	37 km
	3#拦截点处

	10
	G107跨河桥
	
	√
	岳阳县新墙镇上游村
	40.4km
	4#拦截点处

	11
	京广铁路桥
	
	√
	岳阳县新墙镇谢垅村
	54 km
	5#拦截点处

	12
	S201跨河桥
	
	√
	岳阳县新墙镇旭日村
	52.8 km
	6#拦截点处

	13
	洞庭湖
	
	
	岳阳县荣家湾镇破岚口
	58.0 km
	终点


表4无名渠沿线基本信息概况
	序号
	名称
	类型、用途
	位置
	河道里程
	备注

	
	
	控制水量
	油品围控
	
	
	

	
	水库、水闸、大坝、桥梁、河流交汇口
	
	
	行政位置（具体到村小组）
	无名渠全长2公里
	　

	1
	
	
	
	岳阳县筻口镇刘家屋
	0
	始点

	2
	穿越点
	
	√
	岳阳县筻口镇克敬村
	1km
	穿越点

	3
	汇流点
	
	√
	岳阳县筻口镇克敬村
	2km
	汇入


1 管道穿越位置及本水域分布图

[image: image174.png]EA309# Tl

FERT
N





2 穿越点的现场详图

新墙河穿越现场，坐标：29.170493, 113.315027。

[image: image175.jpg]



无名渠穿越现场，坐标：29.156552, 113.317345。

[image: image176.jpg]



3穿越点现场进场交通图

[image: image177.png]



G4京港澳高速岳阳口下高速，前行500米左拐沿X031县道前行2公里左拐，上X030县道，继续前行6公里到S306省道，左拐沿S306省道前行8公里到筻口镇街心右拐前行2公里左拐前行1公里到达无名渠穿越点。

G4京港澳高速岳阳口下高速，前行500米左拐沿X031县道前行2公里左拐，上X030县道，继续前行6公里到S306省道，左拐沿S306省道前行9公里出筻口镇右拐前行1.5公里到达新墙河穿越点。
（三）拦截点的选择

根据现场实际情况，现场指挥部就近设置。

1、各拦截点布置措施

（1）各拦截点进场交通图及现场照片
1#拦截点进场交通图

[image: image178.png]



下G4京港澳高速岳阳出口左转上X031县道，第一个路口左转上X030县道再左转上S306省道，过筻口大桥沿S306向东南走940米，在第一个路口（李丙屋处）右拐行860米即到(最窄处土路宽3m)。

1#拦截点现场照片——沙南村桥

[image: image179.jpg]



2#拦截点进场交通图

[image: image180.png]Fax
wER
ma

At

e

R 1%

E2l




1#拦截点处前行625米，沙南小学处往新安村方向右拐，行2.1公里即到（X035宽5m，世痒村路宽3m）。

2#拦截点现场照片——世痒村桥

[image: image181.jpg]



3#拦截点进场交通图

[image: image182.png][t

LR





下G4京港澳高速岳阳县出口，走S201省道3.2公里到新墙镇后右转上G107，行驶4.5公里能看到河时（不过河）右转上村路走3.5公里即到（村路最宽处3.5m，根据实际情况作选择）。

3#拦截点现场照片——新墙河大桥

[image: image183.jpg]



4#拦截点进场交通图

下G4京港澳高速岳阳县出口，走S201省道3.2公里到新墙镇后右转上G107，行驶4.5公里到新墙大桥（路面最窄处6m）。

4#拦截点现场照片——新墙大桥

[image: image184.jpg]



5#拦截点进场交通图

[image: image185.png]



下G4京港澳高速岳阳县出口，S201走13.2公里后右转，5.4公里过S201省道桥之后右转上河坝水泥路，1.6公里到达铁路桥（河坝水泥路宽4m）。

5#拦截点进场照片——京广铁路桥

[image: image186.jpg]F ) S pra—




6#拦截点进场交通图

下G4京港澳高速岳阳县出口，S201走13.2公里后右转，5.2公里到达目的地S201跨河桥（路面最窄处6m）。

6#拦截点现场照片——S201跨河桥

[image: image187.jpg]



（2）各拦截点基本信息

沿着河流依托桥梁、大坝、水闸、河流转弯处、漂浮物集中处等道路畅通车辆方便进入的位置设定各个拦截点。

新墙河沿线可设置油品拦截点6道，一旦油品发生泄漏，可根据实际位置，从中选择合适拦截点进行拦截。具体情况为：

	拦截点
	河道里程
	行政位置
	描述

	1#拦截点：沙南村桥
	新墙河28.9km
	岳阳县筻口镇沙南村
	此处河流上方有大桥。交通便利，利于抢险。河中5座桥墩，桥墩宽度约为10米，适合布设围油拦。两岸为自然堤坝，适合大型抢险车辆进入。

	2#拦截点：世痒村桥
	新墙河30.6km
	岳阳县筻口镇世痒村
	此处河流上方有大桥。交通便利，利于抢险。河中5座桥墩，桥墩宽度约为6米，适合布设围油拦。两岸为自然堤坝，适合大型抢险车辆进入。

	3#拦截点：新墙河大桥
	新墙河37km
	岳阳县新墙镇三港村
	此处河流上方有大桥即新墙河大桥。交通便利，利于抢险。河中7座桥墩，桥墩宽度约为15米，适合布设围油拦。两岸为自然堤坝，适合大型抢险车辆进入。

	4#拦截点：新墙大桥
	新墙河40.4km
	岳阳县新墙镇上游村
	此处河流上方有大桥即新墙大桥。交通便利，利于抢险。河中7座桥墩，桥墩宽度约为15米，适合布设围油拦。两岸为自然堤坝，适合大型抢险车辆进入。

	5#拦截点：京广铁路桥
	新墙河54km
	岳阳县新墙镇谢垅村
	此处河流上方有京广铁路桥。交通便利，利于抢险。河中5座桥墩，桥墩宽度约为15米，适合布设围油拦。两岸为自然堤坝，适合大型抢险车辆进入。

	6#拦截点：S201跨河桥
	新墙河55.8km
	岳阳县新墙镇旭日村
	此处河流上方有S201跨河桥。交通便利，利于抢险。河中5座桥墩，桥墩宽度约为15米，适合布设围油拦。两岸为自然堤坝，适合大型抢险车辆进入。


	1#拦截点：沙南村桥
	GPS信息：113.179242，29.106314

	河流概况
	距离K2059+150m穿越2.6公里，枯水期河面宽50m，流速0.1m/s，丰水期河面宽70m，流速0.3m/s，河流四季不结冰。

	抵达现场道路描述
	下G4京港澳高速岳阳出口左转上X031县道，第一个路口左转上X030县道再左转上S306省道，沿S306向东南走940米，在第一个路口（李丙屋处）右拐行860米即到(S306宽6m,村路宽5m)。

	作业环境概况
	荒地或草地，河边为自然堤坝，车辆能够直接进场。

	拦截措施
	枯水期：拦水坝拦截方式，需要人员10人，吸油机1台、撇油机1台、油槽车1台、挖掘机1台、冲锋舟1台、吸油拖栏150米、吸油毡0.3吨、水泥管3根、水泥预制板10块、沙袋300条、轻便储油罐1个、防渗塑料布100平方米规格1块。

	
	丰水期：围油栏拦截方式，预计设计1道围油栏，一道吸油拖栏，需要人员13人，吸油机2台、撇油机1台、油槽车1台、挖掘机1台，冲锋舟1台、围油栏250米、吸油拖栏250米、吸油毡0.6吨、轻便储油罐1个、防渗塑料布100平方米规格2块。

	2#拦截点：世痒村桥
	GPS信息：113.170595，29.103372

	河流概况
	距离K2059+150m穿越3.5公里，枯水期河面宽40m，流速0.1m/s，丰水期河面宽50m，流速0.3m/s，河流四季不结冰。

	抵达现场道路描述
	下G4京港澳高速岳阳出口左转上X031县道，第一个路口左转上X030县道再左转上S306省道，沿S306向东南走940米，在第一个路口（李丙屋处）右拐行860米，继续前行前行625米，沙南小学处往新安村方向右拐，行2.1公里即到（X035宽5m，世痒村路宽3m）。

	作业环境概况
	荒地或草地，河边为自然堤坝，车辆能够直接进场。

	拦截措施
	枯水期：拦水坝拦截方式，需要人员10人，吸油机1台、撇油机1台、油槽车1台、挖掘机1台、冲锋舟1台、吸油拖栏150米、吸油毡0.3吨、水泥管3根、水泥预制板10块、沙袋300条、轻便储油罐1个、防渗塑料布100平方米规格1块。

	
	丰水期：围油栏拦截方式，预计设计1道围油栏，一道吸油拖栏，需要人员13人，吸油机2台、撇油机1台、油槽车1台、挖掘机1台，冲锋舟1台、围油栏150米、吸油拖栏150米、吸油毡0.6吨、轻便储油罐1个、防渗塑料布100平方米规格2块。

	3#拦截点：新墙河大桥
	GPS信息：113.146440，29.114243

	河流概况
	距离K2059+150m穿越31.8公里，距离岳阳支线穿越7.3公里，距离EB020#穿越9.9公里，枯水期河面宽120m，流速0.1m/s，丰水期河面宽150m，，流速0.4m/s，河流四季不结冰。

	抵达现场道路描述
	下G4京港澳高速岳阳县出口，走S201省道3.2公里到新墙镇后右转上G107，行驶4.5公里能看到河时（不过河）右转上村路走3.5公里即到（村路最宽处3.5m，根据实际情况作选择）。

	作业环境概况
	荒地或草地，河边为自然堤坝，车辆能够直接进场。

	拦截措施
	枯水期：围油栏拦截方式，预计设计1道围油栏，一道吸油拖栏，需要人员13人，吸油机2台、撇油机1台、油槽车1台、挖掘机1台，冲锋舟1台、围油栏150米、吸油拖栏100米、吸油毡0.3吨、轻便储油罐1个、防渗塑料布100平方米规格2块。

	
	丰水期：围油栏拦截方式，预计设计1道围油栏，一道吸油拖栏，需要人员15人，吸油机2台、撇油机1台、油槽车1台、挖掘机1台，冲锋舟1台、围油栏200米、吸油拖栏200米、吸油毡0.6吨、轻便储油罐1个、防渗塑料布100平方米规格2块。

	4#拦截点：新墙大桥
	GPS信息：113.129150，29.093139

	河流概况
	距离K2059+150m穿越35.5公里，距离岳阳支线穿越11公里，距离EB020#穿越13.6公里，枯水期河面宽150m，流速0.2m/s，丰水期河面宽180m，流速0.4m/s，河流四季不结冰。

	抵达现场道路描述
	下G4京港澳高速岳阳县出口，走S201省道3.2公里到新墙镇后右转上G107，行驶4.5公里到新墙大桥（路面最窄处6m）。

	作业环境概况
	荒地或草地，河边为自然堤坝，车辆能够直接进场。

	拦截措施
	枯水期：围油栏拦截方式，预计设计1道围油栏，一道吸油拖栏，需要人员12人，吸油机2台、撇油机1台、油槽车1台、挖掘机1台，冲锋舟1台、围油栏150米、吸油拖栏100米、吸油毡0.3吨、轻便储油罐1个、防渗塑料布100平方米规格2块。

	
	丰水期：围油栏拦截方式，预计设计1道围油栏，一道吸油拖栏，需要人员15人，吸油机2台、撇油机1台、油槽车1台、挖掘机1台，冲锋舟1台、围油栏200米、吸油拖栏200米、吸油毡0.6吨、轻便储油罐1个、防渗塑料布100平方米规格2块。

	5#拦截点：京广铁路桥
	GPS信息：113.076388，29.106504

	河流概况
	距离K2059+150m穿越48.9公里，距离岳阳支线穿越24.4公里，距离EB020#穿越27公里，枯水期河面宽80m，流速0.2m/s，丰水期河面宽100m，流速0.4m/s，河流四季不结冰。

	抵达现场道路描述
	下G4京港澳高速岳阳县出口，S201走13.2公里后右转，5.4公里过S201省道桥之后右转上河坝水泥路，1.6公里到达铁路桥（河坝水泥路宽4m）。

	作业环境概况
	荒地或草地，河边为自然堤坝，需修临时进场道路。

	拦截措施
	枯水期：围油栏拦截方式，预计设计1道围油栏，一道吸油拖栏，需要人员13人，吸油机2台、撇油机1台、油槽车1台、挖掘机1台，冲锋舟1台、围油栏150米、吸油拖栏100米、吸油毡0.3吨、轻便储油罐1个、防渗塑料布100平方米规格2块。

	
	丰水期：围油栏拦截方式，预计设计1道围油栏，一道吸油拖栏，需要人员15人，吸油机2台、撇油机1台、油槽车1台、挖掘机1台，冲锋舟1台、围油栏200米、吸油拖栏200米、吸油毡0.6吨、轻便储油罐1个、防渗塑料布100平方米规格2块。

	6#拦截点：S201跨河桥
	GPS信息：113.061070，29.111350

	河流概况
	距离K2059+150m穿越50.7公里，距离岳阳支线穿越26.2公里，距离EB020#穿越28.8公里，枯水期河面宽80m，流速0.2m/s，丰水期河面宽90m，流速0.2m/s，河流四季不结冰。

	抵达现场道路描述
	下G4京港澳高速岳阳县出口，S201走13.2公里后右转，5.2公里到达目的地S201跨河桥（路面最窄处6m）。

	作业环境概况
	荒地或草地，河边为自然堤坝，车辆能够直接进场。

	拦截措施
	枯水期：围油栏拦截方式，预计设计1道围油栏，一道吸油拖栏，需要人员12人，吸油机2台、撇油机1台、油槽车1台、挖掘机1台，冲锋舟1台、围油栏100米、吸油拖栏100米、吸油毡0.3吨、轻便储油罐1个、防渗塑料布100平方米规格2块。

	
	丰水期：围油栏拦截方式，预计设计1道围油栏，一道吸油拖栏，需要人员15人，吸油机2台、撇油机1台、油槽车1台、挖掘机1台，冲锋舟1台、围油栏600米、吸油拖栏600米、吸油毡0.6吨、轻便储油罐1个、防渗塑料布100平方米规格2块。


（3）典型拦截措施示意图

a、围油栏拦截方式：设置若干道围油栏，若干道吸油拖栏。围油栏、吸油拖栏与水流均呈夹角形状布设。需要收油机或罗茨泵、挖掘机、冲锋舟或船、油槽车、吸油毡、轻便储油罐、防渗塑料布、围油栏、吸油拖栏等。此方法适用于中型、大型河流。

中型河流：如下图所示，采用阶梯型围油栏。此方法能够快速将溢油集中到固定收油点上，围油栏根据水流速及溢油量选择布设角度。采用冲锋舟或船以此布设第一道、第二道……围油栏。在最后一道围油栏岸边处，油顺水流流到岸边，用罗茨泵或收油机将油水混合物抽到轻便储油罐，然后将油品抽到油槽车运走。


[image: image188.wmf]紊流栏

水

流

方

向

固定桩（树）

固定桩（树）

固定桩（树）

固定桩（树）

固定桩（树）

固定桩（树）

汇油坑

导流栏

导流栏

导流栏

绳索

绳索

20

20

45°

中型河流布设图

大型河流：河面较宽，采用两岸边同时收油方法。将两个围油栏的一端固定在钢缆绳中间，钢缆绳一端拴在提前打好的固定桩上，利用冲锋舟或船将另一端固定在河对岸固定桩上，两个围油栏的另一端分别拴在两岸的固定桩上。油顺水流流到岸边，用罗茨泵或收油机将油水混合物抽到轻便储油罐，然后将油品抽到油槽车运走。


[image: image189.wmf]水

流

方

向

水

流

方

向


大型河流布设图

b、拦水坝拦截方式：适用于小型河流。用油水分离器拦截，上面用沙袋和水泥预制板筑牢，河水从分离器钢管流走，水面上的油水混合物被拦截在上方，再用吸油毡、吸油拖栏吸油和抽油机抽油水混合物。需要收油机或罗茨泵、挖掘机、吊车、油槽车、轻便储油罐、防渗塑料布、吸油毡、围油栏、吸油拖栏等。

（四）本水域管理部门及主要控制设施（闸门、大坝等）、人员及联系电话
	序号
	水库/水闸/大坝
	位置
	负责人/操作人及电话
	备注

	1
	岳坊水库
	岳阳县张谷英镇岳坊村
	唐凯
0730-7576008
	大型水库，总库容2620万立米万

	2
	兰家洞水库
	汨罗市三江镇智峰乡
	冯伟
0730-3665181
	大型水库，5755万立方米

	3
	向家洞水库
	汨罗市三江镇智峰乡
	冯伟
0730-3665181
	大型水库，4944万立方米

	4
	龙源水库
	临湘市羊楼司镇
	胡四耀0730-3984225
	大型水库，总库容9549万立方米

	5
	忠防水库
	临湘市忠防镇
	0730-3766001
	大型水库，1150万立方米

	6
	兰桥水库
	临湘市西塘镇

 HYPERLINK "http://baike.baidu.com/view/1595594.htm" 兰桥村
	周健
0730-3761235
	大型水库，总库容1448万立方米

	7
	桃林拦河坝电站
	临湘市桃林镇
	李正道
0730-3591288
	

	8
	铁山水库
	平江县公田镇
	刘四方
0730-365118
	大型水库，总库容6.35亿立方米


5.9.10 朱仑水库（K2065+890m）
（一）风险分析

管道在岳阳县筻口镇敖家村K2065+890m处穿越朱仑水库一角，穿越距离约4米。如果发生泄漏，将会对当地两万多居民的生活饮用、灌溉用水造成严重影响，甚至引发社会群体事件。
（二）河流信息

朱仑水库，位于岳阳县筻口镇敖家村，占地3000多亩，是当地两万多居民的生活饮用、灌溉用水的母亲湖。管道在岳阳县筻口镇敖家村K2065+890m处穿越朱仑水库一角，穿越距离约4米。

场区气候属大陆性季风气候区，东亚热带向北亚热带过渡气候带。主要气候特征为：春温多雨、寒流频繁，降水集中；夏秋多旱；严寒期短，无霜期长；风小、雾多、湿度大。
表1 水域面积（平方千米）

	朱仑水库
	枯水期
	20

	
	丰水期
	22


管道在岳阳县筻口镇敖家村与朱仑水库一角穿越交叉，穿越点情况详见表2。

表2 穿越位置基本情况

	名称
	穿越

桩号
	穿越位置
	穿越方式
	穿越长度
	
	

	兰郑长干线
	K2065+890m
	朱仑水库南侧
	大开挖
	4m
	
	


1 管道穿越位置及本水域分布图

[image: image190.png]K

i1

AEN

HRS

Ay

HEE

L3

.




2 穿越点的现场详图

管道穿越朱仑水库穿越点现场图片，坐标：29.12089970，113.32733569。

[image: image191.jpg]



朱仑水库穿越点现场照片
3穿越点现场进场交通图

[image: image192.png]nRe

)
pam
BAR g
axE

ﬂh/

TR
/ FeE (
i

wE

e L L2




G4京港澳高速新墙高速口下，沿G107向北行驶3公里至大坟坪右转上X035，随后沿X035前行11公里至孙家屋右转继续前行至敖家村左转行驶1公里即可到达K2065+890m穿越点。
（三）拦截点的选择

根据现场实际情况，现场指挥部就近设置。

1、各拦截点布置措施

（1）各拦截点进场交通图及现场照片
[image: image193.png]i
el
AR e
axe

FeE

i

wE

e L L2





抢险点现场照片

[image: image194.png]



G4京港澳高速新墙高速口下，沿G107向北行驶3公里至大坟坪右转上X035，随后沿X035前行11公里至孙家屋右转继续前行至敖家村左转行驶1公里即可到达K2065+890m穿越点。

（2）各拦截点基本信息

	朱仑水库
	GPS信息：29.12089970  113.32733569

	水库概况
	占地面积20平方千米，深3米，蓄水50立方千米。供应周围6个村庄2万多人口生活饮用水及灌溉用水。。

	抵达现场道路描述
	沿S201或G107行驶至新墙镇沿G107向北行驶3公里至大坟坪右转上X035，随后沿X035前行11公里至孙家屋右转继续前行至敖家村左转行驶1公里即可到达K2065+890m穿越点。

	作业环境概况
	荒地或草地，河边为自然堤坝，容易进车，车辆能够直接进场。

	拦截措施
	枯水期：围油栏拦截方式，预计设计1道围油栏，一道吸油拖栏，需要人员15人，吸油机2台、撇油机1台、油槽车1台、挖掘机1台，冲锋舟1台、围油栏200米、吸油拖栏200米、吸油毡0.6吨、轻便储油罐1个、防渗塑料布100平方米规格2块。

	
	丰水期：围油栏拦截方式，预计设计1道围油栏，一道吸油拖栏，需要人员15人，吸油机2台、撇油机1台、油槽车1台、挖掘机1台，冲锋舟1台、围油栏200米、吸油拖栏200米、吸油毡0.6吨、轻便储油罐1个、防渗塑料布100平方米规格2块。


（3）典型拦截措施示意图

a、围油栏拦截方式：设置若干道围油栏，若干道吸油拖栏。围油栏、吸油拖栏与水流均呈夹角形状布设。需要收油机或罗茨泵、挖掘机、冲锋舟或船、油槽车、吸油毡、轻便储油罐、防渗塑料布、围油栏、吸油拖栏等。此方法适用于中型、大型河流。

中型河流：如下图所示，采用阶梯型围油栏。此方法能够快速将溢油集中到固定收油点上，围油栏根据水流速及溢油量选择布设角度。采用冲锋舟或船以此布设第一道、第二道……围油栏。在最后一道围油栏岸边处，油顺水流流到岸边，用罗茨泵或收油机将油水混合物抽到轻便储油罐，然后将油品抽到油槽车运走。


[image: image195.wmf]紊流栏

水

流

方

向

固定桩（树）

固定桩（树）

固定桩（树）

固定桩（树）

固定桩（树）

固定桩（树）

汇油坑

导流栏

导流栏

导流栏

绳索

绳索

20

20

45°

中型河流布设图

大型河流：河面较宽，采用两岸边同时收油方法。将两个围油栏的一端固定在钢缆绳中间，钢缆绳一端拴在提前打好的固定桩上，利用冲锋舟或船将另一端固定在河对岸固定桩上，两个围油栏的另一端分别拴在两岸的固定桩上。油顺水流流到岸边，用罗茨泵或收油机将油水混合物抽到轻便储油罐，然后将油品抽到油槽车运走。


[image: image196.wmf]水

流

方

向

水

流

方

向


大型河流布设图

b、拦水坝拦截方式：适用于小型河流。用油水分离器拦截，上面用沙袋和水泥预制板筑牢，河水从分离器钢管流走，水面上的油水混合物被拦截在上方，再用吸油毡、吸油拖栏吸油和抽油机抽油水混合物。需要收油机或罗茨泵、挖掘机、吊车、油槽车、轻便储油罐、防渗塑料布、吸油毡、围油栏、吸油拖栏等。

（四）本水域管理部门及主要控制设施（闸门、大坝等）、人员及联系电话
	序号
	水库/水闸/大坝
	位置
	负责人/操作人及电话
	备注

	1
	岳坊水库
	岳阳县张谷英镇岳坊村
	唐凯
0730-7576008
	大型水库，总库容2620万立米万

	2
	兰家洞水库
	汨罗市三江镇智峰乡
	冯伟
0730-3665181
	大型水库，5755万立方米

	3
	向家洞水库
	汨罗市三江镇智峰乡
	冯伟
0730-3665181
	大型水库，4944万立方米

	4
	龙源水库
	临湘市羊楼司镇
	胡四耀0730-3984225
	大型水库，总库容9549万立方米

	5
	忠防水库
	临湘市忠防镇
	0730-3766001
	大型水库，1150万立方米

	6
	兰桥水库
	临湘市西塘镇

 HYPERLINK "http://baike.baidu.com/view/1595594.htm" 兰桥村
	周健
0730-3761235
	大型水库，总库容1448万立方米

	7
	桃林拦河坝电站
	临湘市桃林镇
	李正道
0730-3591288
	

	8
	铁山水库
	平江县公田镇
	刘四方
0730-365118
	大型水库，总库容6.35亿立方米


5.9.11 付义村水渠（K2074+800m）
风险分析

管道在岳阳县柏祥镇分别与蒋渭渠、付义渠穿越交叉。如果发生泄漏，将会对管道下游10km河流造成污染，导致该处沿线饮用水取水中断，养殖户利益受损，甚至引发社会群体事件。
（二）河流信息

蒋渭渠，宽2米的水渠，总长2公里，从蒋渭村延伸至付义村。冬季水位高约0.1m，流速0.1m/s，夏季水位高约0.3m，流速0.2m/s。是这两个村的灌溉用水渠。管道在蒋渭村至付义村共两次穿越蒋渭渠。

付义渠，宽4米，总长30公里。从新墙镇塅潘村延伸至柏祥镇大姚村。是沿线地区的重要灌溉用水渠。冬季水位高约0.1m，流速0.1m/s，夏季水位高约0.8m，流速0.4m/s。穿越位置位于柏祥镇付义村。

场区气候属大陆性季风气候区，东亚热带向北亚热带过渡气候带。主要气候特征为：春温多雨、寒流频繁，降水集中；夏秋多旱；严寒期短，无霜期长；风小、雾多、湿度大。
表1 河面宽度（米）

	蒋渭渠
	枯水期
	1-2

	
	丰水期
	2-3

	付义渠
	枯水期
	2-3

	
	丰水期
	3-5


管道在蒋渭村、付义村分别与蒋渭渠、付义渠穿越交叉，穿越点情况详见表2。

表2 穿越位置基本情况

	名称
	穿越

桩号
	穿越位置
	穿越方式
	穿越长度
	河道里程
	

	兰郑长干线
	K2074+800m
	北岸：岳阳县柏祥镇付义村

南岸：岳阳县柏祥镇付义村
	大开挖
	8m
	付义渠18.8km
	

	兰郑长干线
	K2075+850m
	北岸：岳阳县柏祥镇付义村

南岸：岳阳县柏祥镇付义村
	大开挖
	4m
	蒋渭渠1.6km
	

	兰郑长干线
	K2076+400m
	北岸：岳阳县柏祥镇蒋渭村

南岸：岳阳县柏祥镇蒋渭村
	大开挖
	4m
	蒋渭渠0.3km
	


表3  蒋渭渠沿线基本信息概况

	序号
	名称
	类型、用途
	位置
	河道里程
	备注

	
	
	控制水量
	油品围控
	
	
	

	
	水库、水闸、大坝、桥梁、河流交汇口
	　
	　
	行政位置（具体到村小组）
	蒋渭渠全长2公里
	　

	1
	水塘
	√
	
	岳阳县柏祥镇蒋渭村
	0km
	始点

	2
	K2074+800m
	√
	
	岳阳县柏祥镇蒋渭村
	0.3km
	管道交叉点

	4
	K2076+400m
	√
	
	岳阳县柏祥镇付义村
	1.6km
	管道交叉点


表4 付义渠沿线基本信息概况

	序号
	名称
	类型、用途
	位置
	河道里程
	备注

	
	
	控制水量
	油品围控
	
	
	

	
	水库、水闸、大坝、桥梁、河流交汇口
	　
	　
	行政位置（具体到村小组）
	付义渠全长30公里
	　

	1
	河流分支点
	√
	
	湖南省岳阳市新墙镇塅潘村
	0km
	始点

	2
	村路桥
	√
	
	湖南省岳阳市新墙镇白羊村
	7km
	

	3
	村路桥
	√
	
	湖南省岳阳市新墙镇湖头村
	10km
	

	4
	村路桥
	√
	
	湖南省岳阳市柏祥镇付义村
	17km
	

	5
	X041县道路桥
	
	
	湖南省岳阳市柏祥镇付义村秦家塅
	18.8km
	管道交叉点

	6
	X039县道路桥
	
	√
	湖南省岳阳市柏祥镇邓受村
	24.8km
	拦截点

	7
	
	
	
	湖南省岳阳市柏祥镇大姚村
	30 km
	终点


1管道穿越位置及本水域分布图

[image: image197.png]



2 穿越点的现场详图

1#管道穿越付义渠穿越点现场图片，坐标：29.04984327  113.30619912
[image: image198.jpg]



2#管道穿越蒋渭渠穿越点现场图片，坐标：29.03983157  113.30782266
[image: image199.jpg]



3#管道穿越蒋渭渠穿越点现场图片，坐标：29.03851183  113.30828903
[image: image200.jpg]



3穿越点现场进场交通图

[image: image201.png]Ay





沿G107行驶至新墙镇，转向S201向东行驶，行驶2公里转到X041县道行驶，一直行驶至柏祥镇接到右拐行驶50米即可到达4处穿越点。
（三）拦截点的选择

根据现场实际情况，现场指挥部就近设置。

1、各拦截点布置措施

（1）各拦截点进场交通图及现场照片
1#拦截点进场交通图

[image: image202.png]i

FEAHER *

B

£

it

L \oRs




G4京港澳高速新墙高速口下，转向S201向东行驶，行驶2公里转到X041县道行驶，一直行驶至柏祥镇继续直行到达X039县道，继续沿X039前行到达邓受村，既是1#拦截点。

1#拦截点现场图

[image: image203.jpg]



（2）各拦截点基本信息

沿着河流依托桥梁、大坝、水闸、河流转弯处、漂浮物集中处等道路畅通车辆方便进入的位置设定各个拦截点。

友谊河（含水塘渠、水库渠）沿线可设置油品拦截点7道，一旦油品发生泄漏，可根据实际位置，从中选择合适拦截点进行拦截。具体情况为：

	拦截点
	河道里程
	行政位置
	描述

	1#拦截点：X039县道桥
	26km
	岳阳市柏祥镇邓受村
	此处水渠上方是X039县道，交通便捷，利于抢险。河宽4米，适合布设围油拦。两岸为自然堤坝，适合大型抢险车辆进入。


	1#拦截点：X039县道桥
	GPS信息：29.049492,113.353322

	河流概况
	枯水期河面宽2米，流速0.2m/s，丰水期河宽4米，流速0.4 m/s，河流四季不结冰。

	抵达现场道路描述
	G4京港澳高速新墙高速口下，转向S201向东行驶，行驶2公里转到X041县道行驶，一直行驶至柏祥镇继续直行到达X039县道，继续沿X039前行到达邓受村，既是1#拦截点。



	作业环境概况
	荒地或稻田，河边为自然堤坝，容易进车，车辆可以直接进场。

	拦截措施
	枯水期：拦水坝拦截方式，需要人员10人，收油机1台、撇油机1台、油槽车1台、挖掘机1台、吸油拖栏30米、吸油毡0.3吨、水泥管3根、水泥预制板10块、沙袋300条、轻便储油罐1个、防渗塑料布100平方米规格1块。

	
	丰水期：围油栏拦截方式，预计设置1道围油栏，2道吸油拖栏。需要人员12人，收油机1台、撇油机1台、油槽车1台、挖掘机1台，冲锋舟1台、围油栏20米、吸油拖栏40米、吸油毡0.6吨、轻便储油罐1个、防渗塑料布100平方米规格2块。


（3）典型拦截措施示意图

a、围油栏拦截方式：设置若干道围油栏，若干道吸油拖栏。围油栏、吸油拖栏与水流均呈夹角形状布设。需要收油机或罗茨泵、挖掘机、冲锋舟或船、油槽车、吸油毡、轻便储油罐、防渗塑料布、围油栏、吸油拖栏等。此方法适用于中型、大型河流。

中型河流：如下图所示，采用阶梯型围油栏。此方法能够快速将溢油集中到固定收油点上，围油栏根据水流速及溢油量选择布设角度。采用冲锋舟或船以此布设第一道、第二道……围油栏。在最后一道围油栏岸边处，油顺水流流到岸边，用罗茨泵或收油机将油水混合物抽到轻便储油罐，然后将油品抽到油槽车运走。


[image: image204.wmf]紊流栏

水

流

方

向

固定桩（树）

固定桩（树）

固定桩（树）

固定桩（树）

固定桩（树）

固定桩（树）

汇油坑

导流栏

导流栏

导流栏

绳索

绳索

20

20

45°

中型河流布设图

大型河流：河面较宽，采用两岸边同时收油方法。将两个围油栏的一端固定在钢缆绳中间，钢缆绳一端拴在提前打好的固定桩上，利用冲锋舟或船将另一端固定在河对岸固定桩上，两个围油栏的另一端分别拴在两岸的固定桩上。油顺水流流到岸边，用罗茨泵或收油机将油水混合物抽到轻便储油罐，然后将油品抽到油槽车运走。


[image: image205.wmf]水

流

方

向

水

流

方

向


大型河流布设图

b、拦水坝拦截方式：适用于小型河流。用油水分离器拦截，上面用沙袋和水泥预制板筑牢，河水从分离器钢管流走，水面上的油水混合物被拦截在上方，再用吸油毡、吸油拖栏吸油和抽油机抽油水混合物。需要收油机或罗茨泵、挖掘机、吊车、油槽车、轻便储油罐、防渗塑料布、吸油毡、围油栏、吸油拖栏等。

（四）本水域管理部门及主要控制设施（闸门、大坝等）、人员及联系电话
	序号
	水库/水闸/大坝
	位置
	负责人/操作人及电话
	备注

	1
	岳坊水库
	岳阳县张谷英镇岳坊村
	唐凯
0730-7576008
	大型水库，总库容2620万立米万

	2
	兰家洞水库
	汨罗市三江镇智峰乡
	冯伟
0730-3665181
	大型水库，5755万立方米

	3
	向家洞水库
	汨罗市三江镇智峰乡
	冯伟
0730-3665181
	大型水库，4944万立方米

	4
	龙源水库
	临湘市羊楼司镇
	胡四耀0730-3984225
	大型水库，总库容9549万立方米

	5
	忠防水库
	临湘市忠防镇
	0730-3766001
	大型水库，1150万立方米

	6
	兰桥水库
	临湘市西塘镇

 HYPERLINK "http://baike.baidu.com/view/1595594.htm" 兰桥村
	周健
0730-3761235
	大型水库，总库容1448万立方米

	7
	桃林拦河坝电站
	临湘市桃林镇
	李正道
0730-3591288
	

	8
	铁山水库
	平江县公田镇
	刘四方
0730-365118
	大型水库，总库容6.35亿立方米


5.9.12 万寿村水渠（K2078+400m）

（一）风险分析

管道在岳阳县柏祥镇万寿村穿越万寿村引水渠。如果油品发生泄漏将对下游5公里的饮用水造成污染，并对饮用水供应造成影响。如果未及时有效拦截，污染物导致沿线饮用水取水中断，养殖户利益受损，甚至引发社会群体事件。
（二）河流信息

万寿村水渠，起源于铁山水库，经过岳阳县柏祥镇万寿村，止于岳阳市长湖乡。全长65公里。水渠宽6米，深4米，全程采用水泥砂浆砌起来，是水渠沿线及长湖乡的饮用水水源。水渠冬季水面宽1.5米，深0.3米，夏季水面宽2.5米，深0.8米。管道在岳阳县柏祥镇万寿村定向钻穿越该水渠。

场区气候属大陆性季风气候区，东亚热带向北亚热带过渡气候带。主要气候特征为：春温多雨、寒流频繁，降水集中；夏秋多旱；严寒期短，无霜期长；风小、雾多、湿度大。
表1 河面宽度（米）

	万寿村水渠
	枯水期
	1-1.5

	
	丰水期
	1.5-3


管道在岳阳县柏祥镇万寿村同万寿村水渠穿越交叉，穿越点情况详见表2。

表2 穿越位置基本情况

	名称
	穿越

桩号
	穿越位置
	穿越方式
	穿越长度
	河道里程
	距洞庭湖入口处距离

	兰郑长干线
	K2078+400m
	北岸：岳阳县柏祥镇万寿村

南岸：岳阳县柏祥镇万寿村
	大开挖
	10m
	60km（全长65km）
	


表3.1 水塘渠沿线基本信息概况

	序号
	名称
	类型、用途
	位置
	河道里程
	备注

	
	
	控制水量
	油品围控
	
	
	

	
	水库、水闸、大坝、桥梁、河流交汇口
	　
	　
	行政位置（具体到村小组）
	全长65公里
	　

	1
	铁山水库
	√
	
	岳阳市城东南
	0
	始点

	2
	X041县道桥
	√
	
	岳阳县柏祥镇万寿村
	60km
	

	3
	穿越点
	
	√
	岳阳县柏祥镇万寿村
	60km+200m
	管道交叉点

	4
	村路桥
	√
	
	岳阳县柏祥镇莲花冲
	63km
	1#拦截点

	5
	G107架桥
	
	
	岳阳县柏祥镇莲花冲
	64km
	


1管道穿越位置及本水域分布图

[image: image206.png]



[image: image207.png]AT i

AR

*

nus RSt mRE

oty ta





2 穿越点的现场详图

管道穿越万寿渠穿越点现场图片，坐标：29.02962632，113.31313970。

[image: image208.jpg]



3穿越点现场进场交通图

[image: image209.png]



G4京港澳高速新墙高速口下，转向S201向东行驶，行驶2公里转到X041县道行驶，一直行驶至柏祥镇接到右拐行驶3公里即可到达穿越点。

（三）拦截点的选择

根据现场实际情况，现场指挥部就近设置。

1、各拦截点布置措施

（1）各拦截点进场交通图及现场照片
[image: image210.png]i

AP s
e MEEH ~

or

Ko

mos st mRE

I B FREE mon "was




G4京港澳高速新墙高速口下，沿G107行驶至岳阳县长湖乡节山向东拐至X115县道行驶，向前行驶2公里到达傅庄右拐继续前行2公里到达莲花冲路桥既1#拦截点

1#拦截点现场照片——莲花冲村桥

[image: image211.jpg]



（2）各拦截点基本信息

  沿着河流依托桥梁、大坝、水闸、河流转弯处、漂浮物集中处等道路畅通车辆方便进入的位置设定各个拦截点。

万寿村水渠沿线可设置油品拦截点1道，一旦油品发生泄漏，可根据实际位置，从中选择合适拦截点进行拦截。具体情况为：

	拦截点
	河道里程
	行政位置
	描述

	1#拦截点：莲花冲桥
	63km
	岳阳县柏祥镇莲花冲
	此处水渠上方是村路，交通便捷，利于抢险。河宽4米，适合布设围油拦。两岸为自然堤坝，适合大型抢险车辆进入。


	1#拦截点：莲花冲村桥
	GPS信息：29.026604, 113.284222

	河流概况
	枯水期河面宽2米，流速0.2m/s，丰水期河宽4米，流速0.4m/s。河流四季不结冰。

	抵达现场道路描述
	G4京港澳高速新墙高速口下，沿G107行驶至岳阳县长湖乡节山向东拐至X115县道行驶，向前行驶2公里到达傅庄右拐继续前行2公里到达莲花冲路桥既1#拦截点

	作业环境概况
	荒地或稻田，河边为自然堤坝，容易进车，车辆能够直接进场。

	拦截措施
	枯水期：拦水坝拦截方式，需要人员10人，收油机1台、撇油机1台、油槽车1台、挖掘机1台、吸油拖栏30米、吸油毡0.3吨、水泥管3根、水泥预制板10块、沙袋300条、轻便储油罐1个、防渗塑料布100平方米规格1块。

	
	丰水期：围油栏拦截方式，预计设置1道围油栏，2道吸油拖栏。需要人员12人，收油机1台、撇油机1台、油槽车1台、挖掘机1台，冲锋舟1台、围油栏20米、吸油拖栏40米、吸油毡0.6吨、轻便储油罐1个、防渗塑料布100平方米规格2块。


（3）典型拦截措施示意图

a、围油栏拦截方式：设置若干道围油栏，若干道吸油拖栏。围油栏、吸油拖栏与水流均呈夹角形状布设。需要收油机或罗茨泵、挖掘机、冲锋舟或船、油槽车、吸油毡、轻便储油罐、防渗塑料布、围油栏、吸油拖栏等。此方法适用于中型、大型河流。

中型河流：如下图所示，采用阶梯型围油栏。此方法能够快速将溢油集中到固定收油点上，围油栏根据水流速及溢油量选择布设角度。采用冲锋舟或船以此布设第一道、第二道……围油栏。在最后一道围油栏岸边处，油顺水流流到岸边，用罗茨泵或收油机将油水混合物抽到轻便储油罐，然后将油品抽到油槽车运走。


[image: image212.wmf]紊流栏

水

流

方

向

固定桩（树）

固定桩（树）

固定桩（树）

固定桩（树）

固定桩（树）

固定桩（树）

汇油坑

导流栏

导流栏

导流栏

绳索

绳索

20

20

45°

中型河流布设图

大型河流：河面较宽，采用两岸边同时收油方法。将两个围油栏的一端固定在钢缆绳中间，钢缆绳一端拴在提前打好的固定桩上，利用冲锋舟或船将另一端固定在河对岸固定桩上，两个围油栏的另一端分别拴在两岸的固定桩上。油顺水流流到岸边，用罗茨泵或收油机将油水混合物抽到轻便储油罐，然后将油品抽到油槽车运走。


[image: image213.wmf]水

流

方

向

水

流

方

向


大型河流布设图

b、拦水坝拦截方式：适用于小型河流。用油水分离器拦截，上面用沙袋和水泥预制板筑牢，河水从分离器钢管流走，水面上的油水混合物被拦截在上方，再用吸油毡、吸油拖栏吸油和抽油机抽油水混合物。需要收油机或罗茨泵、挖掘机、吊车、油槽车、轻便储油罐、防渗塑料布、吸油毡、围油栏、吸油拖栏等。

（四）本水域管理部门及主要控制设施（闸门、大坝等）、人员及联系电话
	序号
	水库/水闸/大坝
	位置
	负责人/操作人及电话
	备注

	1
	岳坊水库
	岳阳县张谷英镇岳坊村
	唐凯
0730-7576008
	大型水库，总库容2620万立米万

	2
	兰家洞水库
	汨罗市三江镇智峰乡
	冯伟
0730-3665181
	大型水库，5755万立方米

	3
	向家洞水库
	汨罗市三江镇智峰乡
	冯伟
0730-3665181
	大型水库，4944万立方米

	4
	龙源水库
	临湘市羊楼司镇
	胡四耀0730-3984225
	大型水库，总库容9549万立方米

	5
	忠防水库
	临湘市忠防镇
	0730-3766001
	大型水库，1150万立方米

	6
	兰桥水库
	临湘市西塘镇

 HYPERLINK "http://baike.baidu.com/view/1595594.htm" 兰桥村
	周健
0730-3761235
	大型水库，总库容1448万立方米

	7
	桃林拦河坝电站
	临湘市桃林镇
	李正道
0730-3591288
	

	8
	铁山水库
	平江县公田镇
	刘四方
0730-365118
	大型水库，总库容6.35亿立方米


5.9.13 新堰水库（K2079+100m）
（一）风险分析

管道在岳阳县柏祥镇万庆村穿越无名渠，在岳阳县柏祥镇周庆村伴行新堰水库。如果发生泄漏，将会对附近三个村庄的土地造成污染，对周围800余人的生活用水及灌溉用水产生影响。如果未及时有效拦截，污染物导致沿线饮用水取水中断，养殖户利益受损，甚至引发社会群体事件。
（二）河流信息

无名渠，起源于岳阳县柏祥镇万庆村水塘，止于岳阳县柏祥镇周庆村新堰水库，是万寿村水塘到周庆村新堰水库的连接渠，同时负责两个村庄之间的生活用水和灌溉用水。河宽3米，流速0.2m/s。总长约2公里，流经岳阳县柏祥镇万庆村。位于河道里程1.5千米的位置。

新堰水库，是岳阳县柏祥镇周庆村集资修建的当地集饮用水、灌溉用水为一体的小型水库。为当地800余人提供生活、灌溉用水。总面积约2平方千米，水深2米，最大蓄水量3.5立方千米。新堰水库位于管道右侧，管道在此处一旦发生油品泄露极有可能渗入新堰水库。

场区气候属大陆性季风气候区，东亚热带向北亚热带过渡气候带。主要气候特征为：春温多雨、寒流频繁，降水集中；夏秋多旱；严寒期短，无霜期长；风小、雾多、湿度大。
表1 河面宽度（米）

	无名渠
	枯水期
	0.8-1.4

	
	丰水期
	1-3

	新堰水库
	枯水期
	2平方千米

	
	丰水期
	2.5平方千米


管道在岳阳县柏祥镇万庆村同无名渠穿越交叉，同时在岳阳县柏祥镇万庆村同新堰水库并行。穿越点情况详见表2。

表2 穿越位置基本情况

	名称
	穿越

桩号
	穿越位置
	穿越方式
	穿越长度
	河道里程
	

	兰郑长干线
	K2079+100m
	北岸：岳阳县柏祥镇万庆村
南岸：岳阳县柏祥镇万庆村
	大开挖
	6m
	1.5km（全长2km）
	

	兰郑长干线
	K2079+500m
	岳阳县柏祥镇万庆村
	并行
	并行400m
	水库长400m
	


表3   无名渠沿线基本信息概况

	序号
	名称
	类型、用途
	位置
	河道里程
	备注

	
	
	控制水量
	油品围控
	
	
	

	
	水库、水闸、大坝、桥梁、河流交汇口
	　
	　
	行政位置（具体到村小组）
	无名渠全长2公里
	　

	1
	岳阳县柏祥镇万寿村
	√
	
	岳阳县柏祥镇万寿村
	0km
	始点

	2
	岳阳县柏祥镇周庆村
	√
	
	岳阳县柏祥镇周庆村
	1.5km
	管道交叉点

	3
	岳阳县柏祥镇周庆村
	√
	
	岳阳县柏祥镇周庆村
	2
	入新堰水库


表4 新堰水库基本信息概况

	序号
	名称
	类型、用途
	位置
	河道里程
	备注

	
	
	控制水量
	油品围控
	
	
	

	
	水库、水闸、大坝、桥梁、河流交汇口
	　
	　
	行政位置（具体到村小组）
	总面积2平方公里
	　

	1
	新堰水库
	
	√
	岳阳县柏祥镇周庆村
	
	


1管道穿越位置及本水域分布图

[image: image214.png]LU0

M





2 穿越点的现场详图

管道穿越现场照片，坐标：29.01583105，113.31639973。

[image: image215.jpg]



管道并行现场照片，坐标：29.01397713，113.31707301。
[image: image216.jpg]



3穿越点现场进场交通图

[image: image217.png]nxn

B

X n7w
\ e

Tem @R sen
*x





    G4京港澳高速新墙高速口下，转至X041县道，继续前行11公里至柏祥镇右转继续沿X041前行5公里到达周庆村新堰水库。
（三）拦截点的选择

根据现场实际情况，现场指挥部就近设置。

1、各拦截点布置措施

（1）各拦截点进场交通图及现场照片
1#拦截点进场交通图

[image: image218.png]eme
ure
=
mpw \gs
T en 18R
xm
sk
sxe
Ame  pem nae
mse)





 G4京港澳高速新墙高速口下，转至X041县道，继续前行11公里至柏祥镇右转继续沿X041前行5公里到达周庆村新堰水库1#拦截点。

1#拦截点现场照片——新堰水库

[image: image219.jpg]



（2）各拦截点基本信息

沿着河流依托桥梁、大坝、水闸、河流转弯处、漂浮物集中处等道路畅通车辆方便进入的位置设定各个拦截点。

无名渠沿线可设置油品拦截点1道，一旦油品发生泄漏，可根据实际位置，从中选择合适拦截点进行拦截。新堰水库可设置抢险点一处，具体情况为：

	拦截点
	河道里程
	行政位置
	描述

	1#拦截点：新堰水库入口
	2km
	岳阳县柏祥镇周庆村
	此处水渠靠近是X041县道，交通便捷，利于抢险。河宽2米，拱形桥，适合布设围油拦。两岸为自然堤坝，适合大型抢险车辆进入。

	抢险点
	2km
	岳阳县柏祥镇周庆村
	此处地域空旷，适合开展作业。


	1#拦截点：新堰水库
	GPS信息：29.01502412  113.31696542

	河流概况
	枯水期河面宽1米，流速0.1m/s，丰水期河宽2米，流速0.4m/s。河流四季不结冰。

	抵达现场道路描述
	G4京港澳高速新墙高速口下，转至X041县道，继续前行11公里至柏祥镇右转继续沿X041前行5公里到达周庆村新堰水库1#拦截点。

	作业环境概况
	荒地或稻田，河边为自然堤坝，容易进车，车辆能够直接进场。

	拦截措施
	枯水期：围油栏拦截方式，预计设置1道围油栏，2道吸油拖栏。需要人员14人，吸油机1台、撇油机1台、油槽车1台、挖掘机1台，冲锋舟1台、围油栏50米、吸油拖栏100米、吸油毡0.6吨、轻便储油罐1个、防渗塑料布100平方米规格2块。

	
	丰水期：围油栏拦截方式，预计设置1道围油栏，2道吸油拖栏。需要人员12人，收油机1台、撇油机1台、油槽车1台、挖掘机1台，冲锋舟1台、围油栏20米、吸油拖栏40米、吸油毡0.6吨、轻便储油罐1个、防渗塑料布100平方米规格2块。

	抢险点
	GPS信息：29.01502412  113.31696542

	概况
	靠近X041县道，交通便利，位于管道和新堰水库之间，地域空旷，适合开展抢险作业。

	抵达现场道路描述
	沿G107行驶至新墙镇，随后向东行驶3公里，右转至X041县道，继续前行11公里至柏祥镇右转继续沿X041前行5公里到达周庆村新堰水库1#拦截点。

	作业环境概况
	空旷地，容易进车，车辆能够直接进场。

	抢险措施
	枯水期：围油栏拦截方式，预计设置1道围油栏，2道吸油拖栏。需要人员14人，吸油机1台、撇油机1台、油槽车1台、挖掘机1台，冲锋舟1台、围油栏50米、吸油拖栏100米、吸油毡0.6吨、轻便储油罐1个、防渗塑料布100平方米规格2块。

	
	丰水期：围油栏拦截方式，预计设置1道围油栏，2道吸油拖栏。需要人员14人，吸油机1台、撇油机1台、油槽车1台、挖掘机1台，冲锋舟1台、围油栏50米、吸油拖栏100米、吸油毡0.6吨、轻便储油罐1个、防渗塑料布100平方米规格2块。


（3）典型拦截措施示意图

a、围油栏拦截方式：设置若干道围油栏，若干道吸油拖栏。围油栏、吸油拖栏与水流均呈夹角形状布设。需要收油机或罗茨泵、挖掘机、冲锋舟或船、油槽车、吸油毡、轻便储油罐、防渗塑料布、围油栏、吸油拖栏等。此方法适用于中型、大型河流。

中型河流：如下图所示，采用阶梯型围油栏。此方法能够快速将溢油集中到固定收油点上，围油栏根据水流速及溢油量选择布设角度。采用冲锋舟或船以此布设第一道、第二道……围油栏。在最后一道围油栏岸边处，油顺水流流到岸边，用罗茨泵或收油机将油水混合物抽到轻便储油罐，然后将油品抽到油槽车运走。


[image: image220.wmf]紊流栏

水

流

方

向

固定桩（树）

固定桩（树）

固定桩（树）

固定桩（树）

固定桩（树）

固定桩（树）

汇油坑

导流栏

导流栏

导流栏

绳索

绳索

20

20

45°

中型河流布设图

大型河流：河面较宽，采用两岸边同时收油方法。将两个围油栏的一端固定在钢缆绳中间，钢缆绳一端拴在提前打好的固定桩上，利用冲锋舟或船将另一端固定在河对岸固定桩上，两个围油栏的另一端分别拴在两岸的固定桩上。油顺水流流到岸边，用罗茨泵或收油机将油水混合物抽到轻便储油罐，然后将油品抽到油槽车运走。


[image: image221.wmf]水

流

方

向

水

流

方

向


大型河流布设图

b、拦水坝拦截方式：适用于小型河流。用油水分离器拦截，上面用沙袋和水泥预制板筑牢，河水从分离器钢管流走，水面上的油水混合物被拦截在上方，再用吸油毡、吸油拖栏吸油和抽油机抽油水混合物。需要收油机或罗茨泵、挖掘机、吊车、油槽车、轻便储油罐、防渗塑料布、吸油毡、围油栏、吸油拖栏等。

（四）本水域管理部门及主要控制设施（闸门、大坝等）、人员及联系电话
	序号
	水库/水闸/大坝
	位置
	负责人/操作人及电话
	备注

	1
	岳坊水库
	岳阳县张谷英镇岳坊村
	唐凯
0730-7576008
	大型水库，总库容2620万立米万

	2
	兰家洞水库
	汨罗市三江镇智峰乡
	冯伟
0730-3665181
	大型水库，5755万立方米

	3
	向家洞水库
	汨罗市三江镇智峰乡
	冯伟
0730-3665181
	大型水库，4944万立方米

	4
	龙源水库
	临湘市羊楼司镇
	胡四耀0730-3984225
	大型水库，总库容9549万立方米

	5
	忠防水库
	临湘市忠防镇
	0730-3766001
	大型水库，1150万立方米

	6
	兰桥水库
	临湘市西塘镇

 HYPERLINK "http://baike.baidu.com/view/1595594.htm" 兰桥村
	周健
0730-3761235
	大型水库，总库容1448万立方米

	7
	桃林拦河坝电站
	临湘市桃林镇
	李正道
0730-3591288
	

	8
	铁山水库
	平江县公田镇
	刘四方
0730-365118
	大型水库，总库容6.35亿立方米


5.9.14 关王河（罗水河）（K2081+700m）

（一）风险分析

管道在岳阳县步仙镇关王村与关王河穿越交叉。管道穿越处下游寺冲杨在汨罗市汇入汨罗江，汨罗江沿线有饮用水取水口，东洞庭湖是国家级自然保护区、湿地生态保护区。管道如果发生泄漏，将会对管道下游9km河流及汇流后的89km河流，甚至东洞庭湖造成污染。如果未及时有效拦截，污染物最终流入东洞庭湖敏感水域，导致汨罗江沿线饮用水取水中断，东洞庭湖保护区和湿地遭受污染，养殖户利益受损，甚至引发社会群体事件。
（二）河流信息

关王河，属于罗水路过关王村的部分。罗水为汨罗江的北支流，发源于岳阳县芭蕉乡坳背里，流经岳阳县、汨罗两个县市，主要水流源于步仙镇，中途经过岳坊水库（即现在的步仙湖），西南流至汨罗市屈谭（大丘湾）汇入汨罗江，长52.6公里，流域面积595平方公里。河道水面宽度30m旺水季40m，深度1.5m左右。
场区气候属大陆性季风气候区，东亚热带向北亚热带过渡气候带。主要气候特征为：春温多雨、寒流频繁，降水集中；夏秋多旱；严寒期短，无霜期长；风小、雾多、湿度大。
表1 河面宽度（米）

	关王河
	枯水期
	12-15

	
	丰水期
	15-20


管道在岳阳县步仙镇关王村穿越交叉，穿越点情况详见表2。

表2 穿越位置基本情况

	名称
	穿越

桩号
	穿越位置
	穿越方式
	穿越长度
	河道里程
	备注

	兰郑长干线
	K2081+700m
	北岸：岳阳县步仙镇关王村

南岸：岳阳县步仙镇关王村
	
	25m
	
	


表3 关王河沿线基本信息概况

	序号
	名称
	类型、用途
	位置
	河道里程
	备注

	
	
	控制水量
	油品围控
	
	
	

	
	水库、水闸、大坝、桥梁、河流交汇口
	　
	　
	行政位置（具体到村小组）
	罗水全长52.6公里，此处写位于罗水的相对里程
	　

	1
	岳坊水库
	√
	
	岳阳县张谷英镇岳坊村
	0
	始点岳坊水库

	2
	X039县道
	√
	
	岳阳县步仙镇街道
	7.2km
	　

	3
	X041县道
	√
	√
	岳阳县步仙镇关王村
	15.9km
	

	4
	金桥村桥
	
	√
	汨罗市三江镇金桥村
	17.8km
	1#拦截点

	5
	X011跨河桥
	
	√
	汨罗市三江镇十全村三组
	21.4km
	2#拦截点

	6
	官仲村桥
	
	√
	汨罗市三江镇官仲村
	24.9km
	3#拦截点

	7
	向家洞水库
	√
	
	汨罗市三江镇智峰乡
	25km
	东岸

	8
	兰家洞水库
	√
	
	汨罗市三江镇智峰乡
	26km
	东岸

	9
	龙家滩桥
	
	√
	汨罗市天井乡龙家滩村
	51km
	4#拦截点

	10
	G107跨河桥
	
	√
	汨罗市红花乡红花村一组
	52.5km
	5#拦截点

	11
	汨罗江
	
	
	汨罗市
	52.6km
	汇入


1管道穿越位置及本水域分布图

[image: image222.png]EAGEBT

Google

FEHFHS





2 穿越点的现场详图

管道穿越关王河穿越点现场图片，坐标28.99278819，113.32498289。

[image: image223.jpg]v

AL '\,.\."
B SRRL - ) --. é'b

wiy

b aj& «‘;‘,V &0y





关王河穿越点现场照片

3穿越点现场进场交通图

[image: image224.png]wan \,“
s

Ar ]
wom .
FERHENR (3) . )
nze
\ s
s
enx
PN
uxe
e =

e




G4京港澳高速新墙高速口下，向东转弯上S201省道，接着沿S201省道继续前行4公里至新庙右转上X041县道，接着一直沿着X041县道前行14公里，即可到达穿越点。
（三）拦截点的选择

根据现场实际情况，现场指挥部就近设置。

1、各拦截点布置措施

（1）各拦截点进场交通图及现场照片
[image: image225.png]



1#拦截点进场交通图

[image: image226.png]axe wan
o
AR

w2

wEm

Rze wini

AR mae

e

peey

wan e as
+an
e
/ amn

s =





G4京港澳高速大荆高速收费站至X011道630m左转至G107道，前行1.2km在大荆长途客运站左转至X011道前行5km，至十全村卫生所，左转十全大桥西岸河堤（宽约3.5m的水泥路），前行约3.5km到达1#拦截点。

1#拦截点现场照片——金桥村桥

[image: image227.jpg]



2#拦截点进场交通

G4京港澳高速大荆高速收费站至X011道，至十全村卫生所，右转村路（宽约3.5m）水泥路，前行4km可至2#拦截点。

2#拦截点进场照片——X011跨河桥

[image: image228.jpg]



3#拦截点进场交通图

[image: image229.png]Ee
w0

e

a3s

o

e
st





G4京港澳高速大荆高速收费站至X011道，沿X011道前行约6km，可至X011跨罗水河大桥，右转沿乡村路前行约4km可至3#拦截点。

3#拦截点现场照片——官仲村桥

[image: image230.jpg]



4#拦截点进场交通图

[image: image231.png]EYTs

wxm

wxa

sean

wwiers

£





G4京港澳高速大荆高速收费站至G107道，沿G107道前行约8km，转入龙家滩村乡村路约1km可至龙家滩大桥，即4#拦截点。

4#拦截点现场照片——龙家滩桥

[image: image232.png]



5#拦截点进场交通

G4京港澳高速大荆高速收费站至G107道，左转沿G107前行约13km即到5#拦截点。

5#拦截点现场照片——G107跨河桥

[image: image233.jpg]



各拦截点基本信息

沿着河流依托桥梁、大坝、水闸、河流转弯处、漂浮物集中处等道路畅通车辆方便进入的位置设定各个拦截点。

关王河沿线可设置油品拦截点5道，一旦油品发生泄漏，可根据实际位置，从中选择合适拦截点进行拦截。具体情况为：

	拦截点
	河道里程
	行政位置
	描述

	1#：金桥村桥
	17.8km
	汨罗市三江镇金桥村
	有6米宽乡村桥梁，桥墩3座，桥墩宽约3米，间距约6米，两岸为人工堤坝，适合抢险车辆进入

	2#：X011跨河桥
	21.4km
	汨罗市三江镇十全村三组
	有X011道7米宽跨河桥一座，3个桥墩，桥墩直径1米，间距约6米，两岸为人工堤坝，适合车辆进入，水面20米宽

	3#：官仲村桥
	24.9km
	汨罗市三江镇官仲村
	乡村路桥7米宽一座，3个桥墩宽约3米，间距约6米，两岸为人工堤坝，适合车辆进入，水面30米宽

	4#：龙家滩桥
	51km
	汨罗市天井乡龙家滩村
	为龙家滩桥，桥长月46米。桥宽5.5米，4个桥墩，桥墩直径约1米，间距约15米，两岸为自然堤坝，适合车辆进入，水面宽约30米

	5#: G107跨河桥
	52.5km
	汨罗市红花乡红花村一组
	为G107道6米宽跨河桥一座，3个桥墩，桥墩直径5米，间距约10米，两岸为自然堤坝，适合车辆进入，水面宽约30米


	1#拦截点：金桥村桥
	GPS信息：113.186875，28.585339

	河流概况
	距离K2081+700m穿越2.6km，枯水期河面20m、流速约0.2m/s，丰水期河宽24m、流速0.8m/s。四季无结冰。

	抵达现场道路描述
	G4京港澳高速大荆高速收费站至X011道630m左转至G107道，前行1.2km在大荆长途客运站左转至X011道前行5km，至十全村卫生所，左转十全大桥西岸河堤（宽约3.5m的水泥路），前行约3.5km到达拦截点。

	作业环境概况
	拦截点河南岸是荒地，北岸是村庄，两岸为自然堤坝容易进车，车辆可以直接进场。

	拦截措施
	枯水期：拦水坝拦截方式，需要人员10人，吸油机1台、撇油机1台、油槽车1台、挖掘机1台，冲锋舟1台、吸油拖栏30米、吸油毡0.3吨、水泥管3根、水泥预制板5块、沙袋200条、轻便储油罐1个、防渗塑料布100平方米规格1块。

	
	丰水期：围油栏拦截方式，预计设计1道围油栏，1道吸油拖栏，需要人员13人，吸油机2台、撇油机1台、油槽车1台、挖掘机1台，冲锋舟1台、围油栏150米、吸油拖栏150米、吸油毡0.6吨、轻便储油罐1个、防渗塑料布100平方米规格2块。

	2#拦截点：X011跨河桥
	GPS信息：113.179165，28.513092

	河流概况
	距离K2081+700m穿越6.2km，枯水期河面20m、流速约0.2m/s，丰水期河宽24m、流速0.8m/s。四季无结冰。

	抵达现场道路描述
	G4京港澳高速大荆高速收费站至X011道，至十全村卫生所，右转村路（宽约3.5m）水泥路，前行4km可至拦截点。

	作业环境概况
	拦截点河西岸是村庄，东岸砖厂，两岸为自然堤坝容易进车，车辆可以直接进场。

	拦截措施
	枯水期：拦水坝拦截方式，需要人员10人，吸油机1台、撇油机1台、油槽车1台、挖掘机1台，冲锋舟1台、吸油拖栏30米、吸油毡0.3吨、水泥管3根、水泥预制板5块、沙袋200条、轻便储油罐1个、防渗塑料布100平方米规格1块。

	
	丰水期：围油栏拦截方式，预计设计1道围油栏，1道吸油拖栏，需要人员13人，吸油机2台、撇油机1台、油槽车1台、挖掘机1台，冲锋舟1台、围油栏150米、吸油拖栏150米、吸油毡0.6吨、轻便储油罐1个、防渗塑料布100平方米规格2块。

	3#拦截点：官仲村桥
	GPS信息： 113.172332，28.562124

	河流概况
	距离K2081+700m穿越9.7km，枯水期河面宽30m，流速约0.2m/s，丰水期河宽40m、流速0.8m/s。四季无结冰。

	抵达现场道路描述
	G4京港澳高速大荆高速收费站至X011道，沿X011道前行约6km，可至X011跨罗水河大桥，右转沿乡村路前行约4km可至3#拦截点

	作业环境概况
	拦截点河西岸是农田，东岸是村庄，两岸为自然堤坝容易进车，车辆可以直接进场。

	拦截措施
	枯水期：拦水坝拦截方式，需要人员10人，吸油机1台、撇油机1台、油槽车1台、挖掘机1台，冲锋舟1台、吸油拖栏30米、吸油毡0.3吨、水泥管3根、水泥预制板5块、沙袋200条、轻便储油罐1个、防渗塑料布100平方米规格1块。

	
	丰水期：围油栏拦截方式，预计设计1道围油栏，1道吸油拖栏，需要人员13人，吸油机2台、撇油机1台、油槽车1台、挖掘机1台，冲锋舟1台、围油栏150米、吸油拖栏150米、吸油毡0.6吨、轻便储油罐1个、防渗塑料布100平方米规格2块。

	4#拦截点：龙家滩桥
	GPS信息：113.118706，28.506184

	河流概况
	距离K2081+700m穿越35.8km，枯水期河面宽30m，流速约0.2m/s, 水深约2.5m，丰水期河宽40m、流速0.8m/s。四季无结冰。

	抵达现场道路描述
	G4京港澳高速大荆高速收费站至G107道，沿G107道前行约8km，转入龙家滩村乡村路约1km可至龙家滩大桥，即4#拦截点

	作业环境概况
	拦截点河两侧为农田，两岸为自然堤坝，容易进车，车辆可以直接进场。

	拦截措施
	枯水期：拦水坝拦截方式，需要人员10人，吸油机1台、撇油机1台、油槽车1台、挖掘机1台，冲锋舟1台、吸油拖栏30米、吸油毡0.3吨、水泥管3根、水泥预制板5块、沙袋200条、轻便储油罐1个、防渗塑料布100平方米规格1块。

	
	丰水期：围油栏拦截方式，预计设计1道围油栏，1道吸油拖栏，需要人员13人，吸油机2台、撇油机1台、油槽车1台、挖掘机1台，冲锋舟1台、围油栏150米、吸油拖栏150米、吸油毡0.6吨、轻便储油罐1个、防渗塑料布100平方米规格2块。

	5#拦截点：G107跨河桥
	GPS信息：113.110396，28.507533

	河流概况
	距离K2081+700m穿越37.3km，枯水期河面宽55m，流速约0.2m/s，水深约2.5m，丰水期河宽65m、流速0.3m/s。四季无结冰。

	抵达现场道路描述
	G4京港澳高速大荆高速收费站至G107道，左转沿G107前行约13km即到5#拦截点。

	作业环境概况
	拦截点河南岸是村庄，北岸是农田，两岸为人工堤坝，容易进车，车辆能够直接进场。

	拦截措施
	枯水期：拦水坝拦截方式，需要人员10人，吸油机1台、撇油机1台、油槽车1台、挖掘机1台，冲锋舟1台、吸油拖栏30米、吸油毡0.3吨、水泥管3根、水泥预制板5块、沙袋200条、轻便储油罐1个、防渗塑料布100平方米规格1块。

	
	丰水期：围油栏拦截方式，预计设计1道围油栏，1道吸油拖栏，需要人员13人，吸油机2台、撇油机1台、油槽车1台、挖掘机1台，冲锋舟1台、围油栏150米、吸油拖栏150米、吸油毡0.6吨、轻便储油罐1个、防渗塑料布100平方米规格2块。


（3）典型拦截措施示意图

a、围油栏拦截方式：设置若干道围油栏，若干道吸油拖栏。围油栏、吸油拖栏与水流均呈夹角形状布设。需要收油机或罗茨泵、挖掘机、冲锋舟或船、油槽车、吸油毡、轻便储油罐、防渗塑料布、围油栏、吸油拖栏等。此方法适用于中型、大型河流。

中型河流：如下图所示，采用阶梯型围油栏。此方法能够快速将溢油集中到固定收油点上，围油栏根据水流速及溢油量选择布设角度。采用冲锋舟或船以此布设第一道、第二道……围油栏。在最后一道围油栏岸边处，油顺水流流到岸边，用罗茨泵或收油机将油水混合物抽到轻便储油罐，然后将油品抽到油槽车运走。


[image: image234.wmf]紊流栏

水

流

方

向

固定桩（树）

固定桩（树）

固定桩（树）

固定桩（树）

固定桩（树）

固定桩（树）

汇油坑

导流栏

导流栏

导流栏

绳索

绳索

20

20

45°

中型河流布设图

大型河流：河面较宽，采用两岸边同时收油方法。将两个围油栏的一端固定在钢缆绳中间，钢缆绳一端拴在提前打好的固定桩上，利用冲锋舟或船将另一端固定在河对岸固定桩上，两个围油栏的另一端分别拴在两岸的固定桩上。油顺水流流到岸边，用罗茨泵或收油机将油水混合物抽到轻便储油罐，然后将油品抽到油槽车运走。


[image: image235.wmf]水

流

方

向

水

流

方

向


大型河流布设图

b、拦水坝拦截方式：适用于小型河流。用油水分离器拦截，上面用沙袋和水泥预制板筑牢，河水从分离器钢管流走，水面上的油水混合物被拦截在上方，再用吸油毡、吸油拖栏吸油和抽油机抽油水混合物。需要收油机或罗茨泵、挖掘机、吊车、油槽车、轻便储油罐、防渗塑料布、吸油毡、围油栏、吸油拖栏等。

（四）本水域管理部门及主要控制设施（闸门、大坝等）、人员及联系电话
	序号
	水库/水闸/大坝
	位置
	负责人/操作人及电话
	备注

	1
	岳坊水库
	岳阳县张谷英镇岳坊村
	唐凯
0730-7576008
	大型水库，总库容2620万立米万

	2
	兰家洞水库
	汨罗市三江镇智峰乡
	冯伟
0730-3665181
	大型水库，5755万立方米

	3
	向家洞水库
	汨罗市三江镇智峰乡
	冯伟
0730-3665181
	大型水库，4944万立方米

	4
	龙源水库
	临湘市羊楼司镇
	胡四耀0730-3984225
	大型水库，总库容9549万立方米

	5
	忠防水库
	临湘市忠防镇
	0730-3766001
	大型水库，1150万立方米

	6
	兰桥水库
	临湘市西塘镇

 HYPERLINK "http://baike.baidu.com/view/1595594.htm" 兰桥村
	周健
0730-3761235
	大型水库，总库容1448万立方米

	7
	桃林拦河坝电站
	临湘市桃林镇
	李正道
0730-3591288
	

	8
	铁山水库
	平江县公田镇
	刘四方
0730-365118
	大型水库，总库容6.35亿立方米


5.9.15油港河（YY001+950m）
（一）风险分析

管道在岳阳市筻口村与油港河穿越交叉。如果发生泄漏，将会对管道下游89km河流造成污染，其中管道穿越处下游的忠防至桃林段为工业用水区，桃林至三港嘴(分支)为渔业用水区，铁山水库大坝经三港嘴至新墙渡口和新墙渡口至县水厂取水口上游1000米为饮用水水源保护区，河流最终流入东洞庭湖敏感水域，导致河流沿线饮用水取水中断，东洞庭湖保护区和湿地遭受污染，养殖户利益受损，甚至引发社会群体事件。
（二）河流信息

油港河，长塘镇（岳阳县西塘镇交界）至岳阳县筻口镇三港村三港嘴河段，长19.5km。油港河接纳桃林河后，自西塘镇、何许家、油港村、塘脚柳、黎家湾、三港村，在三港嘴处流入新墙河。与管道支线在筻口镇筻口村一处相交叉。

无名渠起源于新陆屋水塘，经过岳阳县筻口镇七市村，止于油港河，全长1000米，在河道里程500米处同管道交叉。河面宽1米，水深0.2米，丰水期河面宽1.5米，水深0.4米。

穿越场区属北亚热带季风湿润气候区，气候湿润，年平均气温17℃，年平均降雨量1302mm，年平均相对湿度为79%，全年无霜期为277 天，年日照时数为1722.1～1816.5小时，年太阳辐射总量为109.5 至110.4 千卡/平方厘米，是湖南日照时数最多的地区之一。气候特点是：温暖期长，严寒期短，四季分明，雨量充沛。

表1 河面宽度（米）

	油港河
	枯水期
	15-50

	
	丰水期
	30-80

	无名渠
	枯水期
	0.5-1

	
	丰水期
	0.8-1.5


管道在筻口村油港河穿越交叉，穿越点情况详见表2。

表2 穿越位置基本情况

	名称
	穿越

桩号
	穿越位置
	穿越方式
	穿越长度
	河道里程（全长119km）
	距洞庭湖入口处距离

	兰郑长岳阳支线
	YY001+950m
	东岸：岳阳县筻口镇筻口村

西岸：岳阳县筻口镇莲塘村
	大开挖
	50m
	17.5km 
	29.8km

	兰郑长干线
	K2050+350m
	东岸：岳阳县筻口镇七市村

西岸：岳阳县筻口镇七市村
	大开挖
	4m
	500m（无名渠全长1000m） 
	31km


表3  油港河沿线基本信息概况
	序号
	名称
	类型、用途
	位置
	河道里程
	备注

	
	
	控制水量
	油品围控
	
	
	

	
	水库、水闸、大坝、桥梁、河流交汇口
	　
	　
	行政位置（具体到村小组）
	油港河全长17.5公里
	　

	1
	支线穿越处
	
	√
	岳阳县筻口镇连塘村
	10.8km
	管道交叉点

	2
	S306跨河桥
	
	√
	岳阳县筻口镇连塘村
	11.8km
	1#拦截点处

	3
	新墙河
	
	
	岳阳县筻口镇三港村三港咀
	17.5km
	汇入点


表4  无名渠沿线基本信息概况
	序号
	名称
	类型、用途
	位置
	河道里程
	备注

	
	
	控制水量
	油品围控
	
	
	

	
	水库、水闸、大坝、桥梁、河流交汇口
	　
	　
	行政位置（具体到村小组）
	无名渠全长1公里
	　

	1
	新陆屋水塘
	
	
	岳阳县筻口镇新陆屋
	0km
	起点

	2
	穿越点
	
	√
	岳阳县筻口镇七市村
	0.5km
	穿越点

	3
	交汇点
	
	
	岳阳县筻口镇七市村
	1km
	交汇点


1管道穿越位置及本水域走向图

[image: image236.png]i

& j‘ AR




 

管道穿越位置及水域走向图
2 穿越点的现场详图

油港河穿越点现场照片，坐标：29.195955, 113.303629。

[image: image237.jpg]



无名渠穿越点现场照片，坐标：29.225959, 113.317705。

[image: image238.jpg]



3穿越点现场进场交通图

[image: image239.png]



下G4京港澳高速岳阳出口左转上X031县道，第一个路口左转上X030县道再左转上S306省道5公里后左转上村路继续行驶1.5公里即到油港河穿越点，继续向前行驶4公里即到无名渠穿越点(最窄处土路宽3m)。
（三）拦截点的选择

根据现场实际情况，现场指挥部就近设置。

1、各拦截点布置措施

（1）各拦截点进场交通图及现场照片
1#拦截点进场交通图

[image: image240.png]



下G4京港澳高速岳阳出口左转上X031县道，第一个路口左转上X030县道再左转上S306省道5公里即到。(S306公路宽6m,村路宽5m)

1#拦截点现场照片——筻口大桥[image: image241.jpg]



2#拦截点进场交通图

[image: image242.png]



下G4京港澳高速岳阳县出口，走S201省道3.2公里到新墙镇后右转上G107，行驶4.5公里能看到河时（不过河）右转上村路走3.5公里即到（村路最宽处3.5m，根据实际情况作选择）。

2#拦截点现场照片——新墙河大桥

[image: image243.jpg]



3#拦截点进场交通图

[image: image244.png]won

mam





下G4京港澳高速岳阳县出口，走S201省道3.2公里到新墙镇后右转上G107，行驶4.5公里到新墙大桥（路面最窄处6m）。

3#拦截点现场照片——新墙大桥

[image: image245.jpg]



4#拦截点进场交通图

[image: image246.png]



下G4京港澳高速岳阳县出口，S201走13.2公里后右转，5.4公里过S201省道桥之后右转上河坝水泥路，1.6公里到达铁路桥（河坝水泥路宽4m）。

4#拦截点进场照片——京广铁路桥

[image: image247.jpg]F ) S pra—




5#拦截点进场交通图

下G4京港澳高速岳阳县出口，S201走13.2公里后右转，5.2公里到达目的地S201跨河桥（路面最窄处6m）。

5#拦截点现场照片——S201跨河桥

[image: image248.jpg]



	1#拦截点：筻口大桥
	GPS信息：113.172097，29.113762

	河流概况
	距离YY001+950m穿越25.7公里，枯水期和面宽80m，流速0.1m/s。丰水期河面宽100m，流速0.4m/s，河流四季不结冰。

	抵达现场道路描述
	下G4京港澳高速岳阳出口左转上X031县道，第一个路口左转上X030县道再左转上S306省道5公里即到(最窄处土路宽3m)。

	作业环境概况
	荒地或草地，河边为自然堤坝，车辆能直接进场。

	拦截措施
	枯水期：围油栏拦截方式，预计设计1道围油栏，一道吸油拖栏，需要人员13人，吸油机2台、撇油机1台、油槽车1台、挖掘机1台，冲锋舟1台、围油栏150米、吸油拖栏100米、吸油毡0.3吨、轻便储油罐1个、防渗塑料布100平方米规格2块。

	
	丰水期：围油栏拦截方式，预计设计1道围油栏，一道吸油拖栏，需要人员15人，吸油机2台、撇油机1台、油槽车1台、挖掘机1台，冲锋舟1台、围油栏200米、吸油拖栏200米、吸油毡0.6吨、轻便储油罐1个、防渗塑料布100平方米规格2块。

	2#拦截点：新墙河大桥
	GPS信息：113.146440，29.114243

	河流概况
	距离YY001+950m穿越31.8公里，枯水期河面宽120m，流速1.0m/s，丰水期河面宽150m，流速0.3m/s，河流四季不结冰。

	抵达现场道路描述
	下G4京港澳高速岳阳县出口，走S201省道3.2公里到新墙镇后右转上G107，行驶4.5公里能看到河时（不过河）右转上村路走3.5公里即到（村路最宽处3.5m，根据实际情况作选择）。

	作业环境概况
	荒地或草地，河边为自然堤坝，车辆能直接进场。

	拦截措施
	枯水期：围油栏拦截方式，预计设计1道围油栏，一道吸油拖栏，需要人员13人，吸油机2台、撇油机1台、油槽车1台、挖掘机1台，冲锋舟1台、围油栏150米、吸油拖栏100米、吸油毡0.3吨、轻便储油罐1个、防渗塑料布100平方米规格2块。

	
	丰水期：围油栏拦截方式，预计设计1道围油栏，一道吸油拖栏，需要人员15人，吸油机2台、撇油机1台、油槽车1台、挖掘机1台，冲锋舟1台、围油栏200米、吸油拖栏200米、吸油毡0.6吨、轻便储油罐1个、防渗塑料布100平方米规格2块。

	3#拦截点：新墙大桥
	GPS信息：113.129150，29.093139

	河流概况
	距离YY001+950m穿越35.5公里，枯水期和面宽150m，流速0.1m/s，丰水期河面宽180m，流速0.2m/s，河流四季不结冰。

	抵达现场道路描述
	下G4京港澳高速岳阳县出口，走S201省道3.2公里到新墙镇后右转上G107，行驶4.5公里到新墙大桥（路面最窄处6m）。

	作业环境概况
	荒地或草地，河边为自然堤坝，车辆可以直接进场。

	拦截措施
	枯水期：围油栏拦截方式，预计设计1道围油栏，一道吸油拖栏，需要人员12人，吸油机2台、撇油机1台、油槽车1台、挖掘机1台，冲锋舟1台、围油栏150米、吸油拖栏100米、吸油毡0.3吨、轻便储油罐1个、防渗塑料布100平方米规格2块。

	
	丰水期：围油栏拦截方式，预计设计1道围油栏，一道吸油拖栏，需要人员15人，吸油机2台、撇油机1台、油槽车1台、挖掘机1台，冲锋舟1台、围油栏200米、吸油拖栏200米、吸油毡0.6吨、轻便储油罐1个、防渗塑料布100平方米规格2块。

	4#拦截点：京广铁路桥
	GPS信息：113.076388，29.106504

	河流概况
	距离YY001+950m穿越48.9公里，枯水期河面宽80m，流速0.1m/s，丰水期河面宽100m，流速0.4m/s，河流四季不结冰。

	抵达现场道路描述
	下G4京港澳高速岳阳县出口，S201走13.2公里后右转，5.4公里过S201省道桥之后右转上河坝水泥路，1.6公里到达铁路桥（河坝水泥路宽4m）。

	作业环境概况
	荒地或草地，河边为自然堤坝，需修临时进场道路。

	拦截措施
	枯水期：围油栏拦截方式，预计设计1道围油栏，一道吸油拖栏，需要人员13人，吸油机2台、撇油机1台、油槽车1台、挖掘机1台，冲锋舟1台、围油栏150米、吸油拖栏100米、吸油毡0.3吨、轻便储油罐1个、防渗塑料布100平方米规格2块。

	
	丰水期：围油栏拦截方式，预计设计1道围油栏，一道吸油拖栏，需要人员15人，吸油机2台、撇油机1台、油槽车1台、挖掘机1台，冲锋舟1台、围油栏200米、吸油拖栏200米、吸油毡0.6吨、轻便储油罐1个、防渗塑料布100平方米规格2块。

	5#拦截点：S201跨河桥
	GPS信息：113.061070，29.111350

	河流概况
	距离YY001+950m穿越50.7公里，枯水期河面宽60米，流速0.1m/s，丰水期河面宽90m，流速0.4m/s，河流四季不结冰。

	抵达现场道路描述
	下G4京港澳高速岳阳县出口，S201走13.2公里后右转，5.2公里到达目的地S201跨河桥（路面最窄处6m）。

	作业环境概况
	荒地或草地，河边为自然堤坝，车辆能够直接进场。

	拦截措施
	枯水期：围油栏拦截方式，预计设计1道围油栏，一道吸油拖栏，需要人员12人，吸油机2台、撇油机1台、油槽车1台、挖掘机1台，冲锋舟1台、围油栏100米、吸油拖栏100米、吸油毡0.3吨、轻便储油罐1个、防渗塑料布100平方米规格2块。

	
	丰水期：围油栏拦截方式，预计设计1道围油栏，一道吸油拖栏，需要人员15人，吸油机2台、撇油机1台、油槽车1台、挖掘机1台，冲锋舟1台、围油栏600米、吸油拖栏600米、吸油毡0.6吨、轻便储油罐1个、防渗塑料布100平方米规格2块。


（2）各拦截点基本信息

沿着河流依托桥梁、大坝、水闸、河流转弯处、漂浮物集中处等道路畅通车辆方便进入的位置设定各个拦截点。

油港河沿线可设置油品拦截点5道，一旦油品发生泄漏，可根据实际位置，从中选择合适拦截点进行拦截。具体情况为：

	拦截点
	河道里程
	行政位置
	描述

	1#拦截点：筻口大桥
	油港河11.8km
	岳阳县筻口镇连塘村1组
	此处河流上方有S301大桥即筻口大桥。交通便利，利于抢险。河中10座桥墩，桥墩宽度约为10米，适合布设围油拦。两岸为人工堤坝，适合大型抢险车辆进入。

	2#拦截点：新墙河大桥
	新墙河37km
	岳阳县新墙镇三港村
	此处河流上方有大桥即新墙河大桥。交通便利，利于抢险。河中7座桥墩，桥墩宽度约为15米，适合布设围油拦。两岸为自然堤坝，适合大型抢险车辆进入。

	3#拦截点：新墙大桥
	新墙河40.4km
	岳阳县新墙镇上游村
	此处河流上方有大桥即新墙大桥。交通便利，利于抢险。河中7座桥墩，桥墩宽度约为15米，适合布设围油拦。两岸为自然堤坝，适合大型抢险车辆进入。

	4#拦截点：京广铁路桥
	新墙河54km
	岳阳县新墙镇谢垅村
	此处河流上方有京广铁路桥。交通便利，利于抢险。河中5座桥墩，桥墩宽度约为15米，适合布设围油拦。两岸为自然堤坝，适合大型抢险车辆进入。

	5#拦截点：S201跨河桥
	新墙河55.8km
	岳阳县新墙镇旭日村
	此处河流上方有S201跨河桥。交通便利，利于抢险。河中5座桥墩，桥墩宽度约为15米，适合布设围油拦。两岸为自然堤坝，适合大型抢险车辆进入。


（3）典型拦截措施示意图

a、围油栏拦截方式：设置若干道围油栏，若干道吸油拖栏。围油栏、吸油拖栏与水流均呈夹角形状布设。需要收油机或罗茨泵、挖掘机、冲锋舟或船、油槽车、吸油毡、轻便储油罐、防渗塑料布、围油栏、吸油拖栏等。此方法适用于中型、大型河流。

中型河流：如下图所示，采用阶梯型围油栏。此方法能够快速将溢油集中到固定收油点上，围油栏根据水流速及溢油量选择布设角度。采用冲锋舟或船以此布设第一道、第二道……围油栏。在最后一道围油栏岸边处，油顺水流流到岸边，用罗茨泵或收油机将油水混合物抽到轻便储油罐，然后将油品抽到油槽车运走。


[image: image249.wmf]紊流栏

水

流

方

向

固定桩（树）

固定桩（树）

固定桩（树）

固定桩（树）

固定桩（树）

固定桩（树）

汇油坑

导流栏

导流栏

导流栏

绳索

绳索

20

20

45°

中型河流布设图

大型河流：河面较宽，采用两岸边同时收油方法。将两个围油栏的一端固定在钢缆绳中间，钢缆绳一端拴在提前打好的固定桩上，利用冲锋舟或船将另一端固定在河对岸固定桩上，两个围油栏的另一端分别拴在两岸的固定桩上。油顺水流流到岸边，用罗茨泵或收油机将油水混合物抽到轻便储油罐，然后将油品抽到油槽车运走。


[image: image250.wmf]水

流

方

向

水

流

方

向


大型河流布设图

b、拦水坝拦截方式：适用于小型河流。用油水分离器拦截，上面用沙袋和水泥预制板筑牢，河水从分离器钢管流走，水面上的油水混合物被拦截在上方，再用吸油毡、吸油拖栏吸油和抽油机抽油水混合物。需要收油机或罗茨泵、挖掘机、吊车、油槽车、轻便储油罐、防渗塑料布、吸油毡、围油栏、吸油拖栏等。

（四）本水域管理部门及主要控制设施（闸门、大坝等）、人员及联系电话
	序号
	水库/水闸/大坝
	位置
	负责人/操作人及电话
	备注

	1
	岳坊水库
	岳阳县张谷英镇岳坊村
	唐凯
0730-7576008
	大型水库，总库容2620万立米万

	2
	兰家洞水库
	汨罗市三江镇智峰乡
	冯伟
0730-3665181
	大型水库，5755万立方米

	3
	向家洞水库
	汨罗市三江镇智峰乡
	冯伟
0730-3665181
	大型水库，4944万立方米

	4
	龙源水库
	临湘市羊楼司镇
	胡四耀0730-3984225
	大型水库，总库容9549万立方米

	5
	忠防水库
	临湘市忠防镇
	0730-3766001
	大型水库，1150万立方米

	6
	兰桥水库
	临湘市西塘镇

 HYPERLINK "http://baike.baidu.com/view/1595594.htm" 兰桥村
	周健
0730-3761235
	大型水库，总库容1448万立方米

	7
	桃林拦河坝电站
	临湘市桃林镇
	李正道
0730-3591288
	

	8
	铁山水库
	平江县公田镇
	刘四方
0730-365118
	大型水库，总库容6.35亿立方米


5.10  管线穿越公路信息
5.10.1 兰郑长干线K1986+200m里程并行G4高速公路
（一）管线信息

	所属站队
	岳阳作业区

	管径
	φ508

	穿越点环境
	两边均为旱地稻田
 

	地理位置
	临湘市羊楼司镇金鸡村 

	穿越长度
	900m

	穿越方式
	顶管

	输送油品
	成品油

	阀室
	70#阀室


（二）环境信息
1、交叉点环境概况

管道出梧桐山隧道后在100米范围内并行G4高速公路长达900米。并行段地处偏僻，位于羊楼司镇金鸡村、水田村。并行段管道埋设在农田中，左侧为山体，右侧为G4高速公路。管道右侧有伴行路、宽3米。G4高速公路右侧为山体。

[image: image251.jpg]A 3
" ¥ : ¥ 0 ¥
= [
/ i = %
. - .





公路概况

G4京港澳高速公路是一条首都放射型国家高速，国家高速公路网中编码为G4。G4是连接北京和广州、珠海、香港、澳门等南部重要城市的高速公路，为中国的南北交通大动脉。管道和G4交叉点位于临湘市羊楼司镇，交叉点公路主管部门为湖南高速公路管理局岳阳管理处，联系电话：0730-2288860。
公路现场平面示意图

 SHAPE \* MERGEFORMAT 



进场道路

[image: image253.png]ARAR
4





（三）现场布置图

 SHAPE \* MERGEFORMAT 



5.10.2 兰郑长干线K2002+45m里程穿越国道G107
（一）管线信息

	所属站队
	岳阳作业区

	管径
	φ508

	穿越点环境
	两边均为荒地

	地理位置
	临湘市羊楼司镇新屋村 

	穿越长度
	80m

	穿越方式
	顶管

	输送油品
	成品油

	阀室
	71#阀室


（二）环境信息
1、交叉点环境概况

管道垂直穿越国道G107，穿越处位于国道1423km+200m里程处。穿越处位于临湘市羊楼司镇新屋村，穿越处国道两边为荒地，附近有竹材加工厂和住户。管道上游距离交叉点200m处为京广铁路，交叉点附近距离管道最近住户约30m。
公路概况

此段公路为柏油路，路面宽约12m，路基宽16m。G107国道，京深线，岳阳市境内全长165.404km，经临湘市、云溪区、岳阳县、汨罗市至长沙。交叉点处主管部门为岳阳市公路局107国道管理处，联系电话: 0730-8622209，传真:0730-8612961。
公路现场平面示意图

 SHAPE \* MERGEFORMAT 



进场道路

[image: image256.png]- Wi @)
Ky

HEH




（三）现场布置图

 SHAPE \* MERGEFORMAT 



5.10.3 兰郑长干线K2035+200m里程穿越省道S301
（一）管线信息

	所属站队
	岳阳作业区

	管径
	φ508

	穿越点环境
	两边为荒地

	地理位置
	临湘市桃林镇笔山村 

	穿越长度
	16m

	穿越方式
	顶管

	输送油品
	成品油

	阀室
	71A#阀室


（二）环境信息
1、交叉点环境概况

管道垂直穿越省道S301，穿越处位于省道24km-500m里程处。穿越处位于临湘市桃林镇笔山村，穿越处县道两边为荒地。交叉点附近有住房，距离管道最近住户约10m。
公路概况

此段公路为柏油路，路面宽约9m，路基宽15m。S301在岳阳市境内为大道线，全长35.05km，经大界、桃林、云溪至道仁矶。交叉点处主管部门为岳阳市公路局，联系电话: 0730-8622209，传真:0730-8612961。
公路现场平面示意图

 SHAPE \* MERGEFORMAT 



进场道路

[image: image259.png]#H




（三）现场布置图

 SHAPE \* MERGEFORMAT 



5.11 管线穿越铁路信息

5.11.1兰郑长干线K1983+300m里程穿越武广高铁
（一）管线信息

	所属站队
	岳阳作业区

	管径
	φ508

	穿越点环境
	两边均为稻田，穿越处位于平地，较四周地势稍低

	地理位置
	临湘市坦渡乡灯明村 

	穿越长度
	80m

	穿越方式
	顶管

	输送油品
	成品油

	阀室
	70#阀室


（二）环境信息

1、交叉点环境概况

管道垂直穿越武广高铁（穿越地点临湘市坦渡乡灯明村，K1983#+300m处），从东北向西南方向穿越，与武广高铁交叉角度基本垂直。穿越处高铁采用高架形式通行，管道左侧高架约50m，管道右侧高架延续约300m，穿越点高架桥底面距地面约4.5m。穿越处位于一片农田中，农田种植水稻，地势较平。穿越点左侧与右侧地势均较平，地面高程比穿越点稍高，穿越点北侧200m有零星的几户住家；穿越点南侧约1000m有几户住家。穿越点左侧有一宽4m的村路，北侧1000m处是X018县道。

2、铁路概况

此段铁路为电气化铁路，有2条并行轨道，共宽约8m。铁道主管部门为广州铁路集团公司长沙车务段岳阳东火车站，联系电话：0730-8270850（岳阳车务段值班室）。

3、铁路现场平面示意图

 SHAPE \* MERGEFORMAT 



进场道路

[image: image262.png]LTI,

BX





（三）现场布置图

 SHAPE \* MERGEFORMAT 



5.11.2 兰郑长干线K2002+15m里程穿越京广铁路
（一）管线信息

	所属站队
	岳阳作业区

	管径
	φ508

	穿越点环境
	两边均为旱地，穿越处位于小坡上
 临湘市羊楼司镇新屋村

	地理位置
	临湘市羊楼司镇新屋村

	穿越长度
	80m

	穿越方式
	顶管

	输送油品
	成品油

	阀室
	70#阀室


（二）环境信息

1、交叉点环境概况

    管道垂直穿越京广铁路，穿越处位于一个小山坡上，山坡约6米高，地势陡峭。山上树木茂密，杂草丛生。穿越处东边为旱地，距107国道150米；西边为荒地。穿越处南边300m处有一地下通道，通道限高2.4m，限宽2.5m，可通过微型车辆。东边距离铁路5m处有地下国防光缆。   
铁路概况

此段铁路为电气化铁路，有2条并行轨道，共宽约8m。铁道主管部门为广州铁路集团公司长沙车务段临湘火车站，联系电话：0730-3114534（临湘车务段信号楼值班室）。
铁路现场平面示意图

 SHAPE \* MERGEFORMAT 



4、进场道路

[image: image265.png]— - ]

SEAL
T EE

Sanmas @

@ wEEhy




[image: image266.png]DEBR





（三）现场布置图

 SHAPE \* MERGEFORMAT 



5.11.3 兰郑长干线K2024+60m里程穿越临湘-汀家畈铁路
（一）管线信息

	所属站队
	岳阳作业区

	管径
	φ508

	穿越点环境
	临湘市桃林镇自生屋 

	地理位置
	临湘市羊楼司镇新屋村

	穿越长度
	60m

	穿越方式
	顶管

	输送油品
	成品油

	阀室
	71#阀室


（二）环境信息

1、交叉点环境概况

    管道垂直穿越临湘-汀家畈铁路，穿越处地势平坦，两边均为稻田。穿越处西边100m处为X089县道，宽约5m。X089县道在穿越处北边约100m处与铁路平面交叉。穿越处西边县道两侧有6户居民和一民营加油站。    
铁路概况

此段铁路为临湘-汀家畈矿山铁路，无栅栏，只有1条轨道，宽约2m。平时极少通车。负责人电话：18975039678（运输事业部任部长）。

铁路现场平面示意图

 SHAPE \* MERGEFORMAT 



6、进场道路

[image: image269.png]]
#
b





（三）现场布置图

 SHAPE \* MERGEFORMAT 



5.11.4 兰郑长干线K2048+850m里程穿越蒙华高铁
（一）管线信息

	所属站队
	岳阳作业区

	管径
	φ508

	穿越点环境
	两边均为稻田，穿越处位于平地，较四周地势稍低

	地理位置
	临湘市长塘镇古洞村

	穿越长度
	30m

	穿越方式
	顶管

	输送油品
	成品油

	阀室
	71A#阀室


（二）环境信息

1、交叉点环境概况

管道垂直穿越蒙华高铁（穿越地点临湘市长塘镇曹田村，K2048+850m处），从东北向西南方向穿越，与蒙华高铁交叉角度基本垂直。穿越处高铁采用高架形式通行，管道左侧高架约50m，管道右侧高架延续约30m，穿越点高架桥底面距地面约6m。穿越处位于一片农田中，农田种植水稻，地势较平。穿越点左侧与右侧地势均较平，地面高程比穿越点稍高，穿越点北侧200m有零星的几户住家；穿越点南侧约800m有几户住家。穿越点左侧有一宽3m的村路。

2、铁路概况

此段铁路为电气化铁路，有2条并行轨道，共宽约8m。铁道主管部门为蒙西华中铁路股份有限公司岳阳车务段，联系电话：0730-8270630（岳阳车务段值班室）。

3、铁路现场平面示意图

 SHAPE \* MERGEFORMAT 



4、进场道路

[image: image272.png]-

prizzzl

—\

BB R o

N T




（三）现场布置图
 SHAPE \* MERGEFORMAT 



5.11.5 兰郑长干线K1983+300m里程并行武广高铁
（一）管线信息

	所属站队
	岳阳作业区

	管径
	φ508

	并行环境
	并行处为稻田，较四周地势稍低

	地理位置
	临湘市羊楼司镇油铺村 

	并行长度
	2.7km

	输送油品
	成品油

	阀室
	70#阀室


（二）环境信息

1、环境概况

管道并行武广高铁（并行地点临湘市羊楼司镇油铺村K1983+300m处）。并行处高铁采用高架形式通行，管道左侧高架约60m。并行段位于一片农田中，农田种植水稻，地势较平。并行处 地势均较平，并行处无住家。并行处北侧800m处是X018县道。
2、铁路概况

此段铁路为电气化铁路，有2条并行轨道，共宽约8m。铁道主管部门为广州铁路集团公司长沙车务段岳阳东火车站，联系电话：0730-8270850（岳阳车务段值班室）。
3、铁路现场平面示意图






4、进场道路

[image: image274.jpg]i






（三）现场布置图









5.12 管线穿越人口密集区信息

5.12.1兰郑长干线K2094+100m-K2096+300m人口密集区
（一）管线信息 

此段管道输送介质为汽油、柴油，管径为508mm，材质为L450MB，设计压力8MPa，一般段管道壁厚6.4mm，穿越段壁厚9.5mm，为3PE防腐，管道建设于2007年，设计年输量500万吨。管道为单管敷设，管道纵向为起伏状，此管段上游6km为74#截断阀室，下游13km为75#阀室。

管道穿越公路信息表

	序号
	穿越名称
	桩号
	里程（km）
	穿越长度 
	穿越方式 
	输送油品 
	上、下游阀室名称及位置
	上、下游阀室里程及高程 

	1
	X041县道
	K2094+100m-K2096+300m
	2013.529
	0
	伴行
	汽油、柴油

	上游74#阀室，汨罗市三江镇凤形村

下游75#阀室，汨罗市三江镇凤形村
	2007+317.6 km、33.18 m，
2026+113.3 km，
18.34 m


（二）环境信息

[image: image275.png]



本管段为丘陵地，种植水稻。在K2094+100m-K2096+300m人口密集区，地貌均为丘陵地，村路及X041县道伴行管道，有众多电力、通讯线路和管道交叉或并行，常年风向为南风，风力等级偏低。

X041县道此段公路为柏油路，路面宽约6m。县道X041属于四级公路，交叉点位于汨罗市歧石界和渡口之间，主管部门为汨罗市公路管理局，联系电话：0730-5222294，传真：0730-5222294。

管道斜穿县道X041。穿越处位于汨罗市智峰乡广联村，穿越处县道两边为稻田。交叉点县道X041路面于2014年进行过拓宽，两侧各拓宽1米，对我方套管进行延长作为管道保护。

	K2094+100m-K2096+300m人口密集区相关信息统计表

	序号
	桩号
	相对位置
	间距
	相关单位名称
	规  模
	联系人
	电   话

	1
	K2094+100m-K2096+300m
	油流两侧
	5m
	智峰乡广联村
	100户,400人
	李先贵
	13762022453

	K2094+100m-K2096+300m人口密集区市政基础设施信息统计表

	序号
	市政基础设施
	数量
	位置
	备注

	1
	X041县道
	1
	伴行
	

	
	
	
	
	


5.12.2兰郑长干线K2074+50m-K2082m+500m人口密集区
（一）管线信息 

此段管道输送介质为汽油、柴油，管径为508mm，材质为L450MB，设计压力8MPa，一般段管道壁厚6.4mm，穿越段壁厚9.5mm，为3PE防腐，管道建设于2007年，设计年输量500万吨。管道为单管敷设，管道纵向为起伏状，此管段上游21km为73#截断阀室，下游5km为74#阀室。 

管道穿越公路信息表

	序号
	穿越名称
	桩号
	里程（km）
	穿越长度 
	穿越方式 
	输送油品 
	上、下游阀室名称及位置
	上、下游阀室里程及高程 

	1
	X039
	K2074+450m
	1994.588
	12
	顶管
	汽油、柴油

	上游73#阀室，湖南岳阳县筻口镇克敬村
下游74#阀室，湖南汨罗市三江镇枫型村
	1981+148.6km，14.58m

，
2007+317.6km，33.18m

	2
	X041
	K2074+800m
	1995.212
	14
	顶管
	
	
	

	3
	X041
	K2079
	1999.463
	14
	顶管
	
	
	

	4
	X041
	K2079+100m
	1999.674
	14
	顶管
	
	
	

	5
	X041
	K2082
	2002.458
	14
	顶管
	
	
	

	6
	X041
	K2082+500m
	2002.897
	14
	顶管
	
	
	


（二）环境信息

[image: image276.png]



管道与沿线村落居民住房并行，穿越S312省道一次，X039县道一次，X041县道五次。在文付村穿越无名水渠。在万寿村穿越无名渠。在周庆村并行新堰水库。在关王村穿越关王河，关王村内设有幼儿园及小学校。本区域以丘陵地为主，管道敷设在农田间，地势较平坦，旱田水田均有种植，沿线电力线路较多。常年风向为南风，风力等级偏低。

S312省道此段公路为柏油路，路面宽约12m。改扩建前为县道。交叉点位于S312线（白鹿公路）公田至新墙段，主管部门为岳阳市公路局，联系电话: 0730-8622209，传真:0730-8612961。

管道垂直越省道S312，穿越位置为省道49km+850m。穿越处位于岳阳县柏祥镇文付村，穿越处省道两边为稻田。交叉点处有一大约20m高灌溉水渠。

县道X039为柏油路，路面宽约6m。县道X039属于四级公路，在交叉点处主管部门为岳阳县公路管理局，联系电话：0730—7620253，传真：0730—7620253。

管道垂直穿越县道X039。穿越方式为顶管穿越，穿越距离10米，穿越点路面宽8米。穿越处位于岳阳县柏祥镇付义村，穿越处县道两边为稻田。

X041县道，县道X041为水泥路，路面宽约6m。县道X041属于四级公路，主管部门为岳阳县公路管理局，联系电话：0730—7620253，传真：0730—7620253。

K2074+800m管道斜穿县道X041。穿越处位于岳阳县柏祥镇蒋渭村，穿越处县道两边为稻田。

K2079穿越处位于岳阳县柏祥镇周庆村，穿越处上游为荒地，下游为小山坡。

K2079+100m穿越处位于岳阳县柏祥镇周庆村，穿越处县道两边为稻田。

K2082穿越处位于岳阳县步仙镇关王村，穿越处县道两边为稻田。

K2082+500m穿越处位于岳阳县步仙镇关王村，穿越处县道两边为稻田。

	K2074+50m-K2082m+500m人口密集区相关信息统计表

	序号
	桩号
	相对位置
	间距
	相关单位名称
	规  模
	联系人
	电   话

	1
	K2079
	油流左侧
	100m
	关王村幼儿园
	占地300平，120人
	秦华秀
	15115028596

	2
	K2081+850m
	油流左侧
	90m
	关王村小学校
	占地2000平，185人
	李亚平
	13575026728

	3
	K2081+520m
	油流左侧
	100m
	加油站一个
	占地80平
	周小平
	13548936802

	4
	K2074+50m
	油流两侧
	10m-200m
	柏祥镇文付村
	100户，400人
	邓银华
	15080959066

	5
	K2074+300m
	油流两侧
	10m-200m
	柏祥镇付义村
	80户，300人
	杨剑明
	13575029344

	6
	K2076+800m
	油流两侧
	10m-200m
	柏祥镇蒋渭村
	60户，200人
	唐炎华
	13575070135

	7
	K2076+400m
	油流两侧
	10m-200m
	柏祥镇万寿村
	30户，100人
	黄永军
	13575028862

	8
	K2079+50m
	油流两侧
	10m-200m
	柏祥镇周庆村
	200户，800人
	袁飞生
	13574021409

	9
	K2081+100m
	油流两侧
	10m-200m
	步仙镇关王村
	139户，867人
	周小平
	13548936802

	K2074+50m-K2082m+500m人口密集区市政基础设施信息统计表

	序号
	市政基础设施
	数量
	位置
	备注

	1
	穿越关王河
	穿越40m
	K2081+650m
	

	2
	村村通
	穿越8m
	K2081+480m
	

	
	
	
	
	


5.12.3 兰郑长干线K2120-K2121+300m人口密集区
（一）管线信息 

此段管道输送介质为汽油、柴油，管径为508mm，材质为L450MB，设计压力8MPa，一般段管道壁厚6.4mm，穿越段壁厚9.5mm，为3PE防腐，管道建设于2007年，设计年输量500万吨。管道为单管敷设，管道纵向为起伏状，此管段上游8km为76#截断阀室，下游12km为77#阀室。  

管道穿越公路、铁路信息表

	序号
	穿越名称
	桩号
	里程（km）
	穿越长度 
	穿越方式 
	输送油品 
	上、下游阀室名称及位置
	上、下游阀室里程及高程 

	1
	S308省道
	K2111+480m
	2029.774
	30
	顶管
	汽油、柴油

	上游76#阀室,汨罗市伍市镇公合村
下游77#阀室

,长沙县福临镇清泰桥村
	1202+330、21.52m


	2
	G4高速公路
	K2120
	2037.024
	80
	顶管
	
	
	

	3
	X013县道
	K2120+450m
	2037.041
	16
	大开挖
	
	
	


环境信息

[image: image277.png]



该区域管道与居民住房并行，分别在公合村与马头村交界处穿越S308省道、在栗山村穿越G4高速公路、在栗山村穿越X013县道。管道沿线有多条小型河流、供电线路。栗山村内有幼儿园、小学，管道敷设在农田之间，地势较平坦，常年风向为南风，风力等级偏低。

S308省道此段公路为柏油路，路面宽约12m。S308龙牛线，经平江龙门、平江县城、汨罗、湘阴、益阳市，全长189.663km。交叉点位于平江县伍市镇，主管部门为岳阳市公路局，联系电话: 0730-8622209，传真:0730-8612961。

管道垂直越省道S308。穿越处位于平江县伍市镇公合村，穿越处省道两边为稻田。交叉点管道上游为1km为76#阀室。

G4京港澳高速公路是一条首都放射型国家高速，国家高速公路网中编码为G4。G4是连接北京和广州、珠海、香港、澳门等南部重要城市的高速公路，为中国的南北交通大动脉。管道和G4交叉点位于平江县伍市镇，交叉点公路主管部门为湖南高速公路管理局岳阳管理处，联系电话：0730-2288860。

管道垂直穿越京港澳高速G4。穿越处位于平江县伍市镇栗山村，穿越处县道两边为稻田。交叉点高速下游200米有一水泥路穿越高速涵洞连接县道X013。交叉点高速上游20米处有一高速涵洞。交叉点管道下游为一3米宽小河。

县道X013公路为水泥路，路面宽约6m。县道X013属于四级公路，是连接平江县伍市镇到平江县向家镇公路，交叉点公路主管部门为平江县公路管理局，联系电话：0730-6285349。

管道斜穿县道X013。穿越处位于平江县伍市镇栗山村，穿越处县道两边为稻田。交叉点处为一3米宽小河。管道从交叉点处桥洞穿越。

	K2120-K2121+300m人口密集区相关信息统计表

	序号
	桩号
	相对位置
	间距
	相关单位名称
	规  模
	联系人
	电   话

	1
	K2120+400m
	油流右侧
	100m
	栗山村幼儿园
	占地500平，113人
	君胜
	13874006230

	2
	K2120+450m
	油流右侧
	120m
	小学校
	464学生
	邹胜利
	13874001248

	3
	K2120+850m
	油流右侧
	100m
	中学
	488学生
	刘松高
	15200208002

	
	
	
	
	
	
	
	

	K2120-K2121+300m人口密集区市政基础设施信息统计表

	序号
	市政基础设施
	数量
	位置
	备注

	1
	S308省道
	30
	K2111+480m
	

	2
	G4高速公路
	80
	K2120
	

	3
	S308省道
	16
	K2120+450m
	


5.11.4兰郑长干线K2032+70m-K2035+340m人口密集区
（一）管线信息

此段管道输送介质为汽油、柴油，管径为508mm，材质为L450MB，设计压力8MPa，一般段管道壁厚6.4mm，穿越段壁厚9.5mm，为3PE防腐，管道建设于2007年，设计年输量500万吨。管道为单管敷设，管道纵向为起伏状，此管段上游22km为71#截断阀室，下游10km为71A#阀室。

管道并行公路信息表

	序号
	穿越名称
	桩号
	里程（km）
	并行长度（路宽）
	并行距离（穿越长度）（m） 
	输送油品 
	上、下游阀室名称及位置
	上、下游阀室里程及高程 

	1
	X089县道
	K2032+70m-K2032+270m
	1947.331-1953.213km
	6m
	200
	汽油、柴油

	上游71#阀室，临湘市五里乡新群村六合组
下游71A#阀室，临湘市长塘镇长塘村
	1997.1km，
62.70m

，
2024.7 km，
32.30m

	2
	大岳

高速
	K2033+100m-K2033+200m
	1954.460km+50m
	8m
	100m
	汽油、柴油

	上游71#阀室，临湘市五里乡新群村六合组
下游71A#阀室，临湘市长塘镇长塘村
	1997.1km，
62.70m

，
2024.7 km，
32.30m


环境信息

[image: image278.png]



该管段位于桃林镇大畈村，管道与大畈村居民住房并行。管道左侧100米范围内有X089县道并行，并行长度达6公里。管道油流方向右侧距管道约100米，有2路供电线路，管道敷设在民房之间，地势较平坦，常年风向为南风，风力等级偏低。

县道X089是临湘市连接县内交通的道路。县道X089南至临湘市长塘镇长塘村，途经桃林镇、城南乡，北至临湘市区G107国道。X089县道在交叉点处主管部门为临湘市公路管理局，联系方式为0730-3723697。
管道同X089县道在100米范围内并行共计6公里。管道从临湘市城南乡大岭村两次穿越X089县道后一直同X089县道并行至桃林镇大畈村，随后穿越大畈村、大岳高速、桃林河。并行范围内均为丘陵地，地势较平，种植水稻。

	K2032+70m-K2035+340m人口密集区相关信息统计表

	序号
	桩号
	相对位置
	间距
	相关单位名称
	规  模
	联系人
	电   话

	1
	K2033+200m
	油流两侧
	5m
	桃林镇大畈村
	100户,400人
	李定元
	13874030819

	2
	K2033+600m
	油流两侧
	5m
	桃林镇笔山村
	100户，380人
	陈伟华
	13874030471

	K2032+70m-K2035+340m人口密集区市政基础设施信息统计表

	序号
	市政基础设施
	数量
	位置
	备注

	1
	县道089
	距管道100m
	K2032+70m-K2032+270m
	并行

	2
	电力线杆
	5根，普通电线
	K2032+70m-K2035+340m
	并行

	3
	大岳高速
	穿越100m
	K2033+100m-K2033+200m
	穿越


5.13 管线穿越隧道信息

风险分析

隧道内发生管道事件，可能造成隧道内管道发生油品泄漏，造成管道停输，影响正常输油作业，泄漏油品还可能造成环境污染，同时还可能发生火灾、爆炸、人员伤亡等次生事故。油品泄漏后，隧道空间狭小，抢修困难；隧道穿越处位于山体上，可能需要临时开辟进场道路。

岳阳作业区隧道信息表

	岳阳作业区管道隧道穿越统计表

	序号
	穿越起始桩号
	穿越终止桩号
	施工方式
	穿越行政位置
	隧道名称
	穿越长度（km）

	1
	EA086
	EA088
	钻爆
	岳阳市临湘市羊楼司镇尖山村六合组
	鲁家坳隧道
	0.216

	2
	EA106
	EA107
	钻爆
	岳阳市临湘市羊楼司镇金鸡村竹亭组
	梧桐山隧道
	0.265


（二） 进场交通图

[image: image279.png]



图1 梧桐山隧道进场交通图

[image: image280.png]



图2鲁家坳隧道进场交通图

现场处置流程图及隧道内排风示意图

 SHAPE \* MERGEFORMAT 



方案编号：（XCCZFA/CS/YYZYQ A/1）


方案版本号：（2023版）





可燃气体检测仪2








可燃气体检测仪1





应急逃生门





油库大门














岳阳作业区





山体





水塘








山


体





移山村居民区








农





田





农田





运输公司





S306省道





�





R=200m





R=200m





R=200m





R=200m





R=318m





R=200m





R=318m





R=318m





R=200m





R=200m





R=200m





R=318m





第一次穿越





无名渠及其穿越点





第二次穿越





第三次穿越





第四次穿越





管道走向





新店河





管道走向





新店河





新店河





1#拦截点





2#拦截点





1#拦截点





�





3#





4#





油流流向





管道





稻田





稻田





山体





山体





临湘市羊楼司镇





北





G4高速公路





管道伴行路





管道伴行路走向





管道走向





油流流向





管道





稻田





稻田





山体





鱼塘





山体





抢修   机具区





抢修   机具区





污油临时存储区





污油临时存储区





车辆区





临湘市羊楼司镇





作业点





作业点





北





G4高速公路





油流流向





管道





G107国道





临湘市





住户





住户











京广铁路





赤壁市





竹材加工厂





竹材加工厂





住户





荒地





荒地





东北





北





管道





经临湘市方向从国道107进场





经赤壁市方向从国道107进场





油流流向





管道





G107国道





临湘市





住户





住户











京广铁路





赤壁市





竹材加工厂





竹材加工厂





住户





荒地





荒地





抢修   机具区





抢修   机具区





污油临时存储区





污油临时存储区





车辆区





作业点





作业点





东北





油流流向





管道





S301省道





荒地





临湘市桃林镇





荒地





住户





住户





住户





将军祠





湖北省通城县





东





北





经临湘市桃林镇从S301省道进场





省道S301





管道





沿省道S301从通城方向进场





油流流向





管道





S301省道





荒地





临湘市桃林镇





荒地





住户





住户





住户





将军祠





湖北省通城县





抢修   机具区





污油临时存储区





车辆区





作业点





作业点





污油临时存储区





抢修   机具区





东





油流流向





东





武     广     高     铁





管道





X018县道





稻田





稻田





穿越点





进场路





北侧作业点





南侧作业点





东





武     广     高     铁





管道





抢修   机具区





污油临时存储区





污油临时存储区





作业点





作业点





车辆区





抢修   机具区





X018县道





油流流向





东北





铁                  路





管道





107国道





旱 地





荒 地





地下通道





北边进场2#





东北





铁                  路





管道





抢修   机具区





污油临时存储区





污油临时存储区





作业点





作业点





地下通道





车辆区





抢修   机具区





107国道





油流流向





北





铁          路





稻田





稻田








X


0


8


9


县


道





北





铁                  路





管道





抢修   机具区





污油临时存储区





污油临时存储区





作业点





作业点





车辆区





抢修   机具区





X0


8


9


县


道





油流流向





东





蒙     华     铁     路





管道











稻田





稻田





东





蒙     华     铁     路








管道





抢修   机具区





污油临时存储区





污油临时存储区





作业点





作业点





车辆区





抢修   机具区











东





         武       X018县道


 


       广           管道


                                      油流方向


       高


 


       铁





稻田





进场路





东





         武            X018县道


 


       广           管道


                                      油流方向


       高


 


       铁





车辆区





抢修机具区





作业点








污油临时存储区





稻田





抢修机具区








作业点





X041





管道走向





S312省道





管道走向





X013穿越





G4穿越





幼儿园





中学





小学





管道走向





大岳高速





穿越桃林河





管道走向





梧桐山隧道





武广高铁





管道





入口





出口





从临湘沿国道G107、县道X108进场





从G4高速羊楼司/文白出口进场





武广高铁





鲁家坳隧道





从临湘沿国道G107进场





从G4高速羊楼司/文白出口进场





管道





出口





入口





事件发生





赶往现场





察看现场





安全措施





控制油品





进场道路





开挖作业坑





油品回收





拆除防腐层





安装卡具





管道开孔





管道封堵





焊接封堵三通





安全检测





管道换管





焊缝检测





解除封堵





恢复输油





安全检测





管道回填





管道防腐





隧道封闭








I

_1234567897.dwg

_1234567905.dwg

_1234567909.dwg

_1234567913.dwg

_1234567915.dwg

_1234567917.dwg

_1234567918.dwg

_1234567919.dwg

_1234567916.dwg

_1234567914.dwg

_1234567911.dwg

_1234567912.dwg

_1234567910.dwg

_1234567907.dwg

_1234567908.dwg

_1234567906.dwg

_1234567901.dwg

_1234567903.dwg

_1234567904.dwg

_1234567902.dwg

_1234567899.dwg

_1234567900.dwg

_1234567898.dwg

_1234567893.dwg

_1234567895.dwg

_1234567896.dwg

_1234567894.dwg

_1234567891.dwg

_1234567892.dwg

_1234567890.dwg

